## 报价表二甲
报价表二甲
安装工程分部分项工程量清单及报价表
工程名称及标段：示范项目建筑安装工程施工 | [5 empty] | E：承包人 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 备注
[5 empty] | 装置性 材料费 | 安装费 | 小计 | 装置性 材料费 | 安装费 | 小计
余热回收系统
1 | 开、闭式冷却水系统热交换器 拆除 | 一级换热量≥415KW，热水温度70/50℃;二级换热量≥705KW，热水温度25/20℃ | 台 | 2
2 | 两级烟气热水换热器 安装 | 一级换热量≥415KW，热水温度70/50℃;二级换热量≥705KW，热水温度25/20℃ | 台 | 2
3 | 螺杆式一体化热泵机组 安装 | 900kW | 套 | 1
包含但不限于以下内容：
| 螺杆式热泵 | 制热量：≥900kW，供回水温度：50/40℃ | 台 | 1
| 冷水水泵 | 流量70t/h,扬程18mH2O | 台 | 2
| 空调热水循环水泵 | 流量57t/h,扬程27.5mH2O | 台 | 2
| 冷水水泵入口手动截止阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 冷水水泵入口过滤器 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 冷水水泵出口手动截止阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 冷水水泵出口止回阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 空调热水循环水泵入口手动截止阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 空调热水循环水泵入口过滤器 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 空调热水循环水泵出口手动截止阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 空调热水循环水泵出口止回阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 2
| 螺杆式热泵热入口手动截止阀 | PN1.6 DN150 | 台 | 1
| 螺杆式热泵热入口电动截止阀 | PN1.6 DN150 | 台 | 1
| 螺杆式热泵热出口手动截止阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 1
| 螺杆式热泵出口电动截止阀 | PN1.6 DN125 | 台 | 1
| 就地压力表 | 不锈钢压力表，Y-150B；1.6级；压力测量范围均为2MPa以内；其中4块压力表为耐震压力表。 | 台 | 16
| 双金属温度计 | WSS-481；测量温度0～100℃；万向型，∮150。 | 个 | 4
| 双支热电阻 | WZP-241；测量温度0～100℃；Pt100，三线制；精度等级:A级。 | 套 | 2
| 压力变送器 | 智能型压力变送器，精度：±0.075%。 | 台 | 2
| 螺杆式一体化热泵机组控制柜 | 包含1台螺杆式热泵、2台冷水水泵、2台空调热水循环水泵的电源分配、电动机启动、保护及控制 | 套 | 1
| 螺杆式一体化热泵机组控制系统 | 自带PLC控制系统，总控连接到能源站DCS系统。 | 套 | 1
4 | 循环水、冷却水管道 安装 | 含：管道、管件、部件、阀门及支吊架等 | t | 3.5
5 | 循环水、冷却水管道 材料 | 含：管道、管件、部件、阀门及支吊架等 | t | 3.5
包含但不限于以下内容：
| 电动截止阀 | DN125，PN1.6MPa | 个 | 2
| 电动截止阀 | DN150，PN1.6MPa | 个 | 4
| 自动排气阀 | DN20，PN1.6MPa | 个 | 4
| 泄水阀 | DN25，PN1.6MPa | 个 | 2
| 无缝钢管 | DN125，PN1.6MPa | m | 5
| 无缝钢管 | DN150，PN1.6MPa | m | 180
| 焊接钢管 | DN25,PN1.6MPa | m | 20
6 | 管道保温 安装 |  | m³ | 10
7 | 管道保温 材料 | 橡塑；厚度：40mm；容重 45kg/m3 | m³ | 10
8 | 低压成套配电柜 安装 |  | 台 | 2
9 | 基础槽钢 材料 | 8# | t | 0.3
10 | 400V电缆 安装 | ZRC-YJV-0.6/1kV-3x150+2x70 | m | 100
11 | 400V电缆 材料 | ZRC-YJV-0.6/1kV-3x150+2x70 | m | 100
12 | 400V电缆 安装 | ZRC-YJV-0.6/1kV-5x16 | m | 100
13 | 400V电缆 材料 | ZRC-YJV-0.6/1kV-5x16 | m | 100
14 | 双支热电阻 | 不锈钢压力表，Y-150B；1.6级；压力测量范围均为2MPa以内；其中4块压力表为耐震压力表。 | 套 | 10
15 | 压力变送器 | WSS-481；测量温度0～100℃；万向型，∮150。 | 台 | 6
16 | 就地压力表 | WZP-241；测量温度0～100℃；Pt100，三线制；精度等级:A级。 | 台 | 8
17 | 双金属温度计 | 智能型压力变送器，精度：±0.075%。 | 个 | 8
18 | 分散控制系统 安装 | 能源站DCS增加测点；约80点 | 点 | 80
19 | 热控就地配电箱 | 220VAC/380VAC | 面 | 1
20 | 阻燃控制电缆 安装 | ZR-KVVP-450/750V | m | 3000
21 | 阻燃控制电缆 材料 | ZR-KVVP-450/750V | m | 3000
22 | 阻燃计算机屏蔽电缆 安装 | ZR-DJVPVP | m | 1500
23 | 阻燃计算机屏蔽电缆 材料 | ZR-DJVPVP | m | 1500
24 | 槽钢 安装 | [10 | m | 10
25 | 槽钢 材料 | [10 | m | 10
26 | 镀锌钢管 安装 | 1.5"（DN40） | m | 130
27 | 镀锌钢管 材料 | 1.5"（DN40） | m | 130
28 | 阻燃金属软管 安装 | 1.5"（DN40） | m | 130
29 | 阻燃金属软管 材料 | 1.5"（DN40） | m | 130
30 | 电缆槽盒 安装 | 200mmx100mm L=2000mm 带盖 | m | 20
31 | 电缆槽盒 材料 | 200mmx100mm L=2000mm 带盖 | m | 20
32 | 烟气流量计 | 560*1050，皮托管式流量计 | 台 | 2