华 澳 中 心

空调、供暖和卫生热水项目合同能源管理方案说明

- 概况：

| 内容 | 项目 | 原系统设备 | 状 况 | 后 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 | 中央空调 | 直燃机 | 1998年投入使用，已使用23年。1台真空差，1台效率低； | 制冷和供暖断供的风险很大；能耗高。 |
|  |  | 冷却泵 | 2018年更新。功率太大，浪费严重。 | 能耗高。 |
|  |  | 冷温水泵 | 2018年更新。功率太大，浪费严重。 | 能耗高。 |
|  |  | 末端 | 没有维护 | 效果差 |
|  |  | 烟气 | 直排 | 能耗高。 |
|  |  | 冷却塔 | 无自控 | 能耗高。 |
|  |  | 管路系统 | 部分保温脱落 | 能耗高。 |
|  | 供暖系统 | 锅炉 | 2019年更换新铸铝锅炉，4台供暖常压锅炉故障频发，耗能较高。 | 能耗高，使用寿命短。 |
|  |  | 一次循环泵 | 设备老旧 | 有断供风险 |
|  |  | 板式换热器 | 设备老旧 | 能耗高 |
|  | 卫生热水 | 锅炉 | 2019年更换新铸铝锅炉，2台供暖常压锅炉故障频发，耗能较高。 | 能耗高，冬季用水高峰时段，不能完全满足卫生热水使用。 |
|  |  | 一次循环泵 | 运行正常，但不节能 | 能耗高 |
|  |  | 二次循环泵 | 设备老旧 | 有断供风险 |
|  |  | 容积式换热器 | 已使用23年，老化严重。 | 能耗高，换热效果差，有断供风险 |
|  | 智能控制 | 智能控制 | 无 | 运行管理成本高 |
|  | 其他 | 空气源热泵 | 无 | 成本高 |
|  |  | 烟气余热回收 | 无 | 成本高 |
| 费用 | 空调、供暖和卫生热水年用电、燃气和运维费用 | 设备老化，能耗高，浪费严重 | 594.7万/年 | 浪费 |

- 空调、供暖和卫生热水合同能源管理模式必要性：

- 设备严重老化：随时可能断供空调、供暖和卫生热水（大部分设备已使用23年）；

- 能耗高：设备老化导致效率衰减严重，能耗高。新更换的设备能耗依然很高，故障率也高；

- 投资金额高：节能改造费用最低需投资590万元。

- 时间紧迫：大部分设备已使用23年，甚至带病工作。特别是直燃机，2020年制冷季，2台直燃机运行效果差（甚至引起客户投诉），其中，1#直燃机维修多次效果仍然不理想。供暖结束后务必对这些设备进行更换。

- 空调、供暖和卫生热水合同能源管理模式的好处：

- 业委会的好处：

- 无需投资：节能改造方案、设备采购、改造等资金全部由我司承担。

- 确保设备正常运行：大部分现有设备老化严重，随时肯能出现断供，影响正常使用。

- 节省运营费用：目前，每年空调、供暖及卫生热水的电费、燃气费及运维费用594.7万/年，改造后业委会每年给我司570万/年即可（含每年供暖办每年的补贴约110万/年）。10年后设备所有权归业委会。

- 不需要花钱购买碳排放：有效控制排放，无需花钱购买碳指标。

- 对社会的贡献：节能减排，保护环境。

- 我司的好处：

- 发挥我司技术优势，从节能中得到合理利润；

- 扩大公司在行业的影响力，建立良好口碑，树立品牌。

- 北京三汇能环科技发展有限公司

- 2020年10月11日

- 附：《华澳中心空调、供暖及卫生热水合同能源管理方案》