
[image: image1.jpg]=g chEEp
. CHINA HUANENG

(EP R TV

S0OMW Hhy ) Bh 42 12 785 4 H 4

B, 77 18] 91 5 W ST 45

%%;}ﬁ%
V/Zﬁ%%c%%b j%%%M

e o

faSkSh —Hl)
20204£9 H 5 [




[image: image2.jpg]A |E i£s ﬁb
CHINA HUANENG





总目录
第一章  供应商须知
第二章  采购项目概况
第三章  供应商资格要求
第四章  技术规范要求
注意事项
供应商报价时凡涉及以下任一条款均视为无效报价并纳入供应商考评，具体条款如下：

1.供应商单位负责人为同一人，存在控股、管理等法律禁止的关联关系。

2.供应商处于人民法院“失信被执行人”名单或工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单。

3.供应商不上传附件（响应文件），上传的文件未加盖本单位公章，上传的资质非原件扫描的。

4.供应商不上传报价清单或报价清单未盖章, 分项报价与总价不一致(计算错误或缺项、漏项、多项)。

5.供应商无法接受后付款方式。

6.供应商提供的资格、业绩、证明等材料存在造假行为的。

第一章 供应商须知
包头第二热电厂300MW热网热泵运营管理维护
电商询价采购文件
	条款号
	条款名称
	主要内容

	1
	采购名称
	300MW热网热泵运营管理维护

	2
	采购单位
	项目单位：包头第二热电厂

	
	
	地址：包头市青山区兵工大道

	
	
	联 系 人：史敬杰

	
	
	联系方式：0472-6161402

	
	
	电商询价：张丽英

	3
	采购范围
	300MW热网热泵运营管理维护5套热泵机组

	4
	服务期限
	合同签订后20天内

	5
	询价程序
	(1) 采购方制定询价文件；
(2) 采购方发起电商平套公开询价；

(3) 供应商严格按照询价文件要求编制并按时在线递交响应文件（含符合要求的资质、资格和报价清单等）；

(4) 采购方组织评审；

(5) 采购方确定成交候选人及成交人。

	6
	报价要求
	(1) 报价方必须按照清单分项报价；
(2) 报价必须含运杂费，并注明有效期；

(3) 缺项、漏项或无分项报价视同报价无效；

(4) 分项报价与总价不一致视为报价无效；

	7
	电子报价文件递交截止时间
	见电子商务平套询价公告

	
	电子报价文件递交方式
	报价人通过中国华能集团公司电子商务平套在规定日期内进行报价并上传附件

	8
	付款方式
	无法接受后付款方式的供应商不得随意参与报价，否则将纳入考评。

	9
	工期
	要求报价方必须满足合同签订后20天内竣工，如不能满足严禁参与报价，否则终止合同并纳入供应商考评。

	10
	报价评价原则
	经评审的最低价法

	11
	合同主要条款
	(1) 合同范围；
(2) 合同价格；
(3) 合同后付款；
(4) 服务期；
(5) 其他内容。


第二章 采购项目概况
一、项目概况：

包头第二热电厂300MW机组于2007年投产，2012年根据采暖供热需求安装9套热泵，由于维修热泵机组专业性强，属专业人员维护，为满足冬季热泵设备安全运行平稳供热，此项目要求专业厂家提供运营管理维护，本项目包括：5套热泵机组的整机整体保养（气密性检测、设定参数调整等）、电控柜检测、真空泵检测、保护装置检测（水靶流保护、低温保护装置保养、高发超温保护装置检测等）、自动调节性能检测（负荷自动调节性能检测和高发和冷剂水液位自动调节检测等）、机组性能调节检测、溶液检测、调试。
附：热泵设备型号如下：

	序号
	设备名称
	品牌
	设备型号
	单位
	数量
	生产日期
	设备编号

	1
	吸收式热泵
	双良
	XR12-15-7000(51/81.1)
	套
	4
	2012年8月
	XRMH1019组件1

	2
	吸收式热泵
	双良
	LR（90/36）-1000（45/55）
	套
	1
	2014年3月
	RXPC1025


二、采购范围：

1、整机整体保养，5套

2、电控柜检测，5套

3、真空泵检测，5套

4、保护装置检测，5套

5、自动调节性能检测，5套

6、机组性能调节检测，5套

7、溶液检测，5套

8、调试，5套

三、施工地点：包头第二热电厂

四、工期：合同签订后20天内竣工

第三章 供应商资格要求
一、通用条款
1.报价人必须具有中华人民共和国独立企业法人资格；
2.具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；
3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价；

4.不得处于内蒙古自治区行政区域内有关禁止经营的行政处罚期间内；

5.报价方保障采购方在本次采购中涉及的任何因规定用途而使用的合同、设备、服务和文件等，不受第三方关于知识产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，采购方不承担任何法律及经济责任，完全由报价方与第三方交涉并使采购方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

二、专用条款

   报价方必须具有市级及以上住房及城乡建设行政部门颁发的《电力工程施工总承包三级》或《机电安装工程专业承包叁级》及以上资质，或具有中国设备管理协会颁发《中国设备维修安装企业能力等级证书A类II级》及以上证书（并提供相关影印件）。

第四章 技术规范要求
一、包头第二热电厂300MW热网热泵运营管理维护服务需求清单一览表                                 单位：元

	序号
	工程服务编码
	项目分项名称
	分项技术标准
	实施范围
	数量
	单位
	报价方
	工期服务期限
	实施
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	含税报单价
	含税报总价
	
	
	

	1
	
	整机整体保养
	机组密封件每2年更换一次，确保热泵机组真空不因密封件老化导致真空泄漏。整机真空不高于150pa。

机组真空保压24小时，真空泄漏不高于0.05mmHg。

3、冷却水高温报警低于40℃、高发高压报警设定低于160℃。
4、设置水泵延时60秒后机组起动
5、按照设备使用说明和实际需要设定，根据参数设定调整
显示压力与实际压力核验
换热管结垢厚度≤0.1mm，堵塞量≤5%。启停灵活，关闭严密
	气密性检测件、设定参数调整、时间继电器设定调整。、温度控制器调整、压力控制器参数调整、压力表检测及校验、检查吸收器、冷凝器和吸收器换热管结垢及堵塞情况、电动调节阀保养、拆除吸收器、冷凝器和蒸发器端盖进行检查、测试电动蝶阀调节灵敏、关闭严密。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工。
	包头第二热电厂
	

	2
	
	电控柜检测
	控制柜内接线牢固、指示灯齐全，显示良好、是否失效
	包括：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	3
	
	真空泵检测
	真空泵极限真空≤0.133pa
	包括：传动带松紧调整

、电机绝缘检测、泵腔清洗、极限真空检测

抽机组真空。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	4
	
	保护装置检测
	靶流开关动作灵敏。冷水温度低于4℃能报警停机。高发温度高于设定温度能停机保护。高发压力大于760mmHg自动停机保护。防爆片完好；检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度正常
	包括：更换靶流开关；

冷水温度保护测试；高发温度保护测试；高发压力保护测试；高发液位及冷剂水液位探针检测；屏蔽泵绝缘检测。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	5
	
	自动调节性能检测
	机组低温保护自动停机、蒸汽电动调节阀等进行调节；检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。
	包括：机组负荷自动调节性能检测，机组负荷性能调试，高发和冷剂水液位自动调节检测，
高发和冷剂水液位自动调节调试
	5

	套

	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	6
	
	机组性能调节检测


	溶液循环阀、冷剂喷淋调节，溶液视镜3/1处，溶液浓度调节，溶液浓度50%，冷剂水污染分析，浓度应低于1.04g/cm3
	包括：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度、抽机组溶液检测浓度、取冷剂水样测其浓度
	5

	套

	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	7
	
	溶液检测
	溴化锂溶液化验，溴化锂溶液符合《HGT 2822-2012》标准
	取样化验，根据化验结果添加缓蚀剂和能力增强剂，如指标超标进行溶液再生。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	8
	
	蒸汽及凝结水系统调试
	通蒸汽观察入口蒸汽调节阀是否泄漏、运转是否灵活
	蒸汽及凝结水调试
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	合    计
	


具体工作内容：

1、整机整体保养，包括：气密性检测件、设定参数调整、时间继电器设定调整。、温度控制器调整、压力控制器参数调整、压力表检测及校验、检查吸收器、冷凝器和吸收器换热管结垢及堵塞情况、电动调节阀保养、拆除吸收器、冷凝器和蒸发器端盖进行检查、测试电动蝶阀调节灵敏、关闭严密。5套机组。
2、电控柜检测，包括：机组负荷自动调节性能检测，机组负荷性能调试，高发和冷剂水液位自动调节检测，5套机组。
3、真空泵检测：包括：传动带松紧调整、电机绝缘检测、泵腔清洗、极限真空检测、抽机组真空。5套机组。
4、保护装置检测：包括：更换靶流开关；冷水温度保护测试；高发温度保护测试；高发压力保护测试；高发液位及冷剂水液位探针检测；屏蔽泵绝缘检测。5套机组。
5、自动调节性能检测：包括：机组负荷自动调节性能检测，机组负荷性能调试，高发和冷剂水液位自动调节检测，高发和冷剂水液位自动调节调试。5套机组。
6、机组性能调节检测：包括：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度、抽机组溶液检测浓度、取冷剂水样测其浓度。5套机组。
7、溶液检测：包括：取样化验，根据化验结果添加缓蚀剂和能力增强剂，如指标超标进行溶液再生。5套机组。
8、调试：包括：蒸汽及凝结水调试。5套机组。
二、技术要求
1、整机整体保养的技术要求：
1.1 气密性检测：真空保养24小时，允许掉压0.05mmHg 

1.2 设定参数调整：冷却水高温报警低于40℃、高发高压报警设定低于160℃。
1.3 时间继电器设定调整：30秒。
1.4 热继电器设定调整：根据电机电流设定，不得高于电机电流。
1.5 温度控制器调整：按照设备使用说明和实际需要设定。
1.6压力控制器参数调整：根据参数设定调整。
1.7 压力表检测：显示压力与实际压力一致。
1.8吸收器、冷凝器和蒸发器铜管检测、水室橡胶检测、铜管内侧：密封垫完好无损。铜管内无软垢和硬垢厚度低于0.1mm。 

1.9 电动调节阀保养：启停灵活，关闭严密。

1.10主要技术措施：

1.10.1阀门膜片检测、密封件检测 

1.10.2如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。
1.10.3设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。
1.10.4主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。
1.10.5 修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。
1.10.6 调整机组各部的报警压力。
1.10.7 检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。
1.10.8吸收器、冷凝器和蒸发器铜管检测、水室橡胶检测、铜管内侧 

1.10.9线路、控制等检测

2、电控柜检测的技术要求：

2.1无粉尘、电线无破损，电控系统升级。

2.2绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。
3、真空泵检测的技术要求：

3.1传动带松紧调整
3.2电机绝缘良好

3.3 泵腔干净、无渣滓
3.4 极限真空：0.06Pa

4、保护装置检测的技术要求：

4.1冷温水靶流保护、低温保护装置检测：靶流开关动作灵敏。冷水温度低于4℃能报警停机。
4.2高发超温保护装置检测：高发温度高于设定温度能停机保护。
4.3高发压力控制器检测：高发压力大于760mmHg自动停机保护。防爆片完好；
4.4高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

4.5屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度正常。
5、自动调节性能检测的技术要求：

5.1机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、蒸汽电动调节阀等进行调节。
5.2高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。
6、机组性能调节检测的技术要求：

6.1溶液循环阀、冷剂喷淋调节：高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。
6.2溶液浓度调节：溶液浓度混合溶液一般为50%。
6.3冷剂水污染分析：浓度应低于1.04。
7、溶液检测的技术要求：
7.1溴化锂溶液符合《HGT 2822-2012》标准
8、调试的技术要求：

8.1蒸汽及凝结水系统，入口蒸汽调节阀泄漏率检查等。

8、蒸汽及凝结水系统，入口蒸汽调节阀泄漏率检查等。

三、施工服务
1、质量保证

报价方负责该设备的全部技术服务指导、调试及试验任务，施工质量必须满足有关国家及行业标准、规程、规范。
2 、检验和验收
完工后，由双方代表共同进行保养内容验收。如验收不合格则由此产生的一切后果均由报价方负责。
3、人员、工器具及材料要求
3.1人员要求

为了确保热泵的质量，报价方所用工作人员，必须是有多年从事热泵维保，对热泵机组结构、性能、工作原理、维保工艺规程、维保标准有所了解，具有现场经验的方可参与保养。

3.2工器具材料要求
为了满足热泵机组的技术要求，报价方所用的材料保证使用合格产品，并提供相关证明。

四、技术服务及质保期要求
1、质保期一年，在此期间发生的与保养有关的问题由报价方负责。

2、在质保期内，保养的热泵机组出现的运行异常等问题，报价方在接到通知后二十四小时内到达生产现场进行处理，不收取技术服务费。
3、在质保期内，如果因报价方保养工艺、备件错用、保养质量等原因，造成热泵机组运行异常，报价方应无偿负责维修，产生的一切费用由报价方负责，并扣除全部质保金。

附件（需上传的报价表）
包头第二热电厂300MW热网热泵运营管理维护服务需求清单一览表                                 单位：元

	序号
	工程服务编码
	项目分项名称
	分项技术标准
	实施范围
	数量
	单位
	报价方
	工期服务期限
	实施
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	含税报单价
	含税报总价
	
	
	

	1
	
	整机整体保养
	机组密封件每2年更换一次，确保热泵机组真空不因密封件老化导致真空泄漏。整机真空不高于150pa。

机组真空保压24小时，真空泄漏不高于0.05mmHg。

3、冷却水高温报警低于40℃、高发高压报警设定低于160℃。
4、设置水泵延时60秒后机组起动
5、按照设备使用说明和实际需要设定，根据参数设定调整
显示压力与实际压力核验
换热管结垢厚度≤0.1mm，堵塞量≤5%。启停灵活，关闭严密
	气密性检测件、设定参数调整、时间继电器设定调整。、温度控制器调整、压力控制器参数调整、压力表检测及校验、检查吸收器、冷凝器和吸收器换热管结垢及堵塞情况、电动调节阀保养、拆除吸收器、冷凝器和蒸发器端盖进行检查、测试电动蝶阀调节灵敏、关闭严密。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工。
	包头第二热电厂
	

	2
	
	电控柜检测
	控制柜内接线牢固、指示灯齐全，显示良好、是否失效
	包括：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	3
	
	真空泵检测
	真空泵极限真空≤0.133pa
	包括：传动带松紧调整

、电机绝缘检测、泵腔清洗、极限真空检测

抽机组真空。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	4
	
	保护装置检测
	靶流开关动作灵敏。冷水温度低于4℃能报警停机。高发温度高于设定温度能停机保护。高发压力大于760mmHg自动停机保护。防爆片完好；检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度正常
	包括：更换靶流开关；

冷水温度保护测试；高发温度保护测试；高发压力保护测试；高发液位及冷剂水液位探针检测；屏蔽泵绝缘检测。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	5
	
	自动调节性能检测
	机组低温保护自动停机、蒸汽电动调节阀等进行调节；检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。
	包括：机组负荷自动调节性能检测，机组负荷性能调试，高发和冷剂水液位自动调节检测，
高发和冷剂水液位自动调节调试
	5

	套

	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	6
	
	机组性能调节检测


	溶液循环阀、冷剂喷淋调节，溶液视镜3/1处，溶液浓度调节，溶液浓度50%，冷剂水污染分析，浓度应低于1.04g/cm3
	包括：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度、抽机组溶液检测浓度、取冷剂水样测其浓度
	5

	套

	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	7
	
	溶液检测
	溴化锂溶液化验，溴化锂溶液符合《HGT 2822-2012》标准
	取样化验，根据化验结果添加缓蚀剂和能力增强剂，如指标超标进行溶液再生。
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	8
	
	蒸汽及凝结水系统调试
	通蒸汽观察入口蒸汽调节阀是否泄漏、运转是否灵活
	蒸汽及凝结水调试
	5
	套
	
	
	合同签订后20天内竣工
	包头第二热电厂


	

	合    计（元）
	


法人及授权代表签字：                                                          单位：（盖公章）
2020年   月   日
6

