## 节能改造前后运行费用对比表（总表）
中央空调节能改造前后运行费用核算表
名称/项目 |  |  | 运行季 | 改造前费用 | [5 empty] | 改造后费用 | [5 empty] | 节省费用合计（元）
|  |  |  | 功率 耗量 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元） | 功率 能耗 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元）
电 | 空调 | 冷温水泵 | 夏季 | 90 | 12 | 150 | 162000 | 1 | 162000 | 30 | 12 | 150 | 54000 | 1 | 54000 | 108000
|  |  | 冬季 | 90 | 12 | 120 | 129600 | 1 | 129600 | 30 | 12 | 120 | 43200 | 1 | 43200 | 86400
|  | 冷却水泵 | 夏季 | 132 | 12 | 150 | 237600 | 1 | 237600 | 45 | 12 | 150 | 81000 | 1 | 81000 | 156600
|  | 冷却塔风扇 | 夏季 | 30 | 12 | 150 | 54000 | 1 | 54000 | 30 | 12 | 150 | 54000 | 1 | 54000 | 0
|  | 直燃机 | 夏季 | 15 | 12 | 150 | 27000 | 1 | 27000 | 15 | 12 | 150 | 27000 | 1 | 27000 | 0
|  |  | 冬季 | 15 | 12 | 120 | 21600 | 1 | 21600 | 15 | 12 | 120 | 21600 | 1 | 21600 | 0
|  | 电耗费 | 全年 |  |  |  | 631800 |  | 631800 |  |  |  | 280800 |  | 280800 | 351000
| 供暖 | 一期一次泵 | 冬季 | 22 | 24 | 120 | 63360 | 1 | 63360 | 0 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 63360
|  | 二期一次泵 | 冬季 | 11 | 24 | 120 | 31680 | 1 | 31680 | 0 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 31680
|  | 一期二次泵 | 冬季 | 37 | 24 | 120 | 106560 | 1 | 106560 | 37 | 24 | 120 | 106560 | 1 | 106560 | 0
|  | 二期二次泵 | 冬季 | 66 | 24 | 120 | 190080 | 1 | 190080 | 0 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 190080
|  | 锅炉 | 冬季 | 14 | 24 | 120 | 40320 | 1 | 40320 | 14 | 24 | 120 | 40320 | 1 | 40320 | 0
|  | 电耗费 | 冬季 |  |  |  | 432000 |  | 432000 |  |  |  | 146880 |  | 146880 | 285120
| 卫生热水 | 一期一次泵 | 全年 | 11 | 24 | 365 | 96360 | 1 | 96360 | 11 | 24 | 365 | 96360 | 1 | 96360 | 0
|  | 一期二次泵 |  | 5.5 | 24 | 365 | 48180 | 1 | 48180 | 5.5 | 24 | 365 | 48180 | 1 | 48180 | 0
|  | 二期一次泵 | 全年 | 7.5 | 24 | 365 | 65700 | 1 | 65700 | 0 | 24 | 365 | 0 | 1 | 0 | 65700
|  | 二期二次泵 |  | 3.3 | 24 | 365 | 28908 | 1 | 28908 | 5.5 | 24 | 365 | 48180 | 1 | 48180 | -19272
|  | 空气源热泵 | 全年 | 0 | 24 | 365 | 0 | 1 | 0 | 166 | 10 | 365 | 605900 | 0.5 | 302950 | -302950
|  | 锅炉 | 全年 | 7 | 24 | 365 | 61320 | 1 | 61320 | 7 | 4 | 365 | 10220 | 1 | 10220 | 51100
|  | 年电耗费 | 全年 |  |  |  | 300468 |  | 300468 |  |  |  | 808840 |  | 505890 | -205422
| 合计 | [7 empty] | 1364268 | [5 empty] | 933570 | 430698
气 | 空调 | 直燃机制冷 | 夏季 | 62.9 | 12 | 150 | 113155 | 2.45 | 277229.75 | 56.6 | 12 | 150 | 101880 | 2.45 | 249606 | 27623.75
|  | 直燃机制热 | 冬季 | 34.2 | 24 | 120 | 98423 | 2.72 | 267710.56 | 96.6 | 24 | 120 | 278208 | 2.72 | 756725.76 | -489015.2
|  | 年燃气费用 | 全年 |  |  |  | 211578 |  | 544940.31 |  |  |  | 380088 |  | 1006331.76 | -461391.45
| 供暖 | 锅炉 | 冬季 | 338 | 24 | 120 | 973878 | 2.72 | 2648948.16 | 241.5 | 24 | 120 | 695520 | 2.72 | 1891814.4 | 757133.76
|  | 年燃气费用 | 全年 |  |  |  | 973878 |  | 2648948.16 |  |  |  | 695520 |  | 1891814.4 | 757133.76
| 卫生热水 | 锅炉 | 全年 | 31.4 | 24 | 365 | 274629 | 2.72 | 746990.88 | 31.4 | 4 | 365 | 45844 | 2.72 | 124695.68 | 622295.2
|  | 年燃气费用 | 全年 |  |  |  | 274629 |  | 746990.88 |  |  |  | 45844 |  | 124695.68 | 622295.2
| 合计 | [5 empty] | 1460085 |  | 3940879.35 |  |  |  | 1121452 |  | 3022841.84 | 918037.51
能耗总计 | [8 empty] | 5305147.35 | [5 empty] | 3956411.84 | 1348735.51
其他 |  | 项目 | 时间 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） |  | 小计（元） | 时间 | 数量 | 单位 |  | 单价（元） | 小计（元） | 节省费用合计（元）
|  | 运行人员 费用 | 全年 | 6 | 元/人/年 |  | 72000 |  | 432000 | 全年 | 0 | 元/人/年 |  | 72000 | 432000 | 0
|  | 设备维修保养费 | 全年 | 1 | 年 |  | 210000 |  | 210000 | 全年 | 1 | 年 |  | 210000 | 210000 | 0
|  | 大修费 |  | 1 | 年 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 年 |  | 0 | 0 | 0
|  | 小计 | 全年 | [5 empty] | 642000 | 全年 |  |  |  |  | 642000 | 0
总计（不含水费） | [8 empty] | 5947147.35 | [5 empty] | 4598411.84 | 1348735.51
3注：1、能源单价电能（尖峰平谷均价）以1元/度，低谷0.3元/度，燃气夏天以2.45元/立方，冬天以2.72元/立方.水费9.5元/m³核算本运行表。 2、若电价，燃气单价等发生相应调整，包干费运行费用以调整后的价格按照上述核算表计算新的运行包干费。 3、运行人员费用（包含：人工工资、福利、社保），空调主机系统设备维修保养费（包含：设备维保费、维修费、水处理费、清洗费等，不包含机房外部以及末端）
Note on E4: 2台，2用1备；单台功率90kw.
Note on F4: 每天8:00-20：00,运行 12小时/天
Note on K4: 2用1备；单台功率30kw.
Note on L4: 每天8:00-20：00,运行 12小时/天
Note on E5: 2台，2用1备；单台功率90kw.
Note on F5: 全天24h运行
Note on K5: 2用1备；单台功率30kw.
Note on E6: 2用1备；单台功率132kw.
Note on F6: 每天8:00-20：00,运行 12小时/天
Note on K6: 2用1备；单台功率45kw.
Note on E7: 风扇电机：15kw/台*2台=30kw
Note on K7: 风扇电机：15kw/台*2台=30kw
Note on E8: 15kw/台*2台=30kw
Note on K8: 15kw/台*2台=30kw
Note on E9: 15kw/台*1台=30kw
Note on K9: 15kw/台*2台=30kw
Note on E11: 22kw/台*2台，一用一备
Note on K11: 取消一次泵
Note on E12: 11kw/台*2台，一用一备
Note on K12: 取消一次泵
Note on E13: 37kw/台*2台，一用一备
Note on K13: 37kw/台*2台，一用一备
Note on E14: 22kw/台*3台，3用无备
Note on K14: 采用直燃机冷温泵
Note on E15: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on K15: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on E17: 11kw/台*2台，一用一备
Note on K17: 11kw/台*2台，一用一备
Note on L17: 每天8:00-21：00,运行 13小时/天
Note on E18: 5.5kw/台*2台，一用一备
Note on K18: 5.5kw/台*2台，一用一备
Note on E19: 7.5kw/台*2台，一用一备
Note on K19: 取消一次泵
Note on L19: 每天8:00-21：00,运行 13小时/天
Note on E20: 11kw/台*2台，一用一备
Note on K20: 5.5kw/台*2台，一用一备
Note on E21: 4台空气源热泵*40kw/台
Note on K21: 4台空气源热泵*41.5kw/台
Note on L21: Administrator: 夜间平电运行2h，谷电运行8h
Note on O21: Administrator: 夜间平电运行2h，谷电运行8h
Note on E22: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on K22: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on L22: Administrator: 峰电时段锅炉循环加热
Note on K25: Administrator: 增加余热回收降低5%，新机组效率提高5%。
Note on K26: Administrator: 2吨*70m³*69%
Note on E28: Administrator: 7吨*70m³*69%
Note on K28: Administrator: 真空锅炉5吨*70m³*69%
Note on L30: Administrator: 峰电时段锅炉循环加热
Note on H35: 1、工资：2500元/月； 2、保险：1300元/月； 3、交通、住房等补贴：200元/月； 4、劳保：100元/月/人*12月=1200元/月/人
Note on O35: 1、工资：2500元/月； 2、保险：1300元/月； 3、交通、住房等补贴：200元/月； 4、劳保：100元/月/人*12月=1200元/月/人

## a.中央空调改造前后对比
中央空调系统节能改造前后运行费用核算表
名称/项目 |  |  | 运行季 | 改造前费用 | [5 empty] | 改造后费用 | [5 empty] | 节省费用合计（元）
|  |  |  | 功率 耗量 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元） | 功率 能耗 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元）
电 | 空调 | 冷温水泵 | 夏季 | 90 | 12 | 150 | 162000 | 1 | 162000 | 30 | 12 | 150 | 54000 | 1 | 54000 | 108000
|  |  | 冬季 | 90 | 12 | 120 | 129600 | 1 | 129600 | 30 | 12 | 120 | 43200 | 1 | 43200 | 86400
|  | 冷却水泵 | 夏季 | 132 | 12 | 150 | 237600 | 1 | 237600 | 45 | 12 | 150 | 81000 | 1 | 81000 | 156600
|  | 冷却塔风扇 | 夏季 | 30 | 12 | 150 | 54000 | 1 | 54000 | 30 | 12 | 150 | 54000 | 1 | 54000 | 0
|  | 直燃机 | 夏季 | 15 | 12 | 150 | 27000 | 1 | 27000 | 15 | 12 | 150 | 27000 | 1 | 27000 | 0
|  |  | 冬季 | 15 | 12 | 120 | 21600 | 1 | 21600 | 15 | 12 | 120 | 21600 | 1 | 21600 | 0
| 合计 | [7 empty] | 631800 | [5 empty] | 280800 | 351000
气 | 空调 | 直燃机制冷 | 夏季 | 62.9 | 12 | 150 | 113155 | 2.45 | 277229.75 | 56.6 | 12 | 150 | 101880 | 2.45 | 249606 | 27623.75
|  | 直燃机制热 | 冬季 | 34.2 | 24 | 120 | 98423 | 2.72 | 267710.56 | 96.6 | 24 | 120 | 278208 | 2.72 | 756725.76 | -489015.2
| 合计 | [7 empty] | 544940.31 | [5 empty] | 1006331.76 | -461391.45
能耗总计 | [8 empty] | 1176740.31 | [5 empty] | 1287131.76 | -110391.45
注： 1、能源单价电能（尖峰平谷均价）以1元/度，低谷0.5元/度，燃气夏天以2.45元/立方，冬天以2.72元/立方.水费9.5元/m³核算本运行表。 2、若电价，燃气单价等发生相应调整，包干费运行费用以调整后的价格按照上述核算表计算新的运行包干费。
Note on E4: 2台，2用1备；单台功率90kw.
Note on F4: 每天8:00-20：00,运行 12小时/天
Note on K4: 2用1备；单台功率30kw.
Note on L4: 每天8:00-20：00,运行 12小时/天
Note on E5: 2台，2用1备；单台功率90kw.
Note on F5: 全天24h运行
Note on K5: 2用1备；单台功率30kw.
Note on E6: 2用1备；单台功率132kw.
Note on F6: 每天8:00-20：00,运行 12小时/天
Note on K6: 2用1备；单台功率45kw.
Note on E7: 风扇电机：15kw/台*2台=30kw
Note on K7: 风扇电机：15kw/台*2台=30kw
Note on E8: 15kw/台*2台=30kw
Note on K8: 15kw/台*2台=30kw
Note on E9: 15kw/台*1台=30kw
Note on K9: 15kw/台*2台=30kw
Note on K11: Administrator: 增加余热回收降低5%，新机组效率提高5%。
Note on K12: Administrator: 2吨*70m³*69%

## b.采暖改造前后对比
采暖系统节能改造前后运行费用核算表
名称/项目 |  |  | 运行季 | 改造前费用 | [5 empty] | 改造后费用 | [5 empty] | 节省费用合计（元）
|  |  |  | 功率 耗量 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元） | 功率 能耗 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元）
电 | 采暖 | 一期一次泵 | 冬季 | 22 | 24 | 120 | 63360 | 1 | 63360 | 0 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 63360
|  | 二期一次泵 | 冬季 | 11 | 24 | 120 | 31680 | 1 | 31680 | 0 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 31680
|  | 一期二次泵 | 冬季 | 37 | 24 | 120 | 106560 | 1 | 106560 | 37 | 24 | 120 | 106560 | 1 | 106560 | 0
|  | 二期二次泵 | 冬季 | 66 | 24 | 120 | 190080 | 1 | 190080 | 0 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 190080
|  | 锅炉 | 冬季 | 14 | 24 | 120 | 40320 | 1 | 40320 | 14 | 24 | 120 | 40320 | 1 | 40320 | 0
| 合计 | [7 empty] | 432000 | [5 empty] | 146880 | 285120
气 | 采暖 | 锅炉 | 冬季 | 338.1521 | 24 | 120 | 973878 | 2.72 | 2648948.16 | 241.5 | 24 | 120 | 695520 | 2.72 | 1891814.4 | 757133.76
| 合计 | [7 empty] | 2648948.16 | [5 empty] | 1891814.4 | 757133.76
能耗总计 | [8 empty] | 3080948.16 | [5 empty] | 2038694.4 | 1042253.76
注： 1、能源单价电能（尖峰平谷均价）以1元/度，低谷0.5元/度，燃气夏天以2.45元/立方，冬天以2.72元/立方.水费9.5元/m³核算本运行表。 2、若电价，燃气单价等发生相应调整，包干费运行费用以调整后的价格按照上述核算表计算新的运行包干费。
Note on E4: 22kw/台*2台，一用一备
Note on K4: 取消一次泵
Note on E5: 11kw/台*2台，一用一备
Note on K5: 取消一次泵
Note on E6: 37kw/台*2台，一用一备
Note on K6: 37kw/台*2台，一用一备
Note on E7: 22kw/台*3台，3用无备
Note on K7: 采用直燃机冷温泵
Note on E8: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on K8: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on E10: Administrator: 7吨*70m³*69%
Note on K10: Administrator: 真空锅炉5吨*70m³*69%

## c.卫生热水改造前后对比
卫生热水系统节能改造前后运行费用核算表
名称/项目 |  |  | 运行季 | 改造前费用 | [5 empty] | 改造后费用 | [5 empty] | 节省费用合计（元）
|  |  |  | 功率 耗量 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元） | 功率 能耗 | 每天运行 时间/h | 运行天数 | 能耗量 （m³、度） | 单价（元） | 小计（元）
电 | 卫生热水 | 一期一次泵 | 全年 | 11 | 24 | 365 | 96360 | 1 | 96360 | 11 | 24 | 365 | 96360 | 1 | 96360 | 0
|  | 一期二次泵 |  | 5.5 | 24 | 365 | 48180 | 1 | 48180 | 5.5 | 24 | 365 | 48180 | 1 | 48180 | 0
|  | 二期一次泵 | 全年 | 7.5 | 24 | 365 | 65700 | 1 | 65700 | 0 | 24 | 365 | 0 | 1 | 0 | 65700
|  | 二期二次泵 |  | 3.3 | 24 | 365 | 28908 | 1 | 28908 | 5.5 | 24 | 365 | 48180 | 1 | 48180 | -19272
|  | 空气源热泵 | 全年 | 0 | 24 | 365 | 0 | 1 | 0 | 166 | 10 | 365 | 605900 | 0.5 | 302950 | -302950
|  | 锅炉 | 全年 | 7 | 24 | 365 | 61320 | 1 | 61320 | 7 | 4 | 365 | 10220 | 1 | 10220 | 51100
| 合计 | [7 empty] | 300468 | [5 empty] | 505890 | -205422
气 | 卫生热水 | 锅炉 | 全年 | 31.3503 | 24 | 365 | 274629 | 2.72 | 746990.88 | 31.35 | 4 | 365 | 45771 | 2.72 | 124497.12 | 622493.76
| 合计 | [7 empty] | 746990.88 | [5 empty] | 124497.12 | 622493.76
能耗总计 | [8 empty] | 1047458.88 | [5 empty] | 630387.12 | 417071.76
注： 1、能源单价电能（尖峰平谷均价）以1元/度，低谷0.5元/度，燃气夏天以2.45元/立方，冬天以2.72元/立方.水费9.5元/m³核算本运行表。 2、若电价，燃气单价等发生相应调整，包干费运行费用以调整后的价格按照上述核算表计算新的运行包干费。
Note on E4: 11kw/台*2台，一用一备
Note on K4: 11kw/台*2台，一用一备
Note on L4: 每天8:00-21：00,运行 13小时/天
Note on E5: 5.5kw/台*2台，一用一备
Note on K5: 5.5kw/台*2台，一用一备
Note on E6: 7.5kw/台*2台，一用一备
Note on K6: 取消一次泵
Note on L6: 每天8:00-21：00,运行 13小时/天
Note on E7: 11kw/台*2台，一用一备
Note on K7: 5.5kw/台*2台，一用一备
Note on E8: 4台空气源热泵*40kw/台
Note on K8: 4台空气源热泵*41.5kw/台
Note on L8: Administrator: 夜间平电运行2h，谷电运行8h
Note on O8: Administrator: 夜间平电运行2h，谷电运行8h
Note on E9: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on K9: 3.5kw/台*8台，4用4备
Note on L9: Administrator: 峰电时段锅炉循环加热
Note on L11: Administrator: 峰电时段锅炉循环加热

## 节能改造投资表
节能改造投资计划表 （ 单位：元 ）
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 中央空调系统 | 直燃机 | 制冷量2763KW | 2 | 台 | 1450000 | 2900000 | 准新机
|  | 烟气余热回收装置 | / | 2 | 台 | 55000 | 110000
|  | 冷温水泵 | 45KW | 2 | 台 | 48000 | 96000
|  | 冷却水泵 | 75KW | 2 | 台 | 62000 | 124000
|  | 管道 | / | 1 | 项 | 60000 | 60000
|  | 阀门、附件等 | / | 1 | 项 | 50000 | 50000
|  | 电气改造 | / | 1 | 项 | 25000 | 25000
|  | 辅材 | / | 1 | 项 | 20000 | 20000 | 含保温
|  | 小计 |  |  |  |  | 3385000
2 | 采暖系统 | 真空锅炉 | 制热量1750KW | 2 | 台 | 250000 | 500000
|  | 烟气余热回收装置 | / | 1 | 台 | 55000 | 55000
|  | 采暖循环泵 | 37KW | 3 | 台 | 38000 | 114000
|  | 集分水器 | D600*3500 | 2 | 台 | 25000 | 50000
|  | 管道 | / | 1 | 项 | 120000 | 120000
|  | 阀门、附件等 | / | 1 | 项 | 100000 | 100000
|  | 电气改造 | / | 1 | 项 | 20000 | 20000
|  | 辅材 | / | 1 | 项 | 20000 | 20000
|  | 小计 |  |  |  |  | 979000
3 | 卫生热水系统 | 空气能热泵热水机组 | 制热量130KW | 4 | 台 | 110000 | 440000
|  | 热水循环泵 | 11KW | 4 | 台 | 25000 | 100000
|  | 蓄热水箱 | 35m³ | 2 | 台 | 200000 | 400000
|  | 管道 | / | 1 | 项 | 60000 | 60000
|  | 阀门、附件等 | / | 1 | 项 | 50000 | 50000
|  | 电路改造 | / | 1 | 项 | 60000 | 60000
|  | 辅材 | / | 1 | 项 | 10000 | 10000 | 含保温
|  | 小计 |  |  |  |  | 1120000
4 | 智能远程节能监控系统安装 |  | / | 1 | 项 | 280000 | 280000
5 | 旧直燃机回收 |  | / | 2 | 台 | 150000 | 300000
6 | 旧锅炉回收 |  | / | 2 | 台 | 20000 | 40000
7 | 其他设备回收 |  | / | 1 | 项 | 10000 | 10000
8 | 不含税价格 | [5 empty] | 5414000
9 | 税金 | [5 empty] | 487260 | 9%
10 | 净投资总计 |  | 5901260 |  |  |  | 5901260
备注：

## 节约费用分成
分享年度 分享单位 | 年度节约金额（万元） | 甲方 |  | 乙方 |  | 总计（万元） | 分享年度 | 包干金额（万元）
|  | 比例 | 金额 | 比例 | 金额
第一年 | 125 | 20% | 25 | 80% | 100 |  | 第一年 | 570
第二年 | 125 | 20% | 25 | 80% | 100 |  | 第二年 | 570
第三年 | 125 | 20% | 25 | 80% | 100 |  | 第三年 | 570
第四年 | 125 | 30% | 37.5 | 70% | 87.5 |  | 第四年 | 570
第五年 | 125 | 30% | 37.5 | 70% | 87.5 |  | 第五年 | 570
第六年 | 125 | 30% | 37.5 | 70% | 87.5 |  | 第六年 | 570
第七年 | 125 | 40% | 50 | 60% | 75 |  | 第七年 | 570
第八年 | 125 | 40% | 50 | 60% | 75 |  | 第八年 | 570
第九年 | 125 | 40% | 50 | 60% | 75 |  | 第九年 | 570
第十年 | 125 | 40% | 50 | 60% | 75 |  | 第十年 | 570
合计 |  |  | 387.5 |  | 862.5 | 1250 | 合计