[image: image2.jpg]


离心机和螺杆机年度保养合同                                                     三汇能环 服务冷暖


离心机和螺杆机年度保养合同


[image: image3.jpg]



   项目名称：北京信翔恒瑞物业管理有限公司离心机和螺杆机年度保养项目
       日    期： 二零二零年四月
甲乙双方经友好协商，就甲方3台麦克维尔离心机和1麦克维尔螺杆机委托乙方年度保养事宜达成如下协议：

1. 概况：
	甲方
	北京信翔恒瑞物业管理有限责任公司 
	乙方
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	北京市东城区安定门外大街138号
	报修电话
	010-52408023 400-636-7337

	联系人
	姚经理/孙工
	合同编号
	SHNH-20200409-0032

	联系电话
	15110180919/15010303119
	客服电话
	18001317823  18001317827

	传真/邮箱
	
	负责人
	周飞燕
	18911574580

	机 组 概 况

	序号/项目
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	离心机
	麦克维尔
	WSC126MB
	台
	3
	2007年4月
	制冷量：3616kw

	2
	螺杆机
	
	WSC087
	台
	1
	2007年4月
	制冷量：1073kw

	现状
	机组运行正常

	方案
	年度维保技术服务。


[image: image1.wmf][image: image2.jpg]

2. 维保内容：见附件

3. 甲方的权利和义务：
1． 免费、及时的提供必要的水、电、气及相关协助；
2． 监督乙方的保养质量及进度。
3． 及时支付乙方各项费用；
4． 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：
1．每年两次对机组进行整体保养。做好保养记录并存档；
2．离心机和螺杆机运行期间，乙方按甲方要求每月应至少巡查一次，每次巡查检完毕，乙方应及时做好书面巡检报告并交甲方签阅，乙方应尽勤勉善良义务积极向甲方提出必要的修理、改善意见；
3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；
4．遵守甲方的规章制度，做到人走料尽地净；

 5. 乙方保证其具有合同约定内容的服务资质，并且本协议签署时，乙方应将相关资质证书复印件交甲方备案；

 6. 在合同有效期内，如离心机和螺杆机发生故障，乙方及时为甲方提供电话咨询，并自收到甲方通知后3小时内到达现场进行维修。乙方应尽快排除锅炉故障以确保甲方设备正常运行；

 7. 合同有效期内，乙方保证其提供的配件符合国家相关部门标准规范。如因乙方提供的配件不合格而给甲方造成的损失全部由乙方赔偿；维保期内，更换配件单价1000元以内（含1000元）的费用由乙方承担，单价超过1000的配件由甲方承担。

8. 合同有效期内，应保障甲方锅炉设备处于良好运行状态，除自然损耗和不可抗力外；
9. 乙方自行承担其工作人员人身安全责任。乙方在保养过程中及保养完毕后应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和其他第三人的安全，如在此过程中或以后日常生活中，由于乙方保养服务行为造成任何人身损害事故或者财产损失的，乙方承担全部责任，与甲方无关。
5． 合同履行的地点：甲方空调机房。

6． 合同履行的期限：
1、2019年4月20日起至2019年10月30 日止。

2.如甲方合同期内终止营业，此合同自然终止，双方不可追究任何责任。
7． 合同金额及支付方式：

	                      费 用 明 细             （ 单位人民币：元 ）

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	销售（离心机）
	油过滤器
	WSC126MB
	3
	个
	1300.00 
	3900.00 
	

	
	
	油泵过滤器
	
	3
	个
	1200.00 
	3600.00 
	

	
	
	冷冻油
	
	6
	桶
	2850.00 
	17100.00 
	

	
	
	密封垫
	
	3
	套
	285.00 
	855.00 
	

	
	
	干燥过滤器
	
	6
	个
	150.00 
	900.00 
	

	
	
	冷媒
	R134a
	6
	瓶
	700.00 
	4200.00 
	

	
	
	价税小计（13%增值税）
	
	
	30555.00 
	

	2
	技术服务
	离心机
	WSC126MB
	3
	台/年
	8000.00 
	24000.00 
	

	
	
	螺杆机
	WSC087
	1
	台/年
	5000.00 
	5000.00 
	

	
	
	价税小计（6%增值税）
	
	
	29000.00 
	

	3
	价税总计
	伍万玖仟伍佰伍拾伍
	59555.00 
	

	备注：1、清单范围外的费用另计；2、冷凝器如需化学清洗预膜（物理清洗费用已包含在报价中），费用另计。


1.合同金额（人民币）：伍万玖仟伍佰伍拾伍元整（小写：59,555.00元）；
2．支付方式：自合同生效之日起，三个工作日内（即2019年4月20日前）由甲方预付年度保养技术费总金额50％（即：13000.00元）给乙方，乙方进场首次対机组整体保养完工．调试运行正常之日起三日内（即2019年5月20日前）由甲方验收，甲方验收合格之日起三个工作日内支付年度技术费总金额的30％（即：7800.00元）给乙方，年度保养技术费用余款（即：5200．00元）自年度技术服务到期之日起，三个工作日（即2019年11月3日前）内支付给乙方。

3.乙方收款后开具同等金额增值税专票给甲方

八．违约责任：任何一方未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。如乙方未经甲方同意将本合同约定的日常服务转包第三方，则甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付相当于2个月服务费的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。
九．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

10． 其他约定事项：

1． 合同未尽事宜双方友好协商解决。

2． 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

	           甲     方
	            乙   方

	公司名称（签章）： 
	公司名称（签章）：                            

	法人 代 表：
	法人 代 表：刘柯

	委托代理人：
	委托代理人：赵兴华  18001317823

	电      话：
	电      话：010-52408023  18001317827

	传     真：
	传      真： 010-80308870

	转帐银 行：
	开户 银 行： 北京农商银行丰台支行

	支行号 码：
	开户行号：402100000608 

	帐     号： 
	帐     号： 0201 0001 0300 0023 429


附件一：                   离心式机组定期检查工序
1、检查机组运行情况，记录分析运行工况；
2、检查压缩机润滑油的油位及颜色。
3、检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油。
4、检查油泵与主机起、停时差。
5、检查机组是否有异常噪音及震动。
6、检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID模组显示与实际出水温度进行比较，确定是否须作调整。
7、检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差。
8、检查机组的气密性。
9、检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，确定是否需做调整。
10．检查导叶执行机构工作情况。
11．如有可能检查热气旁通机构的工作情况。
12．检查机组供电电压。
13．检查机组参数设定。
14．提供机组定期检查报告。
离心式机组年度保养工序
5． 使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器。
6． 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。
7． 拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器。
8． 清洗润滑油泵、油槽，安装油泵。
9． 检查油系统回路和油冷却系统，回油过滤器和引射过滤器。
10． 压缩机润滑油检查。
11． 检查制冷剂冷却系统回路。
12． 拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（物理清洗）
13． 安装冷凝器水室盖板。
10．  蒸发器系统压力泄漏试验。
11．  蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空试验。
12．  平衡系统制冷剂压力。
13．  测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。
14．  检查导叶执行机构工作情况。
15．  检查和清理启动柜。
16．  检查和清理控制柜。
17．  检查和清理动力盘。
18．  通过CVC（LID）模块检查机组各控制点和设定点。
19.   通过CVC（LID）模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。
20．  通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性。
21．  检查并校正压力传感器的准确性。
22．  进行自动控制测试：
      包括：a.电脑模块测试。
            b.各压力和温度传感器。
            c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制
            d.导叶启闭测试。
            e.数字量输出测试。
23．  清洁机组外表面及工作场地。
24．  如情况许可，机组进行试运行。
25．  提供机组年度保养报告。
附件二

螺杆空调主机维保

（一）螺杆式机组定期检查工作内容
1． 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。
2． 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。
3． 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。
4． 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。
5． 机组运行电压及电流是否正常。
6． 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。
7． 电源与控制线是否坚固清洁。
8． 机组有无异常之噪音及震动。
9． 机组运行时水温水压是否正常。
10．  提交检查报告或建议交业主验收。
（二）螺杆式机组年度保养工作内容
1．冷媒系统：
（1）机组冷媒系统全面查漏。
（2）更换系统干燥过滤器。
（3）检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。
2．冷冻油系统：
（1）油过滤器（压降应小于2.1bar）。
（2）检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。
3．热交换器检查和清理：
（1）机组运行一季度后机械式清洗蒸发器。
（2）每年至少一次机械式清洗冷凝器。
（3）检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。
（4）检查所有热交换器之温度传感器是否正常。
4．电器及控制：
（1）检查电机绝缘是否良好。
（2）检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。
（3）检查调校各压力、温度、液位传感器：
1． 排气压力传感器。
2． 吸气压力传感器。
3． 油压传感器。
4． 经济器压力传感器。
5． 电机绕组温度传感器。
6． 排气温度传感器。
7． 蒸发器液位传感器。
5．保养后之再开机调试：
（1）机组加压查漏、真空除湿。
（2）控制系统模拟测试。
（3）开机运行调校机组：
a．检查冷媒量，必要时建议补充。
b．检查冷冻油，必要时建议补充。
6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培
	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司                   办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号 

邮    编： 100071                                         报修和投诉电话： 010-52408023  18001317827 

邮    箱： sanhuinh@163.com                               传          真： 010- 81303921

网    址： www.sanhuinh.com                               24小时服务电话：400-636-7337


第 1 页 共 7 页

_1234567890

