怀柔某社区

供暖服务EMC方案

一、概况：

| 业主单位 | 怀柔某社区 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市怀柔区某社区 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 顾楠栀女士 |  |  | 报价编号 | NHY-20201109-W-01-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 13269685993 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 真空锅炉 |  |  | 1 | 台 | 年 | 制热量： KW |
| 现状 | 社区居民委员会供暖面积2925平方米，其中1435平方米建筑层高超过4米。设备设施已运行8年 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 供暖服务。 |  |  |  |  |  |  |

二、服务范围

（一）服务范围：包括天然气采购，供热运行、水质化验、供热管网维修、设备设施日常保养检修及停暖期锅炉维保、仪表阀门校验等。

（二）供暖温度:不低于18℃；

（三）服务需求：

1、运行服务人员需政治可靠，身体健康，工作责任心强，能够忠于职守。

2、认真履行各项相应岗位职责，遵守劳动纪律，认真遵守各种规章制度。

3、具备各相关工作实际操作经验，持有相关的资格证书和有效证件。

4、工作中统一着装，干净整洁，仪表仪容符合行业要求，持证上岗。要有高度的主人翁意识，主动、热情、周到、文明服务。

5、负责供暖季结束后锅炉维修保养工作。

6、负责热力系统、水力平衡调整；

三、供暖标准

1、本着高效、精干的原则设置管理机构和人员，锅炉房管理人员、司炉工、水质化验员和维修工均持证上岗，工作中员工统一着装，干净整洁，仪表仪容符合行业要求。

2、严格按照锅炉运行标准、停炉保养标准、供暖系统内外管网维护保养及入户维修调试标准进行管理，保证供暖系统安全、有效运行，不发生重大安全事故，承担由于违反操作规程引起的设备和人身事故所发生的一切费用。

3、确保设备安全合理运行，按照计划进行维修保养，确保设备完好率100％。

4、建立完善的供暖管理制度，保证运行参数有检测，记录完整，有健全的技术档案并负责及时记载有关变更情况。

5、设立常年技术服务机构，设立24小时服务监督电话。

6、每周统计能耗等实际费用发生情况，每月完成月度供暖成本分析，保证供暖系统经济、高效运行。

四、职责要求

1、负责锅炉房内设备的维修和保养；包括供暖期维保及停暖期维修及保养。

2、负责锅炉房内所有采暖设备、设施、管路工作及入户的维修工作；

3、负责合同期间燃气、锅炉房内人员工资等相关费用的支付；

4、负责各种设备仪表的年检、校验；

5、负责落实并执行政府供暖主管部门的相关政策。

6、负责制定安全防护措施，防火、防爆做到安全运行；

7、负责做好水质化验，确保炉水、补水符合国家相关标准；

8、负责做好锅炉房设备及热力系统管道日常维护及保养。

五、人员配备

1、运行主管1人，负责项目全部工作，负责设施、设备消缺检修管理工作，负责安全文明生产管理工作。

2、司炉工3人，负责锅炉设备运行、检查；负责每小时的设备参数、设备情况的记录；负责交接班时的能耗记录；负责锅炉房环境卫生，必须24小时值守。

3、水质化验员 1人，负责做好水质化验，确保炉水、补水符合国家相关规定，负责做好相关记录。

4、锅炉运行维修工1人，负责供热前的试水准备；负责试水期间的跑、冒、滴、漏应急抢修处理，负责局部不热等疑难杂症问题的处理。

六、维护、检修保养

锅炉及附属设备的检修、维护保养，包括日常运行保养和年度检修、维护保养两方面工作。应制定明确内容和程序。

（1）日常运行保养

①三大安全附件保养（安全阀、压力表、温度表）：应定时试验、记录、送检；

②机械设备保养：应定时检查、实施、记录如润滑、排污、水泵冷却水畅通和排气、风烟泄漏、电气维保和跑、冒、滴、漏等。

（2）年度检修、维护保养：计划在每年三月末前制定。明确检修、维护保养的炉号、项目、方法、时间和负责人。并报主管部门审查批准后组织实施。

（3）供暖锅炉停炉期间应根据具体情况采用有效的保养方法。

（4）供暖期间运行人员对锅炉及附属设备做（管好、用好、修好）、四会（会使用、会调试、会保养、会排除故障），保证设备安全稳定运行。

（5）设备经常保持清洁，每班前要擦拭干净，保持环境卫生。

（6）锅炉及辅助设备停止运行后的保养

锅炉在停炉后，为防止受热面表面遭受腐蚀，应做好停炉保养工作。有关辅助设备也应按其要求做好维护、保养、防止腐蚀。停运的锅炉及附属设备应每月进行一次检查。

（7）维保方案

1、锅炉维保：

1.1整机整体检修：

（1）每月一次进行锅炉真空排放

（2）机组设定参数调整：

（3）时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

（4）热继电器设定调整：设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

（5）温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

（6）压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

（7）压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

（8）炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响采暖效果，导致能耗增加。

a 拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

（9）外部清洁热交换器。用细铁丝刷和扫把清除热交换器外面的碳化物，使热交换器外部干净；检查炉内胆及耐火材料，对于损坏之处作必要的修复；检查排烟管，并进行清洁处理。

1.2机组保护装置：

（1）液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

（2）压力控制器检修：检查安全阀片是否正常。决定是否更换膜片。

1.3自动调节性能：

锅炉负荷自动调节性能检修：锅炉负荷性能自动调节主要根据温水温度自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此，要检查燃烧机进行调节。

1.4电控柜检修：

绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

2、燃烧机维保：

2.1燃烧机调节：

①电动机及风机：

a) 检查电动机接线是否锈蚀或松动，如是则修理并重新接好；

b) 检查电动机电容是否已变形、膨胀或开裂，如是则应更换同型号规格的电容；

c) 检查电动机与风机联轴器是否牢固可靠，如果松弛则应紧固处理；

d) 对电动机轴承、风机波丝加注润滑油；

e) 用500V摇表测量电动机线圈绝缘电阻，如果低于0.2MΩ则应进行处理，处理后达不要求的应拆修；

f) 清洁电动机、风机上的污物、灰尘。

②燃气阀;

a) 检查燃气阀与电动机的联轴器是否牢固可靠，如果松弛则应紧固处理；

b) 检查气阀进、出气管是否漏气，如是则应重补漏；

c) 用压力表测试气压，过高过低应调整；

③点火电极：

a) 检查点火电极是否烧蚀严重，如是则应更换同规格点火电极；

b) 调整点火电极至合理位置，清洁点火电极。

④光电探测器、点火变压器：

a) 清洁光电探测器，点火变压器、；

b) 如光电探测器、点火变压器已老化或已损坏、则应更换同规格光电探测器、点火变压器。

⑤电磁阀：

a) 清洗控制器（可用压缩空气吹污或用干净干抹布轻轻擦拭）；

b) 如控制器损坏则应更换同规格的控制器。

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

3、循环水泵维保：

（1）对循环泵运行检查、排除异响、震动。更换轴承、机械密封、填料密封。

（2）检查叶轮磨损情况，清洗或更换。

（3）驱动电机维护、保养，清洗、加油，更换轴承。检测各种电气安全性能指标。

（4）检查清洗邮箱，更换润滑油

七、履行的地点：

八、履行的期限：合同签订之日起2020年-2021年供暖季有效。

九、费用：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 能耗（水、电、燃气） |  | 1 | 冬季 | 96028.50 | 96028.50 | 见附件一 |
| 2 | 人员费 |  | 1 | 冬季 | 93200.00 | 93200.00 | 见附件二 |
| 3 | 维保费 |  | 1 | 冬季 | 11400.00 | 11400.00 | 见附件三 |
| 4 | 价税合计（9%供暖服务专票） | 贰拾万零陆佰贰拾捌元伍角整 |  |  |  | 200628.50 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

十、违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

十一、争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十二、其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

| 附表一 能耗费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 种类 | 数量 （m³/kwh/吨） | 单价（元） | 供暖季能耗 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单位面积用量（m³/kwh/吨） | 金额（元） |  |
| 能耗 | 燃气 | 3000 | 2.6 | 10 | 78000 | 能耗单价，最终以实际为准 |
|  | 电费 | 3000 | 1 | 6 | 18000 |  |
|  | 水费 | 3000 | 9.5 | 0.001 | 28.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 96028.5 |  |

| 附表二 人员费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 职位名称 | 数量（人） | 上岗时间（月） | 金额 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 工资标准（元） | 小计（元） |  |
| 人员工资 | 运行主管 | 1 | 4 | 6000 | 24000 | 含社保费用 |
|  | 司炉工 | 3 | 4 | 5500 | 66000 | 含社保费用 |
|  | 维修工 | 1 | 4 | 500 | 2000 | (兼职）定期巡检 |
|  | 水质化验员 | 1 | 4 | 300 | 1200 | （兼职）每周一次 |
| 合计 |  |  |  |  | 93200 |  |

| 附表三 维保费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 金额（元） |  | 工作内容 |
|  |  | 单价 | 小计 |  |
| 锅炉及燃烧器维保 | 1台 | 6000 | 6000 | 1、调试 2、维修 3、零件更换费用约 4、真空排放 5、锅炉内、外检 |
| 水泵保养 | 4台 | 300 | 1200 | 水泵维修、更换； |
| 仪表阀门校验 | 1项 | 200 | 200 | 送第三方进行校验； |
| 管网保养 | 1项 | 3000 | 3000 | 1、管道清洗； 2、过滤器清洗及更换； 3、控制阀维护保养； 4、排气阀维护保养； 5、管网主阀门清洗及更换； |
| 200元以下附属材料费 | 1项 | 1000 | 1000 | 1、阀门、胶垫、轴承 2、水质化验设备及药水： |
| 合计 |  |  | 11400 |  |

- 附表四：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司（外资） | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机两台 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片（天津）公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 中古商国际收藏品公司 | 三洋二台 | 维保、换铜管 |
| 北京程田家园古玩市场 | 开利三台 | 维保 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 阿奇夏米尔电子工业公司 | 同方川崎二台 | 销售/维保 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远直燃机、锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 天津华海大酒店 | 制冷机 | 清洗、大修、维保 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿集团第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |