中国石油工程建设有限公司直燃机评估报告

尊敬的领导：

我司对贵单位（中国石油工程建设有限公司）2台直燃机提供年度维保技术服务。经过几年的观察和我司技术人员的经验，对贵单位两台三菱直燃机情况进行评估，结论如下：

一、概况：

贵单位班两台1998年出厂的三菱燃气直燃机，已使用22年时间，直燃机的使用寿命一般为15年至20年时间，部分部件老化，按照惯列这些部件应该更换或者将这些部件做一些备份，以免耽误直燃机的正常使用。直燃机的运行保养非常重要，如果运行、保养到位，可以减少运行故障，降低能耗，延长使用寿命， 近几年维保工作中，在贵单位领导和员工的全力配合和支持下，所维保的机组现在全部都保证正常运行，未出现任何较大故障。

在今年采暖调试运行过程中，一号机组出现高发低液位故障。经过调整溶液循环量，机组在达到百分之八十的负荷正常运行。二号机组满负荷正常运行。

二、评估和建议：

根据我司技术人员对贵单位直燃机的了解和经验，对这两台直燃机做出评估结果及建议如下：

1、一号直燃机出现高发低液位故障，主要表相下：

1）溴化锂溶液：原出厂时符合国家行业标准的机用溴化锂溶液 , 随着溴化锂制冷机组开机运行时间的增长 , 溴化锂溶液的组份将发生变化。例如溶液中的溴化锂溶液在长期高温使用过程中，溴化锂溶液会出现明显浑浊情况。铬酸锂被消耗内腔腐蚀,容易造成交换器铜管堵塞，导致容易流通不畅，可能导致高发缺液位、高发高压报警、溶液泵过载保护、制冷效果将会下降 , 机组控制系统可能受到影响。

2）我司维修人员从溶液视镜进行观察，发现内腔溶液浑浊，抽真空时发现抽出来的气体没有太浓的辛醇和缓蚀剂的味道，溴化锂溶液是一种化工原料，在有氧状态下和没有缓蚀剂的情况下是一种强烈的腐蚀介质。虽然机组一直保证高真空状态，但由于溴化锂机组特性，在运行过程中并不能保证机组内的绝对真空和缓蚀剂情况下，机组内腔仍会发生腐蚀，导致机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚铁锈和腐蚀物，影响机组溶液循坏，腐蚀物可能堵塞吸收喷淋和冷剂喷淋，影响制冷效果，增加能耗，严重时烧毁屏蔽泵，缩短机组寿命。

3）溶液泵的老化磨损，会导致溶液循环量变小，从而引起高发低液位故障。

2、建议一号机组做溶液再生处理，内腔清洗预膜，溶液泵喷淋泵检修（磨损严重需更换）。确保机组满负荷正常高效运行。

北京三汇能环科技发展有限公司2020年11月17 日