1#直燃机高发低液位频繁报警故障分析及修理方案

一、1#直燃机概况

贵单位两台1998年出厂的三菱燃气直燃机，已使用23年时间，直燃机的设计使用寿命20年时间，部分部件老化严重。在贵司领导和员工的全力配合和支持下，我司在维保的过程中处理了一些故障，确保了今年制冷和3月前供暖的正常运行。今年冬季供暖1#直燃机高发低液位频繁报警，我司维修工程师经过检测分析判断和处理方案汇报如下：

- 故障分析：

- 溴化锂溶液浑浊：溴化锂溶液是一种化工原料，在有氧状态下是一种强烈的腐蚀介质。直燃机长期使用（特别是进了空气后）导致内腔腐蚀，产生腐蚀物--铁锈和不凝性气体等，腐蚀物混入溴化锂溶液导致溴化锂溶液浑浊。铁锈等腐蚀物堵塞高温热交换器，从而阻塞溴化锂溶液进入高发的通道，导致高发液位低，因而频繁报警。

- 修理方案：

- 溶液再生处理；

- 内腔清洗、预膜；

- 溶液泵喷淋泵检修（如磨损严重需要更换）。经过以上修理后1#直燃机高发液位低故障可以彻底修复，确保1#直燃机满负荷正常运行。

顺颂商祺！

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年11月20日