漫心酒店-北京前门四合院店

热水锅炉年度保养技术服务方案和报价

- 概况：

| 单位名称 | 漫心酒店-北京前门四合院店 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市东城区前门东路大江胡同120号 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 杨兴亮经理 |  |  | 项目编号 | NHY-20201126-W-02-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 1358165015（同微信） |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 方快 | V99 | 台 | 3 | 2016年12月 | 热量：99kw/台 |
| 现状 | 2台锅炉供暖使用，1台锅炉常年卫生热水使用。3台锅炉运行正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 年度保养技术服务 |  |  |  |  |  |  |

- 甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 所需配件费用由甲方承担；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．锅炉运行前和停机后。对机组进行一次全面检查、维护。做好保养记录并存档；

2．锅炉运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理；机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场（含春节假期）；

3．全年更换零配件单价金额人民币500元以内（含500元），配件费由我方承担，超过部份由贵方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

五．履行的地点：北京市东城区前门东路大江胡同120号。

- 履行的期限：

七．费用预算：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 锅炉年度保养技术服务 | V99 | 3 | 台/年 | 3500.00 | 10500.00 |  |
| 2 | 价税合计（6%增值税） |  | 壹万零伍佰 |  |  | 10500.00 |  |
| 备注：1、以上报价包含合同期内单价500元内需更换的配件价格；2、其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

八．违约责任：任何一方未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

九．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十．其他约定事项：

1．未尽适宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或贵方人员故意或过失造成锅炉损坏的，费用另计。

附件1

常压锅炉维保内容

- 维保的必要性：

锅炉使用一段时间之后，密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。本体腐蚀和结垢,造成破裂和传热效果下降。所以，必须对锅炉进行年度维护保养。以保证锅炉高效安全的运行,防止故障的发生,延长使用寿命。

- 维保检修内容：

  - 整机整体检修：

- 机组设定参数调整：

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

  - 机组保护装置检修：

（1）保护装置检修：温度保护装置检修。

（2）压力控制器检修：检查安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（3）液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

3．自动调节性能检修：

（1）锅炉负荷自动调节性能检修：锅炉负荷性能自动调节主要根据温水温度自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此，要检查燃烧机进行调节。

4．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

5.燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

6．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

7．机组机械电器维护

（1）整机捡漏

（2）阀门膜片检查

（3）老化电器元件更换

（4）供热结束维护

（5）水室橡胶板更换

8．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）