工作联系函

三汇公函[2020]第 017 号

发函主题：关于华澳中心锅炉运转情况说明函

函件页数：共 1 页，含附件 0 页

致：尊敬的业委会和万科物业公司的领导

华澳生活热水锅炉共四台，现在都已过质保期，四台锅炉现存在问题如下

- 锅炉在运行时经常会报故障点火失败。或者不报任何故障，温度到设定温度下线值不起动。

- 运行中经常报锅炉温度高故障。消除故障后正常运行，此故障频繁。质保期内厂家多次上门维修未解决此故障。

- 现在2期最右侧生活热水锅炉在温度达到设定温度后停火时会出现爆燃现象，厂家人员过来检查发现炉内燃烧盘烧毁，更换需要费用。

- 卫生热水1号锅炉出水法兰运行中出现漏洞，我司为了不影响卫热供应已更换完成。

- 供暖2次补水泵叶轮腐蚀损坏，生产日期为95年，寻厂家已没有同型号叶轮提供，建议更换新型号补水泵。

此致

敬礼

北京三汇能环科技发展有限公司                                                      2020年12月30日