[image: image12.jpg]


直燃机年度保养技术服务                                               三汇能环  服务冷暖


2019-2020中石油天然气管道公司

直燃机年度保养技术服务总结

尊敬的中国石油天然气股份有限公司管道分公司

感谢贵单位对三汇能环的支持与信任！

一直以来，三汇能环致力于通过专业服务和精细管理，努力实现用户空调系统安全、节能、稳定运行。
现就2019-2020年度直燃机系统设备服务管理工作汇报如下：

一、概况：

	设备
	台数
	保养情况
	维修情况
	巡检情况
	备注

	直燃机
	3台
	主机真空，溶液合格
	2号机添加缓蚀剂
	2、3、6月未到（疫情原因）
	

	冷却塔
	4台
	清洗完成
	填料清理，
	2、3、6月未到（疫情原因）
	

	水泵
	12台
	每季度轴承加油
	更换2台冷冻泵机封。

更换2台补水泵机封
	2、3、6月未到（疫情原因）
	

	水质管理
	1项
	水质检测合格
	
	
	

	
	


一、直燃机主机维护3台
1、调试制冷，负荷调节，冷热切换。

2、主机电气控制系统检查，电气元件检查完成。

3、吸收器、冷凝器化学清洗。（如图1）

4、真空检测，保压试验，维护保养真空泵，更新一台真空泵。

5、燃烧机保养，燃气过滤器清洗检漏，燃烧机调试，炉膛检查清理。

6、溶液检测，已出报告。

7、2号机溶液添加缓蚀剂，钼酸锂。
二、冷却塔及水泵维护管理。
1、水质管理，定期加药，检测水质，保障水质正常。

2、冷却塔填料清理。保障冷却水冷却效果。（如图）

3、风机皮带检查更换。扑水球阀。

4、水泵轴承加注润滑油。

5、更换冷冻泵机封2台，更换补水泵机封2台。
[image: image1.png]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


  
   吸收器清洗前             吸收器清洗前               吸收器清洗后

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]AR EEAR

BIKAE #k123SHEM
BIREA: BRE

2020.08.08
B R B PEEHEE B

43




吸收器清洗后                   吸收器清洗后                       清洗施工中
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


           机组清洗中施工                            冷却塔清洗施工

[image: image9.jpg]i # B @: 2020.08.08
# A B - FEEHEE
28




[image: image10.jpg]


冷却水系统过滤检查                            冷却水过滤清洗中

问题与不足：

1、冷却塔填料缝隙过大，导致冷却效果差。

2、冷却水泵进出口阀门关闭不严。
3、冷却水过滤器锈渣过多。

4、冷却水泵止回阀失灵。

5、冷却塔消声板不稳固。

6、本年度3次未按要求巡检，由于疫情原因导致。

改善建议：

更换冷却塔填料。
更换冷却泵进出口阀门。
冷却水管道清洗预膜。预膜
更换冷却泵止回阀。
3号机真空泵购买。
加固冷却塔消声板。 
	[image: image11.jpg]


公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司               办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100029                                     报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823邮    箱： sanhuinh@163.com                           传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                           免费客 服 电话： 400—636--7337


第 2 页 共 6 页

[image: image12.jpg]