华澳中心直燃机故障分析报告

尊敬的华澳业委会及物业公司领导：

华澳中心直燃机（出厂日期1998年）已使用了23年时间，已经超出直燃机设计使用寿命多年，直燃机制冷效果衰减严重，能耗高，小故障频发。最近，2台直燃机真空均泄漏。建议尽早更换，避免出现大故障影响商场正常开业，也可降低能耗。现就本次直燃机出现的故障汇报如下：

- 故障概况

- 2号直燃机6月20日至6月22日，机组运行期间高发压力高故障报警，自动停机复位后能够运行，但是制冷效果不佳。经过6月22日至6月27日的五天观察，每天启动机器前需要进行抽真空4小时，才能保持正常制冷，6月28日启动机组前抽完真空运行20分钟后，机组高发报警压力高，自动停机，检查机组后重新复位启机，依然高发压力高报警，自动停机，不能正常运行，切换到1号机组运行。

- 1号直燃机6月29日至6月30日机组开始运行，期间报过溶液液位低故障3次，经过调节喷淋角阀开度，正常运行。7月1日至7月3日，运行期间机组再次报溶液浓度高故障2次，高发压力高1次，每天开机前抽真空后可以启动运行，但是相比较2号机组，燃气消耗量较高。

- 故障原因分析

- 经过排查，初步怀疑2号直燃机高温发生器有漏点，而且漏点较大，导致真空度效果不佳，机组高发压力高报警故障停机。

- 1号直燃机燃用量比2号机组正常运行过程中每天要多1200m³左右，而且每天启动直燃机之前需要抽真空，初步判断1号机组与2号机组同样的问题，机组有漏点。

- 解决方案

首先对2号机组进行充氮气保压、捡漏进一步排查，最终确定故障原因进行处理，待维修完2号机组运行正常后，再次对1号机组进行充氮气保压、捡漏处理。

三汇能环科技发展有限公司-华澳中心运维部

2020年7月3日