## 【标准导入表】人工管理
工作项 | 工时 | 工时费 | 工作内容 | 大类 | 分类
定点测温并记录 | 0 | 0 | 每日指定地点测温，并按表单记录。 | 运维服务 | 运行
机房巡检并签字确认 | 0 | 0 | 每日机房巡检并按表单签字确认。 | 运维服务 | 运行
按规定交接班并记录 | 0 | 0 | 每日按规定进行交接班，并按表单记录。 | 运维服务 | 运行
运行数据登记 | 0 | 0 | 每日机组运行数据登记，按表单记录。 | 运维服务 | 运行
能耗仪表抄表并记录 | 0 | 0 | 每日18:30和次日6:30进行能耗仪表抄表，按表单记录。 | 运维服务 | 运行
机房卫生打扫及保持 | 0 | 0 | 每日白班8:00、13:00、点；夜班21：00、次日6:00点进行各机房卫生打扫。 | 运维服务 | 运行
落实节能运行工作 | 0 | 0 | 每日按节能方案或部门领导安排及时合理落实节能运行工作。 | 运维服务 | 运行
检测冷却水电导率并记录 | 0 | 0 | 夏季每天中午11:00点检测冷却水电导率，并按表单记录。 | 运维服务 | 运行
停机后进行冷却系统排污并记录 | 0 | 0 | 夏季每天23:00停机后，进行冷却系统排污，至达标，并按表单记录。 | 运维服务 | 运行
停机后排净冷却系统水，清扫冷却塔池、布水盘污垢，注新水并巡视正常。 | 0 | 0 | 夏季每周六23:00停机后，排净冷却系统水，清扫冷却塔池、布水盘（布水盘高处作业白天清理）污垢，注新水并巡视正常。 | 运维服务 | 运行
配合入户维修及换季保养工作 | 0 | 0 | 配合入户维修，及换季保养工作。 | 运维服务 | 运行
服从上级安排的其他各项工作及排班调整 | 0 | 0 | 服从上级安排的其他各项工作及排班调整。 | 运维服务 | 运行
对冷却塔进行巡视 | 0 | 0 | 对冷却塔进行巡视 | 运维服务 | 运行
冷却塔加药 | 0 | 0 | 冷却塔加药 | 运维服务 | 运行
对机房进行设备保养工作 | 0 | 0 | 对机房进行设备保养工作 | 运维服务 | 运行
按时段调节锅炉供暖温度 | 0 | 0 | 按时段调节锅炉供暖温度 | 运维服务 | 运行
对消防设备进行安全检查 | 0 | 0 | 对消防设备进行安全检查 | 运维服务 | 运行
接待燃气公司到现场对燃气管道、设备进行安全检查。 | 0 | 0 | 接待燃气公司到现场对燃气管道、设备进行安全检查。 | 运维服务 | 运行
溴化锂吸收式机组月度巡检 | 4 | 200 | 参看溴化锂吸收式机组月度巡检标准 | 运维服务 | 保养
溴化锂吸收式制冷机组制冷前换季保养 | 32 | 1600 | 参看溴化锂吸收式制冷机组制冷前换季保养标准 | 运维服务 | 保养
溴化锂吸收式制冷机组供暖前换季保养 | 32 | 1600 | 参看溴化锂吸收式制冷机组供暖前换季保养 | 运维服务 | 保养
溴化锂吸收式机组冷凝器吸收器化学清洗预膜 | 64 | 3200 | 参看溴化锂吸收式机组冷凝器吸收器化学清洗预膜标准 | 运维服务 | 保养