## Sheet1 (2)
烟气直燃机大修技术服务报价单
业主单位 | 京环新能安定填埋场项目 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市大兴区郑前路 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 孟志强先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20200609-W-02-01-001
联系电话 | 15801032726 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 烟气直燃机 | 双良 | YBX508Y1-35R1H2M | 1 | 台 | 2008年11月 | 制冷/热量：350/340kw
现状 | 1、制冷效果差；2、冷水进出水温度显示故障；3、自抽压力高；4、溴化锂溶液黑。
方案 | 1、真空度差处理；2、溴化锂溶液现场处理；3、溶液内腔清洗预膜；4、冷水进出温度显示故障处理；5、整机检测并更换易损件。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 真空度差处理 |  | YBX508Y1-35R1H2M | 1 | 台 | 13000 | 13000
2 | 溴化锂溶液现场处理 |  |  | 1 | 台 | 12000 | 12000
3 | 溶液内腔清洗、预膜 |  |  | 1 | 台 | 5000 | 5000
4 | 冷水进出温度显示故障处理 |  |  | 1 | 台 | 8000 | 8000
5 | 整机检测并更换易损件 |  |  | 1 | 台 | 18000 | 18000
6 | 价税合计（6%服务发票） |  |  | 56000 |  |  | 56000
备注：1、报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：