- 电子城·IT产业园制冷机组维修比选文件

- 项目名称：电子城·IT产业园制冷机组维修保养服务

- 项目地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号IT产业园

- 工作范围：空调机组维修保养

- 最高限价：本次维修保养服务最高限价≤10万元

- 工作内容及质量要求:

由于两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组工作原理的独特性，其维护保养需要专业性的技术人员。为使麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组获得安全可靠的运行并发挥最佳效果,应对机组的全面维护保养，具体由投标方从事以下工作：

1、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组进行气密性检验，提供气密性试验报告。对密封件部分、油泵、阀门、法兰连接处、焊缝等进行查漏检验。

2、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组进行检查及故障的排除、零部件和易损零部件的更换，确保设备正常运行。

3、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组进行更换油过滤器、密封件及干燥过滤器（原厂配件，并提供原厂采购证明）。

4、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组控制柜（启动柜）内控制模块、控制面板等电器元件进行检测、检查、清扫、紧固、维护保养，调整检查控制设定值。

5、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组安全附件装置的动作校验、传感器的感应性能测定。主要有压力计（传感器）、温度传感器、电磁开关、压力开关、电动膨胀阀控制模块、继电器、定时器、报警、水流开关、膨胀阀等仪器仪表、传感器及安全保护装置进行测试、校正，调校程序启动运行的时间装置。

6、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组油压、油压差、油温及油冷却工作情况进行检查测试，润滑油进行检测，必要时补充或更换润滑油（原厂使用或原厂指定，并提供原厂采购证明）。

7、 投标方负责对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组检查及绝缘检测，根据机组实际供油参数对油冷板换进行清洗。

8、 投标方负责检查两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组制冷状况，依据制冷机组技术参数补充制冷剂（原厂使用或原厂指定，并提供原厂采购证明）。

9、 投标方对两台麦克维尔单螺杆制冷机组和三台麦克维尔离心式制冷机组电子膨胀阀、控制器模块、扩展板等进行检查测试，必要时进行更换（原厂使用或原厂指定，并提供原厂采购证明）。

10、投标方在修缮过程中发现需修缮或需要更换材料、部件等，双方另行商议。

电子城·IT产业园制冷站设备维修耗材清单：

205楼

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说 明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 件 | 4 | MQ螺杆机组专用 |  |
| 2 | 油过滤器密封件 | 件 | 4 | MQ螺杆机组专用 |  |
| 3 | 干燥过滤器 | 件 | 8 | MQ螺杆机组专用 |  |
| 4 | 润滑油（18.9L/桶） | 桶 | 14 | MQ螺杆机组专用C油 | 预估 |

304楼

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油过滤器 | 件 | 3 | 离心机组专用 |  |
| 2 | 油过滤器密封件 | 件 | 3 | 离心机组专用 |  |
| 3 | 干燥过滤器 | 件 | 3 | 离心机组专用 |  |
| 4 | 油泵内置过滤器 | 件 | 12 | 离心机组专用 |  |
| 5 | 润滑油（20L/桶） | 桶 | 6 | 离心机组专用A油 | 预估 |

维修：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 | 瓶 | 40 | 离心机组专用R134a | 13.6kg/瓶（预估） |
| 2 | 制冷剂 | 瓶 | 10 | MQ螺杆机组专用R22 | 22.7kg/瓶（预估） |
| 3 | 扩展板 | 件 | 2 | MQ螺杆机组专用 |  |
| 5 | 氮气 | 瓶 |  |  | 预估 |

电子城·IT产业园制冷站设备明细：

205楼系统设备数据参数

| 机组品牌及类型 | 麦克维尔单螺杆机组 |
| --- | --- |
| 型号及数量 | WMD390.2*2台 |
| 机组名义工况制冷量 | 1328.3kw |
| 机组用户工况制冷量 | 1326.8kw |
| 机组名义工况功率 | 1933.8KW |
| 机组名义工况功率 | 1933.8kw |
| 额定电压/额定频率/相数 | 380V/50HZ/3 |
| 制冷剂/冲注量 | R22/470kg |
| 生产日期 | 2010年3月 |
| 生产厂家 | 麦克韦尔空调制冷（武汉）有限公司 |

304楼系统设备数据

| 机组品牌及类型 | 麦克维尔离心机组 |
| --- | --- |
| 型号及数量 | WSCO87MAU49F/2609-P*3台 |
| 机组名义工况制冷量 | 1933.8kw |
| 机组用户工况制冷量 | 1933.8kw |
| 机组名义工况功率 | 325.1kw |
| 机组名义工况功率 | 354.8kw |
| 额定电压/额定频率/相数 | 380V/50HZ/3 |
| 制冷剂/冲注量 | R134a/470kg |
| 生产日期 | 2012年11月 |
| 生产厂家 | 麦克韦尔空调制冷（武汉）有限公司 |

工作人员要求：

投标方委派一名负责人，专门负责协调处理与投标方的工作。投标方委派一名专职工作人员及项目负责人，负责IT产业园单螺杆式和离心式制冷机维护保养工作。具备单螺杆式和离心式制冷机维修保养5年以上的工作经验和技术，具备原设备工厂培训证书（提供人员最近一年的社保证明）。施工作业时，严格遵守国家地方行业的操作规程及管理规定。投标方所有委派工作人员必须得到甲方的同意，其相关资质证书必须提交甲方备案。投标方委派工作人员变动应提前一周通知招标方，并经招标方认可；如果投标方派驻到现场的工作人员无法达到招标方的要求，招标方有权要求投标方更换。

报价要求：

投标方报价为总价包干（即包死价），不因任何原因（包括物价上涨、人员置增加、设备配置调整、最低工资标准及社保缴费基数提高等）调增。

投标方报价已包含配件更换、工具使用、管理费、利润、酬金、税金、人员成本等投标方履行本合同项下检测服务及其他约定义务，招标方应向投标方支付的全部费用。

除此之外，招标方无需就本合同向投标方或第三方支付任何其他费用。

报价格式要求：

- 报价一览表

- 企业简介

- 营业执照

- 行业资质

- 已完成过往合同业绩复印件

- 维修保养方案

- 维修保养工作计划

- 维修保养工艺、材料、设备介绍

- 维修保养人员专业能力及从业经验介绍

- 维修保养现场管理方案

- 服务承诺及质量保证措施

装订要求：报价文件须包含上述内容，一式三份胶装密封

评分办法：同等质量条件下，价格具有优势单位，作为最终确认单位

| 评分信息记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 评分 （50） | 报价 （40） | 报价评分：报价得分=价格项分值*[１-（｜报价-评标基准价｜）/评标基准价]（评标基准价=最低价） |  |  |  |
|  | 过往业绩 （10） | 提供1份合同复印件业绩不得分，增加1份得2分。 |  |  |  |
| 技 术 评 分 （50） | 10分 | 维修保养方案 优：8-10分；良：4-7分；差0-3分 |  |  |  |
|  | 5分 | 维修保养工作计划 优：8-10分；良：4-7分；差0-3分 |  |  |  |
|  | 10分 | 维修保养工艺、材料、设备介绍 优：8-10分；良：4-7分；差0-3分 |  |  |  |
|  | 10分 | 维修保养人员专业能力及从业经验介绍 优：8-10分；良：4-7分；差0-3分 |  |  |  |
|  | 10分 | 维修保养现场及安全管理方案 优：4-5分；良：2-3分；差0-1分 |  |  |  |
|  | 5分 | 服务承诺及质量保证措施 优：4-5分；良：2-3分；差0-1分 |  |  |  |
| 综合评分（100） |  |  |  |  |  |