          燃气型真空热水锅炉机组低氮燃烧器改造调试验收单 

销售合同编号：
	工程名称
	上海卡耐新能源有限公司2台直燃机燃烧器低氮改造
	调试公司名称
	北京华福欧科科技发展有限公司

	项目地址
	上海市嘉定区兴邦路398号
	安装公司名称
	北京三汇能环科技发展有限公司

	客户名称
	上海卡耐新能源有限公司
	建筑面积（m2）
	31253.51

	设备种类
	☑  溴化锂   □ 真空锅炉   □   GHP燃气热泵  □ 螺杆机   □ 其它

	设备调试时间
	2020年6月28日至6月29日         共计： 24 小时

	调试内容：

将上海卡耐新能源有限公司上海工厂LG直燃机（LDF-135EST\6062100022）、双良直燃机（ZXQ-158H2M3\ZXLK1170）进行降低氮氧化物排放改造（主要是更换低氮燃烧器），通过检测，直燃机在50%、75%负荷段下氮氧化物排放浓度均小于40mg/Nm³。 
排放：大气污染物排放满足上海《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387—2018要求，其中氮化物排放≤50mg/m3，烟气黑度(林格曼黑度)≤１，颗粒物排放≤10mg/m3，so2≤10mg/m3（“排放标准”）。

	调试结论：

1、 所供货物齐全，于2020年6月30日经调试完成后满足上海市低氮改造验收要求。
2、 经过名录指定第三方检测氮 氧化物排放浓度需小于40mg/Nm³（第三方检测报告为准 ）
3、 各项指标达到合同约定要求。

	用户填写：
调试人员是否穿着工作服： 穿 ☑ 未穿 □
   1、非常满意☑ 2、满意 □ 3、一般 □
   4、不满意 □ 5、很不满意 □
	业主单位（盖章）:

负责人（签字）：

电话:               日期:

	承包单位（盖章）：

负责人（签字）：

电话:010- 52408023　日期:       
	

	
	调试单位（盖章）：

调试人： 

电话: 010-82462199    日期:


备注：此表一式三份、业主、承包、调试单位各一份。
No.：DSR/ TJ1916











