合同编号：SHNH-20200521-0058

项目名称：中汇国际文创园

中央空调冷却水处理合同

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年5月18日

中央空调冷却水处理合同

甲 方：       合同编号：SHNH-20200521-0058

乙 方: 北京三汇能环科技发展有限公司

经甲乙双方友好协商，乙方就甲方公司中央空调冷却水处理一事项达成如下协议：

- 项目内容（具体见附件）：

- 冷却水水质稳定处理。

- 冷却塔填料清洗。

二． 甲方权利和义务：

1.按协议约定支付乙方各项费用；

2.承担冷却水水质稳定处理费用；

3.监督乙方的工作。

三．乙方权利和义务：

1.夏季空调运行期间，冷却水每周派专业人员加药一次，每月提供水质检测报告；

2.保证水质达到使用规范，降低对管壁锈蚀和结垢率。

3.提供水处理药剂。

4.遵守中华人民共和国法律，严格遵守行业操作规程及甲方的规章制度和安全规程。

- 合同履行的期限、地点：

1.期限：自 2020 年 5  月 15  日起生效至 2020年 10月  15 日终止。

2.地点：北京市丰台区京开路。

- 合同金额和结算方式：

1. 合同金额（人民币）：壹万肆仟元整。￥：14000.00元

2. 付款方式：合同生效之日起十日内付合同总额50%（即：7000.00元）；余款（即：7000.00元）自合同期满之日起一周内付清。

3、甲方在支付乙方费用时，乙方应开具同等金额（6%）增值税专票给甲方（或一次性开具总合同款发票）。

- 争议处理办法：如发生争议，双方友好协商解决或按合同法办理。

七．其他约定事项：

1. 未尽事宜双方协商解决。

2. 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 联系人： | 联系人：周飞燕 18911574580 |
| 电话： | 报修和投诉电话：010-52408023 18001317823 |
| 传真： | 传 真：010-80308870 |
| 通讯地址： | 联系地址： 北京市丰台区南木樨园18号 |
| 开户银行： | 开户银行：民生银行北京西客站支行 |
| 帐 号： | 帐 号： 161980674 |
| 合同签定日期： | 合同签定日期： |

附件一:     冷却水系统中微生物、金属腐蚀、结垢指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总硬度 | ＜800mg/L |
| 2 | 硫酸盐还原菌 | ＜50个/mL |
| 3 | 粘泥量 | ＜4mL/m3(生物过滤网法) |
| 4 | PH值 | 8.0-10.0 |
| 5 | 电导率 | 800-1500μs/cm |
| 6 | 腐蚀率 | 碳钢＜0.1mm/a 铜及不锈钢＜0.005mm/a |
| 7 | 结垢 | 无硬垢 |

附件二：

水质稳定处理方案

一.水处理意义：

众所周知，华北地区水质较硬，北京地区一般在300mg/L左右，部分地区高达450mg/L以上，这种高硬度的水质对于用水设备，尤其是不做软化水处理的中央空调冷却水系统来说无疑是一种危害。本店采用地下水，硬度高达750mg/L以上，机组极容易结垢。

冷却水系统工作过程中，水中的钙镁离子和碳酸根离子受热后互相结合，形成盐（碳酸钙、镁）沉淀附着在热交换面及填料表面上，尤其是沉淀在主机冷凝器铜管上结成水垢，由于水垢的导热系数为1.1，而铜管的导热系数为170左右，二者差异悬殊，水垢的形成阻碍制冷液的热量散出，大大降低了热交换效率，进而降低了机组制冷效率，据测算，当冷却水系统结垢0.8㎜左右时，主机制冷效率降低40%，其直接后果是浪费能源、影响使用，我们常见到的机组高压升高、温度上升，甚至自动保护停机，其原因之一就是结垢所致，此外，水垢易导致垢下腐蚀，进而引起蚀漏，危害设备安全，因此需对冷却水进行水处理，使水质符合机组运行要求。

此外，水中的氧腐蚀问题也很严重，我们常见的锈水（红水）、铁锈渣都是氧腐蚀产物，这些管道内壁脱落的铁锈渣，随水运行会堵塞过滤网造成机组冷却水流不畅，冷却不足，进而影起机组高压，跳闸保护。同时，滤网堵塞还会造成过滤网损坏，铁锈及垢渣进入机组冷凝器，进而堵塞冷凝器铜管，使机组出力减小，能耗增加，制冷效率下降。

而水处理是根据机组制冷功率及循环水量、水质等多项指标，定期、定量往循环冷却水中加入防腐阻垢剂及杀菌灭藻剂，使系统内不产生水垢、不产生氧腐蚀、无锈渣脱落、无生物藻类及藻泥。

综上所述，水处理能满足机组运行对水质要求，防止制冷效率降低，节约能源，延长设备的使用寿命等诸多优点，且经济效益明显。

二.水处理剂：

1. 防腐阻垢剂：是“九五”国家科技成果重点推广产品，它和生水中的钙、镁离子及碳酸根离子产生螯合作用，使正负离子相互不结合，进而无结晶沉淀，即不产生水垢，同时对设备有防腐保护作用，使用时只需按千分之零点一比例投入到系统水中即可，不影响系统水ph值，对设备无腐蚀。阻垢防腐率可达98%以上，保护效果可靠；

2.活性氧杀菌灭藻剂：该产品能有效杀灭冷却水系统尤其冷却塔内生物藻类及细菌。使生物藻类死亡，藻泥脱落，并抑制其繁殖、生长，达到改善水质的目的，对设备无任何腐蚀损伤，安全可靠。

三.水处理施工：

1、人员现场巡视管理：

空调制冷运行期间，我公司派专业技术人员，专人做项目管理，每十天巡视现场一次，对加药、排污及机组运行状况作全程跟踪管理服务，随时掌握机组运行及水处理信息，并定期巡视机组、采集水样、分析检验、根据水质分析报告及时调整药剂添加量、排污量，确保水质符合机组运行要求。

2、加药管理：

在机房冷却水系统管道合适位置上，安装自动加药装置。本单位有两套独立冷却水系统，需要安装两台自动加药装置。定时定量地往系统管道加入防腐阻垢剂 ，并根据天气及水质分析情况及时调节加药量，杀菌剂由人工定期、定量的从冷却塔投加到系统里。冷冻水系统缓蚀剂由人工一次性从膨胀水箱加入系统管道，确保冷却水系统不结垢、不长藻、不腐蚀。

3、排污管理：

由于冷却水的蒸发和飞溅（主要是蒸发），系统水浓缩倍数在增加，需定期排污，一般每日排污一次，每次排污量为系统总水量的1/6左右，根据水质化验报告需做小幅调整，我公司负责安装自动排污装置另，在控制柜上设制参数，实现自动排污，达到排出污物及排出超过浓缩倍数的废水，使水质符合机组运行要求。

4、水质分析管理：

平均每十天采样分析一次，七、八、九高温月份根据水质变化情况及时调整分析次数，并根据水质报告指导排污。根据甲方要求，可定期提供水质分析报告。

四、质量要求：

- 经本公司水处理维护保养后符合GB500-50-2004《工业循环冷却水设计规范》标准，见下表：

冷却水系统中微生物、金属腐蚀、结垢指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总硬度 | ＜800mg/L |
| 2 | 硫酸盐还原菌 | ＜50个/mL |
| 3 | 粘泥量 | ＜4mL/m3(生物过滤网法) |
| 4 | PH值 | 8.0-10.0 |
| 5 | 电导率 | 800-1500μs/cm |
| 6 | 腐蚀率 | 碳钢＜0.1mm/a 铜及不锈钢＜0.005mm/a |
| 7 | 结垢 | 无硬垢 |

制冷期结束后，进行检查评估，若超标，我公司将免费做除垢清洗。届时，设备问题由厂方或维保商负责，水处理出问题由我公司全程负责。

- 排污标准依据《污水综合排放标准》GB8978-2004。

- 清洗质量符合《工业设备清洗质量标准》—HG/T2387-04。

五、服务承诺

1、保证清洗、加药水处理后，水样清澈、透明、无污垢、悬物等。

2、在每个运行季节前后进行对比，要保证水处理后机组、管道、风机盘管无结垢锈蚀现象。

3、保证水质化验指标达到国标以上。