# 船舶重工酒店直燃机房改造工程

施

工

方

案

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年7月15日

## 第一章  编制依据

1.项目现场情况。

2.现有设计。

3.相关设计及施工验收规范。

《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》（GB50236-2011）

标准图集T9

施工安装通用图集91SB-X1(2000版)

第二章  工程概况

此施工方案为船舶重工酒店直燃机房改造项目：项目原功能为酒店，现整体改造成办公用房，原直燃机房有三洋直燃机两台（制冷量1583KW*2），大连斯频德冷却塔两台（冷却水量489m³/h*2）；依照图纸要求室内空调总冷负荷2262KW，总热负荷2259KW。

经我方测算，设备选型方案如下：

- 拆除原有直燃机，更换为松下DG-24H直燃型溴化锂吸收式冷温水机组两台台（制冷量1125KW）,详细参数见下表；

| 直燃型溴化锂吸收式冷温水机组规格值表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DG-24H | 2020/7/2 |  |
| 制冷量 | / | 968 | 10³kcal/h |
|  | / | 1,125 | KW |
| 制热量 | / | 810 | 10³kcal/h |
|  | / | 941 | KW |
| 冷水系 | 水进口温度 | 12 | ℃ |
|  | 水出口温度 | 7 | ℃ |
|  | 水流量 | 194 | m3/h |
|  | 机内压头损失 | 5.8 | mH²O |
|  | 配管口径 | 150 | DN |
| 温水系 | 水进口温度 | 55.8 | ℃ |
|  | 水出口温度 | 60 | ℃ |
|  | 水流量 | 194 | m3/h |
|  | 机内压头损失 | 5.8 | mH²O |
|  | 配管口径 | 150 | DN |
| 冷凝器 | 水进口温度 | 32 | ℃ |
|  | 水出口温度 | 37.5 | ℃ |
|  | 水流量 | 299 | m3/h |
|  | 水压降 | 12.5 | mH²O |
|  | 配管口径 | 200 | DN |
| 电源 | 电压 | 3相 380V 50Hz |  |
|  | 满载电流 | 16.3 | A |
|  | 总输入功率 | 9.6 | kw |
| 外型尺寸 | 长度 | 4760 | mm |
|  | 宽度 | 2090 | mm |
|  | 高度 | 2160 | mm |
| 重量 | 运转重量 | 10.6 | t |
|  | 最大搬入重量 | 9.6 | t |

- 对冷却塔散热填料进行更换，冷却塔风扇全面维修保养后利旧使用；

- 更换冷却泵三台型号SLW200-250(I)流量280m³/h；扬程22.2m；功率30KW。

- 更换冷温水泵三台型号SLW150-160流量192m³/h；扬程28m；功率22KW。

- 更换直燃机房控制室内老旧的进线柜和出线柜。

- 原有软化水及自动补水装置，进行全面维修保养后利旧使用。

## 第三章  本工程拟定的施工目标

1、工程质量目标：整体工程质量合格，符合国家相关验收标准。

2、实用性目标：满足使用要求。

3、施工工期目标：此次改造工程工期控制在2020年9月10日内完成。

4、安全施工目标：通过安全教育和安全培训以及现场看管达到0伤亡。

5、文明施工目标：达到市级示范文明施工工地标准，努力做好现场管理，场容场貌创一流水平。

## 第四章  施工准备

- 人员配备计划：

单位：人

| 工种类别 | 按工程施工阶段每日投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工准备 | 施工阶段 安装工程 | 试验阶段 | 竣工验收 |
| 项目主管 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安全员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 技术人员 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 焊 工 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 安装工 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 电 工 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 普 工 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 合 计 | 26 | 26 | 26 | 10 |

- 设备及材料要求：

2.2设备材料应有出厂合格证、安装技术文件、三C认证标志及认证复印件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级，应符合设计要求。

2.3 各种规格的型钢应无明显锈蚀，卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求，应是镀锌制品。

3、主要机具：

工作台、台虎钳、钢锯、榔头、手电钻、电锤、力矩扳手、绝缘摇表、电焊机等。

4、施工工艺

- 设备材料点件检查→材料运输→支架安装→管道阀门附件等安装、测试→试运行验收

第五章  施工进度计划及保障措施

1、工期目标

确保2020年9月10日前完成竣工。

2、施工进度计划

2.1 总体时间安排

配合前期安装做设备材料的准备工作，根据施工安排进度，进行施工。

2.2为保证按时完工，应着重做好以下工作：

2.2.1做好施工准备工作，责任到人，分工负责，按时完成。

2.2.2提前规避施工过程中有可能出现的问题。

2.2.3提前做好施工计划，根据工程进展情况，做好物资采购及进场计划，保证施工需要。

2.2.4从组织上注意专业施工人员的组织和调配，并做好后备队伍的选择，一旦工程需要，能够保证尽快进厂，而且马上能够进行施工。

2.2.5建立生产班前例会制度。使会议主要解决施工中出现的进度、质量、文明施工等方面的问题，检查上一次例会以来的计划执行情况，找出存在的问题，分析原因，研究对策，制定措施，同时布置下步计划安排。

2.2.7做好施工配合及前期施工准备。针对工程的复杂性，及时检查验收，做到随施工随检查，确保工程顺利进行。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做好后勤保障工作。

- 2.2.8根据建设单位的要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用和紧凑搭接，打好交叉作业仗。做到分项保分部，分部保整体，从而确保工程的施工工期。

2.2.9施工进度计划表

（详见附页1施工进度计划）

# 第六章 设备场内运输

由于现场的局限性，限制了直燃机整体运输，拟定整台直燃机分为三部分到场，运进机房后再进行对接。

直燃机分为三部分后的最大尺寸是4670mm*1350mm*1450mm。

由室外吊装口将设备竖向吊入吊装口内，底部垫上地爬车，用电动葫芦牵引向里拉，同时电车落钩，直至设备平稳放在地下一层。

地下一层原有钢制楼梯及钢筋切掉，作为地下二层吊装口使用，在吊装口上方楼板上洗出透眼（直径50mm），在首层地面附上方钢以加大受力面积，钢丝绳缠绕在方钢上，两端套口由透眼处穿过楼板，用于挂装手拉葫芦，将设备吊起，竖向吊入地下二层（与地下一层同理）。

第八章 安全和绿色施工保障措施

1、组织机构

现场有李军作为常驻经理管理施工过程中的安全事宜，杨志作为施工组长，吴强为副组长带队施工并兼职安全落实工作。

2、安全教育

进入施工现场从事施工工作的我司员工,均为已参加培训取得各行业政府主管部门颁发的上岗资格证书的专业人员。在进入施工现场后,我们将对其进行针对本工程的“三级”安全教育,分别是项目经理部教育、施工队教育、施工班组教育。每周施工班组组织一次安全生产学习,每月施工队组织一次安全生产教育,每月项目经理部组织一次安全生产评比。通过各种学习和教育,努力提高全员安全意识,预防安全事故的发生。

3、安全制度

项目经理部将建立和完善必要的安全管理制度,以保证现场的安全管理工作有章可循,使安全管理和控制工作纳入规范化管理范畴。

3.1安全管理制度

为保证施工现场操作者本人或他人的安全,对进入施工现场的所有人员强制其执行本制度。

 衣服

所有人员(包括参观者)进入现场应穿戴紧束,所穿衣服应遮住全身或由公司发放统一工作制服。

 安全帽

进入施工现场所有人员(包括参观者)应戴安全帽,女性应头戴压发安全帽,且配戴方式符合安全规定要求。

 鞋

所有进入施工现场的施工人员应根据工作环境需要穿经过批准的劳保用鞋。进入施工现场的参观者应穿防滑平底鞋。

 眼睛保护装置

在可能使眼睛受到伤害的地方,全体施工人员均需戴必要的眼睛保护装置,如护目镜和面罩。对于参观者不具备上述眼睛保护装置的人员,我公司将谢绝其到上述地点参观。

所有从事磨碎、切割、钻探的人员均应戴上护目镜,包括协助人员。

焊工焊接和清洗焊缝时应在焊罩下或戴上安全眼镜。

 手的安全保护

在处理可能烧伤、划伤或擦伤手的物质或从事可能产生上述伤害的工作时,应戴指定的劳保手套。

在处理金属、热物体、焊接等可能伤害到手的地方时应戴指定的劳保手套。在处理化学物质时应戴合适的手套以保证不产生副作用。

在操作机械时严禁操作者戴手套作业.

 呼吸保护装置

在缺氧或有毒或有窒息性气体或蒸汽或大量粉尘的环境下工作时，必须使用呼吸保护装置。

 安全约束

如果需要某人单独在建筑或结构的特殊部位工作，为了防止其从建筑或结构上掉下来，要求其必须配备安全带，在工作面下方设置安全网，做好安全预防和保护工作。

在进行任何可能导致操作者从1.5米或更高的地方掉下来,施工时应穿上完整的防止制动的装置。

安全带、救生绳、安全绳、安全网必须是合格产品，使用者应正确使用。

 听力保护装置

在施工装置或设备操作时发出高等级噪声的地方工作时，应戴上耳塞或耳罩，以保证听力不受伤害。

 酒、麻醉品

施工人员严禁酒后作业，任何施工人员不得使用麻醉品或可能导致反应迟钝或伤亡的药品。对于饮酒或使用麻醉品的参观者我公司将拒绝其入内。

 额外保护设备和衣服

当施工中采用新的施工工艺或设备时，为避免对施工者或他人造成伤害，我们将据实添置额外的保护设备和衣服。

 水灾预防和抢救

关注地方防汛指挥部门和气象部门的水情通报，准备必要的药品和食物，疏散伤病人员，组织防洪抢险队以备险情。

水灾发生后立即投入抢险救灾工作，接受政府部门的统一指挥，力争把业主和公司的损失减小到最低限度。

 施工用电

施工现场各专业临时用电由专业电工负责，严禁其他人员私自乱接、乱拉。无电工上岗证者，严禁从事电工作业。

在地下室或其他潮湿场合施工时，现场的电焊机、卷扬机或其他电气设备应保护接零。雷雨季节，各用电设备应同时注意做好防雷接地工作。施工现场的电气设备和避雷装置利用自然接地体接地时，应校验自然接地体的热稳定性。

在钢筋绑扎作业面进行预留、预埋施工时，各电源线和焊把线应利用竹竿或木棍架空敷设，严禁在钢筋面上布线或拖动。

每台用电设备设置专用开关箱，严格“一机一闸”用电制度。各开关箱内必须装设漏电保护器且漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷側和开关箱电源隔离开关的负荷側。

所有配电箱的标识及管理严格按公司文件规定执行。

4、安全管理

安全管理工作遵循“预防为主”的方针来开展工作。安全管理工作分以下三个方面来进行。

 安全巡视

 安全报告

 安全分析会

(1) 安全巡视

项目安全组织机构内各责任人，在项目质安组长的领导下开展日常安全巡视工作。各责任人对各自区域内可能产生安全隐患的工作点要严加检查，对施工人员作好安全提示，对出现的安全违反行为随时查处、上报。

(2) 安全报告

安全管理机构内各责任人，按规定填写每天的安全报告报项目质安组长。对当天的安全隐患巡视结果提出统计报表，对当天的生产活动提出分析因素，提出防范措施。在现场无重大安全事故的前提下，项目质安组长编写每月安全报告经项目经理审批后报业主或其指定代表和我司安全科。或在双方约定的时间内以双方约定的方式进行申报。如果现场发生重大安全事故报告，同时按国家规定的申报程序向上级主管部门申报。

(3) 安全分析会

我们将汇同业主方或其指定的代表召开每月的安全分析会，或在双方约定的时间内以约定的形式召开安全分析会，对当月的安全工作进行分析，对安全隐患提出整改完工时间，对以后的安全工作提出预防措施，对安全事故进行分析，对事故责任单位和个人提出处罚意见，对其他承包商的安全工作提出配合要求，对下月的安全工作提出新的指导意见。

第五节 防火管理

我公司将业主方指定的地点安放必须和可行的消防器材，包括泡沫灭火器等。并就上述消防器材教导全体员工在火灾发生后使用。

下列施工现场将是潜在的火灾隐患点：

1、与焊接、切割、打磨等有关的静止或手提式设备。

2、电动设备及有关的装置，即：开关、控制装置、转换器、保险丝、断路器、电动机、变压器、磁力线圈、电灯等。

3、生产状况下的现有装置生产的混合在大气中的可燃性气体。

4、废料贮藏容器。

5、通风不好的易燃品堆放场

建立必要的火灾警报、疏散系统。火灾发生后全体员工在听到火灾警报后必须立即停止工作，关掉设备和机械的电源，清除通道上的障碍物，迅速撤退到指定的集合地点，参加消防救援工作。火灾事故现场员工除非有生命危险，否则必须立即投入消防工作。火灾扑灭后，在得到正式复工通知后，全体员工才能重新开始工作。

在施工前，我公司将与业主方或其指定的代表协商防火工作的日常工作形式，划分各自防火工作范畴，确保工作有的放矢，各承包商尽心尽职。

如业主方无特别批指示，我公司将按以下叙述内容开展工作。

 每日巡检

每天开始施工工作后，防火工作小组即对施工现场开始进行防火巡查。重点检查火灾隐患点的施工情况，对办公室、工具棚、材料仓库做到不定时巡查。

 动火申报

施工中因工作需要，需要在现场设置明火或进行气割、气焊或取暖，应事先进行动火申报。在采取了必要的防火措施，且得到了防火管理工作小组的同意后，方可进行。在动火现场要配备必须的防火器材和设置专职的看火工。