| 低氮改造竣工验收单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 上海卡耐新能源有限公司2台直燃机燃烧器低氮改造 | 地址 |  | 上海市嘉定区兴邦路398号 |  |
| 承包单位： | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  |  |
| 项目内容 | 将上海卡耐新能源有限公司上海工厂LG直燃机（LDF-135EST\6062100022）、双良直燃机（ZXQ-158H2M3\ZXLK1170）进行降低氮氧化物排放改造（主要是更换低氮烧器），通过检测，直燃机在50%、75%负荷段下氮氧化物排放浓度均小于40mg/Nm³。 |  |  |  |  |
| 项目工期 | 2020年6月15日-2020年6月30日 |  | 验收时间 |  | 2020年6月30日 |
| 完成情况 | - 所供货物齐全，经调试后满足上海市低氮改造验收要求。 - 经过名录指定第三方检测氮 氧化物排放浓度需小于40mg/Nm³（第三方检测报告为准 ） - 各项指标达到合同约定要求 |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |
| 业主单位 验收人： 年 月 日 |  | 承包单位 验收人： 年 月 日 |  |  |  |