招 标 文 件

项目编号：2020-LZX-016

项目名称：门诊楼、内、外科楼中央空调

及精密空调维护保养服务

解放军总医院第六医学中心

保障部

2020年8月

招标文件目录

序号     名称                             页次

1 招标公告                                 2

2 投标人须知                               3

3 招标项目                                 9

4 投标书                                   10

5 开标一览表                               11

6 格证明文件要求                           12

7 空调系统维护服务要求                     16

8 评标规则                                 27

9 空调系统维护服务合同                     34

1、招 标 公 告

中国人民解放军总医院第六医学中心门诊楼、内、外科楼中央空调及精密空调维护保养服务进行公开招标，欢迎符合投标人资格要求、有提供服务能力的单位参加投标。

一、项目名称：解放军总医院第六医学中心空调维保项目1 项(见附件)。

二、投标文件编制要求：按投标文件编制规定（详见投标人须知）。

三、空调日常维护保养服务期限自2020年   月   日至2020年   月   日止。

服务范围：全院中央空调系统设备；中央空调水系统清洗预膜；年度水处理；冷却塔拆卸清洗；VRV、精密空调设备年度维保服务；包含500元以内零配件免费更换；

四、标书售价：每份100元。

五、投标人资格要求：

符合《政府采购法》第二十二条规定，在京注册独立法人资格，具备北京市行政主管部门颁发的营业执照，营业执照在有效期内且连续经营 5年（含）以上；注册资金1000万（含）以上；具有中国设备管理协会颁发的制冷空调设备维修安装企业资质证书；具有近三年3个（含）以上中央空调设备维保业绩并附合同复印件。

- 在北京市行政区域内具有良好的维护保养业绩及信誉，以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的法人或其他组织均可参加投标（具体条件详见招标文件规定）。

六、投标人投标

（一）于2020  年   月   日上午    起到解放军总医院第六医学中心原物资采购中心购买招标文件。

（二）投标代表参加投标时，须持个人身份证、非法人本人时还需有经法人盖章并签字的授权证书，且在开标前交纳投标保证金7000元（银行汇款、支票），以款到招标人账号为准。

七、投标截止时间：2020  年    月    日上午9:00

八、投标地点及开标地点：解放军总医院第六医学中心原物资采购中心

一楼招标大厅

九、开标时间：2020 年    月    日上午9:00

十、招标人：联系人：张自萍  张萌

联系电话:010-66958224、66958228

解放军总医院第六医学中心

保障部

2020年8月5日

2、投 标 人 须 知

一、基本规定

（一）适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的空调维护保养服务采购。

（二）定义

A、“招标人”系指组织本招标工作的解放军总医院第六医学中心。

B、“投标人”系指向招标人提交投标文件、与招标人签署采购合同的单位。

C、“服务”系指招标文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理等更换配件、配合定期检验、指导培训用户安全使用等。

（三）投标人资格条件★

1.符合《政府采购法》第二十二条规定。

2.在北京境内注册具有独立法人资格的合法企业，成立时间不少于5年，且为非外资独资或外资控股企业。

3.具有国家行政管理部门审批营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或以上三证合一证照）。

4.具有中国设备管理协会颁发的制冷空调设备维修安装企业资质证书。

5.财务状况和银行信用、履约信誉良好。

6.具有近三年3个（含）以上中央空调设备维保业绩并附合同复印件。

7.有稳定的办公或生产场所。

8.能够履行保密义务。

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将被列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

10.本项目不接受联合体投标。

二、投标文件的编制要求

（一）总的要求

A、投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

B、在招投标过程中，如出现废标情形的，则予以废标。

C、投标文件如存在无效投标行为的，则投标无效。

E、招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写。

（二）投标文件的组成及要求

投标文件由技术标文件和商务标文件两部分组成。

技术标文件至少包括以下内容；

A、投标文件真实性的声明函；

B、投标人资格证明文件：

①、投标人的营业执照副本；

②、投标人的税务登记证副本；

③、具备中国设备管理协会颁发的制冷空调设备维修安装企业资质证书；

④、技术负责人必须具有制冷设备维修高级技师职业等级证书，技术负责人同时具有电工、电气焊特种作业操作证的需一并提供相关材料。

⑤、投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

⑥、投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

C、投标人符合规定条件的业绩一览表（格式见附表2-2）；

D、空调维护保养技术力量一览表。

E、响应招标要求情况一览表（须按附表2-1格式及要求填写）；

F、除上述外，能证明投标人资质、实力、信誉的其他材料。

投标人应将以上内容依次按序编排技术标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

投标文件至少包括以下内容：

A、投标书；

B、开标一览表；

C、投标人认为需要说明的材料；

投标人应将以上内容按序编排商务标文件目录并标注页码，目录置首页，加封面后装订成册。

三、投标报价

（一）投标报价以人民币为结算货币，须包括与该维保项目相关的所有费用。投标报价为最低、最终报价。

（二）投标人应在投标书的开标一览表上写明投标服务的单价和投标总价。投标人对同一种类空调服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。

（三）该项目设置拦标价：69万元。

四、投标保证金★

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人应在开标前提交7000元。

（三）未按规定交纳投标保证金的为无效投标。

（四）若发现存在串通投标报价、排挤其他投标人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益行为的为无效投标，并没收其投标保证金。

（五）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，或中标后拒签合同的，将没收其投标保证金。

（六）未中标的投标人的投标保证金，在开标后7个工作日内不计利息予以退还。

（七）中标人的投标保证金，在开标后20个工作日内不计利息予以退还。

五、投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

六、投标文件的密封和标记

（一）投标文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸胶装成册、标注页码，投标人应当按照招标文件中提供的统一格式填写投标文件，投标文件中应当有目录，投标人名称应当填写全称，同时加盖公章。

（二）投标人应将“开标一览表”单独密封，并在信封上分别标明“开标一览表”字样。

（三）投标人须提交8份投标文件，其中正本1份，副本7份。并标明招标编号、投标服务名称及“正本”或“副本”。无论中标与否，标书均不退还，招标人具有处置投标标书的一切权利。

（四）每一密封信封上注明“×年×月×日×时前（指投标函中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

（五）投标文件必须由法定代表人或授权代表签署。正本每页必须加盖单位公章。投标文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。投标文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由投标人自行负责。

（六）投标人开标时须提供一份电子版投标文件和一份电子版“开标一览表”，（用无病毒感染U盘提供），内容须与正本一致，应确保无误。

七、递交投标文件的地点和截止时间

（一）投标文件的递交地点：解放军总医院第六医学中心原物资采购中心

（二）递交投标文件的截止时间：2020年   月   日    时前。

（三）凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

（四）投标文件密封不符要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

（五）超过递交投标文件截止时间的，招标人将拒绝接收投标文件。

（六）招标人将对接收投标文件情况进行登记。

八、开标地点及开标时间

(一) 开标地点: 解放军总医院第六医学中心原物资采购中心一楼招标大厅

(二) 开标时间:2020年   月   日   时

附表2-1：响应招标要求情况一览表

附表2-2：投标人维护保养业绩表

附表2-1：响应招标要求情况一览表

响应招标要求情况一览表填写规定

| 序号 | 评审项目 | 评审因素 | 填写规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 维修许可资质级别 | 填写空调设备维修资质级别，并注明见证材料见第？？页 |
| 2 | 体系认证 | 进行过体系认证 的情况 | 填写已进行过体系认证种类，如ISO、OHSAS等，要求提供见证资料并写明见证材料见第？？页 |
| 3 | 技术力量 | 实际在岗的专业技 术人员和维保 作业人员 | 填写专业技术人员和设备维保作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、专业岗位证书编号、持证有效期）并写明见第？？页 |
| 4 | 机构登记 | 工商注册登记地 | 填写工商注册登记地 |
| 5 | 服务措施 | 服务电话号码 维保人员配置 应急响应时限及能力 | 填写固定服务电话、24小时应急响应电话号码； 维保人员配置数量及人员一览表； 承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。 |
| 6 | 维保业绩 | 正在从事或已从事过具有代表性的维保合同见证 | 填写符合以下要求： 2017年1月1日至2019年12月31日，已签订的2个（含）以上同类维保服务（合同金额30万元（含）以上的三甲医院空调维保服务合同）业绩，附合同复印件,并提供业绩一览表并写明见第？？页。 |
| 7 | 技术保障 | 是否提供技术保障 | 以书面承诺提供技术支持保障，并写明见第？？页。 |
| 8 | 商务条件 | 付款条件 报价合理性 | 填写付款条件是否优于、响应或不符招标文件。 报价合理性 |
|  | 其他 | 投标人认为需填写的 |  |

注：1、未按要求填写的则标书项评审为零分。

附表2-2投标人维护保养业绩表

维护保养业绩表

投标人（公章）                        填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 许可级别 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 空调在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 填写符合以下要求：2017年1月1日至2019年12月31日，已签订的2个（含）以上同类维保服务（合同金额30万元（含）以上的三甲医院空调维保服务合同）业绩，附合同复印件,并提供业绩一览表并写明见第？？页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 空调使用单位 |  | 合同有效期 | 空调名称 |  | 台数 | 联系人 | 备注 |

注：

3、招标项目

## 一、项目概况

1、项目名称：解放军总医院第六医学中心空调维保项目。

2、项目地点：北京市海淀区阜成路6号。

3、服务范围：全院中央空调系统设备；中央空调水系统清洗预膜；年度水处理；冷却塔拆卸清洗；VRV、精密空调设备年度维保服务；包含500元以内零配件免费更换；

4、服务期限：年。2020年    月    日至2021年    月   日

- 二、空调设备明细

（1）中央空调系统维保清单

| 序号 | 位置 | 服务项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保 | 3 | 台 |
|  |  | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组维保备件费 | 3 | 台 |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |
| 2 | 外科楼 | 美国约克牌YK系列 水冷离心式冷水机组年度维保费 | 2 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YK系列水冷离心式 冷水机组年度维保备件费 | 2 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保费 | 1 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保备件费 | 1 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保费 | 2 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保备件费 | 2 | 台 |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |
| 3 | 内科楼 | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组 年度维保费 | 4 | 台 |
|  |  | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组 年度维保备件费 | 4 | 台 |
|  |  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保费 | 11 | 台 |
|  |  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保备件费 | 11 | 台 |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |
| 4 |  | 合 计 | 55 |  |

（2）精密空调维保清单

| 序号 | 使用科室 | 空调设备位置 | 设备类别 | 设备厂家 | 设备数量（台） | 保养服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入科手术室 | 外科楼地下一层 | 精密 | 铨高机电 /格力 | 3 | 一年 |
| 2 | 导管室手术室 | 外科楼地下一层 | 精密 | 申菱 | 2 | 一年 |
| 3 | 导管室设备机房 | 外科楼地下一层 | 精密 | 优力 (意大利) | 2 | 一年 |
| 4 | 1#至6#CT检查室 | 外科楼负一层 | 精密 | 优力 | 7 | 一年 |
| 5 | CT工程师办公室 | 外科楼负一层 | 精密 | 优力 | 1 | 一年 |
| 6 | 消防中控室 | 外科楼一层东侧 | VRV | 约克 | 1 | 一年 |
| 7 | 急诊检验科 | 外科楼一层急诊 | VRV | 格力 | 2 | 一年 |
| 8 | 检验科 | 外科楼二层UPS室 | 精密 | 优力 (意大利) | 1 | 一年 |
| 9 | 输血科 | 外科楼二层 | VRV | 约克 | 1 | 一年 |
| 10 | 计算机中心 | 外科楼二层 | 精密 | 艾默生 | 2 | 一年 |
| 11 | 计算机中心 | 门诊楼7层 | 精密 | 艾默生 /格力 | 2 | 一年 |
| 12 | 核磁共振检查室 | 内科楼一层 | VRV | 麦克维尔 | 2 | 一年 |
| 13 | 核磁共振检查室 | 内科楼一层 | 精密 | 麦克维尔 | 3 | 一年 |
| 14 | PET-CT检查室 | 内科楼一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 15 | PET-CT检查室 | 内科楼一层 | VRV | 格力、麦克维尔 | 11 | 一年 |
| 16 | 消防中控室 | 内科楼一层西侧 | VRV | 麦克维尔 | 2 | 一年 |
| 17 | 加速器1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 18 | 加速器1 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 19 | 加速器2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 20 | 加速器2 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 21 | 体部伽马刀1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 22 | 体部伽马刀1 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 23 | 体部伽马刀2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 24 | 体部伽马刀2 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 25 | 头部伽马刀 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 26 | CT定位室1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 27 | CT定位室2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 28 | 热疗室 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 29 | 射波刀室 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 30 | 合 计 |  |  |  | 70 |  |

- 三、精密空调空调机组及加湿系统设备维保内容及技术要求

1、设备名称、数量及简要技术要求：

| 序号 | 使用科室 | 空调设备位置 | 设备类别 | 设备厂家 | 设备数量（台） | 保养服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入科手术室 | 外科楼地下一层 | 精密 | 铨高机电 /格力 | 3 | 一年 |
| 2 | 导管室手术室 | 外科楼地下一层 | 精密 | 申菱 | 2 | 一年 |
| 3 | 导管室设备机房 | 外科楼地下一层 | 精密 | 优力 (意大利) | 2 | 一年 |
| 4 | 1#至6#CT检查室 | 外科楼负一层 | 精密 | 优力 | 7 | 一年 |
| 5 | CT工程师办公室 | 外科楼负一层 | 精密 | 优力 | 1 | 一年 |
| 6 | 消防中控室 | 外科楼一层东侧 | VRV | 约克 | 1 | 一年 |
| 7 | 急诊检验科 | 外科楼一层急诊 | VRV | 格力 | 2 | 一年 |
| 8 | 检验科 | 外科楼二层UPS室 | 精密 | 优力 (意大利) | 1 | 一年 |
| 9 | 输血科 | 外科楼二层 | VRV | 约克 | 1 | 一年 |
| 10 | 计算机中心 | 外科楼二层 | 精密 | 艾默生 | 2 | 一年 |
| 11 | 计算机中心 | 门诊楼7层 | 精密 | 艾默生 /格力 | 2 | 一年 |
| 12 | 核磁共振检查室 | 内科楼一层 | VRV | 麦克维尔 | 2 | 一年 |
| 13 | 核磁共振检查室 | 内科楼一层 | 精密 | 麦克维尔 | 3 | 一年 |
| 14 | PET-CT检查室 | 内科楼一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 15 | PET-CT检查室 | 内科楼一层 | VRV | 格力、麦克维尔 | 11 | 一年 |
| 16 | 消防中控室 | 内科楼一层西侧 | VRV | 麦克维尔 | 2 | 一年 |
| 17 | 加速器1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 18 | 加速器1 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 19 | 加速器2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 20 | 加速器2 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 21 | 体部伽马刀1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 22 | 体部伽马刀1 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 23 | 体部伽马刀2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 2 | 一年 |
| 24 | 体部伽马刀2 | 内科楼地下一层 | 精密 | 麦克维尔 | 1 | 一年 |
| 25 | 头部伽马刀 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 26 | CT定位室1 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 27 | CT定位室2 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 28 | 热疗室 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 29 | 射波刀室 | 内科楼地下一层 | VRV | 麦克维尔 /大金 | 3 | 一年 |
| 30 | 合 计 |  |  |  | 70 |  |

2、维保工作内容：

2.1 精密空调空调机组主机部分：

1）空调机组室外机冷凝器清洗，根据机组使用环境及现状不得少于3次/年；且需要出检测记录并甲方签字确认；

2）机组电控柜内电器部件清洁除尘及接线端子松紧情况，检查是否有触点烧毁、导线过热等迹象，不得少于2次/年；且需要出检测记录并甲方签字确认；

3）每次开机前应确认压缩机油加热器是否一直通电加热；正常巡检；

4）定期检查机组制冷运行情况，检查系统高、低压力、润滑油油面等是否正常，发现异常应及时处理：不低于4次/年；且需要出检测记录并甲方签字确认；

5）定期检查压缩机噪音、震动及润滑油是否正常：夏季制冷正常巡检1次/月；压缩机润滑油的更换包含在维保范围内，根据机组压缩机运行时间更换润滑油；

6）检查制冷管路系统是否有渗漏、微漏现象，夏季制冷正常巡检1次/月；

7）压缩机防护网除锈防腐处理；

8）检查冷凝器风扇电机是否运行正常，夏季制冷正常巡检1次/月。

2.2 送、回风机组部分保养：

1）送、回风机箱内清洁保养，机组外部软连接维修维护；

2）定期检查送风电机轴承是否有磨损，皮带松紧程度，（如有断裂及时更换）风机轴承定期添加润滑油；

3）回风过滤网定期清洗，每1年更换一次新初效过滤网，费用含在维保范围内；

4）定期检查送风箱内的表冷器、电辅加热器；

5）冬季加湿器检修，检查更换微雾加湿喷头；

6）冷凝水托水盘疏通清理：

2.3 冬季主机加湿设备维护保养：

1）主机加湿器定期更换润滑油，更换过滤滤芯，加湿水加盐处理，加湿高压管是否有漏水、冻裂、保温是否损坏等；

2）定期检查电器部件及室外加湿管路电辅加热等；

3）电极加湿桶定期（每半个月）清除水垢，每年更换1个新的加湿桶（包含在维保费用内）。

2.4 维保公司要严格遵守我公司的规章制度，遵守四项协议各项要求。

2.5 500元以下的配件免费更换维修。

2.6 精密空调机组500元以上零配件清单

| 序号 | 名 称 | 零件号 （规格型号） | 单位 | 数量 | 报价/元 | 质保期 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 2 | 压力传感器 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 3 | 油加热器 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 4 | 加湿器控制板 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 5 | 供液电磁阀组 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 6 | 显示控制屏模块 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 7 | 压力变送器模块 |  |  |  |  |  | 原厂家或机组匹配 |
| 8 | 电加热器组40KW |  |  |  |  |  | 机组匹配 |
| 9 | 干燥过滤器组件（含芯） |  |  |  |  |  | ALCO |
| 10 | 涡旋式压缩机SY380 |  |  |  |  |  | 原厂或匹配 |
| 11 | 冷凝风机 |  |  |  |  |  | 原厂 |
| 12 | 排气单向阀组 |  |  |  |  |  | Danfoss |
| 13 | 主供液截止阀 |  |  |  |  |  | Danfoss |
| 14 | 压缩机启动组件 |  |  |  |  |  | 施耐德 |
| 15 | 控制系统软件程序包 |  |  |  |  |  | Carel |

备注：(1)招标人提供的500元以上的配件种类，仅供参考；投标人可以任意补充，如没有补充，视同投标人认可，如再发生500元以上的配件，招标人一律不认可，视同500（含）元以下的免费配件；(2)此报价只作为维保合同签订附件，不计入投标总价。

- 四、VRV多联机空调维保内容及技术要求

1、设备数量、型号、品牌及地点：

1.1 设备数量：详见设备清单；

1.2 大金/麦克维尔/格力品牌设备型号

2、维保项目内容：

2.1 VRV多联机空调设备室内机过滤网送、回风口、室外机冷凝器翅片清洗，根据设备使用环境及现状室内机不得少于2次/年，即制冷/热之前；特殊部位需根据实际情况随时清洗，如每栋楼内大厅，保障送、回风畅通；室外机冷凝器翅片不得少于2次/年；建议夏季制冷前清洗在春季飞柳絮过后完成；

2.2 室外机组电气元部件清洁除尘及接线端子松紧情况，控制主线是否有老化现象，检查是否有触点烧毁、导线过热等迹象，检查不得少于2次/年，即每6个月检查一次，且需要出检测记录并甲方签字确认；

2.3 定期检查设备制冷/制热运行情况，检查、检测系统高、低氟压力、系统有无漏点、冷媒量是否充足，压缩机运转阻值是否在正常范围内，全年不得少于4次/年，即每季度检查一次，且需要出检测记录并甲方签字确认；

2.4 提供24小时服务，维修人员在接到维修电话后15分钟内响应，2~4小时内赶到现场，一般故障4小时内排除，严重故障24小时内排除；维修人员需统一着装，佩戴工牌，注意言辞，仅对故障问题进行解释解决，不在租区内议论无关事宜；

2.5 维保公司采购零配件1~2天之内必须到货，特殊情况再协商；主要配件及材料如：同型号压缩机、变频板、风扇电机、制冷剂等要求必须备货，保证维修及时；

2.6 维保期内提供免费维修检查及技术支持；要求500元以下（含500元）零件配件免费维修更换，高于500元的配件更换时免人工费，配件另行收费，且配件必须保证全部为麦克维尔、大金、格力指定正品且质保期为6个月。

2.7 维保公司要严格遵守我公司的规章制度。

2.8  500元以上的需要付费的维修配件（麦克维尔、大金、格力）及制冷剂，需要投标人单独附明细逐一报价，此报价作为维保合同签订附件。

*特别说明：(1)招标人提供的500元以上的配件种类，仅供参考；投标人可以任意补充，如没有补充，视同投标人认可，如再发生500元以上的配件，招标人一律不认可，视同500（含）元以下的免费配件；(2)此报价只作为维保合同签订附件，不计入投标总价。

2.10.1 大金空调500元以上零配件清单

| 序号 | 配件名称 | 对应设备 | 单位 | 数量 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | 8~16P室外机 |  |  |  |
| 2 | 定频压缩机 | 8~16P室外机 |  |  |  |
| 3 | 热交组件 | 14~16P室外机 |  |  |  |
| 4 | 热交组件 | 8~10P室外机 |  |  |  |
| 5 | 热交组件 | 12P室外机 |  |  |  |
| 6 | 储液器组件 | 12~16P室外机 |  |  |  |
| 7 | 储液器组件 | 8~10P室外机 |  |  |  |
| 8 | P板 | 8~16P室外机 |  |  |  |
| 9 | 变频P板（压缩机） | 8~16P室外机 |  |  |  |
| 10 | 滤波板 | 8~16P室外机 |  |  |  |
| 11 | 变频P板（风扇） | 8~10P室外机 |  |  |  |
| 12 | 变频P板（风扇上） | 12~16P室外机 |  |  |  |
| 13 | 变频P板（风扇下） | 12~16P室外机 |  |  |  |
| 14 | 风扇马达 | 8~10P室外机 |  |  |  |
| 15 | 风扇马达 | 12~16P室外机 |  |  |  |
| 16 | R410A制冷剂 | R410A制冷剂 |  |  |  |
| 17 | 截止阀 | 截止阀 |  |  |  |
| 18 | 四通阀 | 四通阀 |  |  |  |
| 19 | 高压传感器 | 高压传感器 |  |  |  |
| 20 | 低压传感器 | 低压传感器 |  |  |  |
| 21 | 室内机风扇电机 | 室内机风扇电机 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 元 |

2.10.2 麦克维尔500元以上零配件清单

| 序号 | 配件名称 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内电控板 |  |  |  |  |
| 2 | 室内风扇电机 |  |  |  |  |
| 3 | 室内积水盘 |  |  |  |  |
| 4 | 各型号蒸发器装配 |  |  |  |  |
| 5 | 地址基板 |  |  |  |  |
| 6 | 室外风扇电机 |  |  |  |  |
| 7 | 压缩机（变频） |  |  |  |  |
| 8 | 室外机电源控制板 |  |  |  |  |
| 9 | 变频压缩机8匹-12匹 |  |  |  |  |
| 10 | 室外冷凝器 |  |  |  |  |
| 11 | 高压传感器 |  |  |  |  |
| 12 | 储液筒 |  |  |  |  |
| 13 | 四通阀 |  |  |  |  |
| 14 | 储油罐 |  |  |  |  |
| 15 | 球型阀 |  |  |  |  |
| 16 | 电磁阀 |  |  |  |  |
| 17 | 冷凝器弯折 |  |  |  |  |
| 18 | 低压传感器 |  |  |  |  |
| 19 | 室外电控板 |  |  |  |  |
| 20 | 油分离器 |  |  |  |  |
| 21 | 控制板基板 |  |  |  |  |
| 22 | 储液筒 |  |  |  |  |
| 23 | 控制板基板 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 元 |

2.10.3 格力GMV500元以上零配件清单

| 序号 | 配件名称 | 配件名称 | 配件及材料 | 单位 | 数量 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | 变频P板（压缩机） | R410A制冷剂 |  |  |  |
| 2 | 定频压缩机 | 滤波板 | 截止阀 |  |  |  |
| 3 | 热交组件 | 电源板 | 四通阀 |  |  |  |
| 4 | 风扇马达 | 室内机主板 | 高压传感器 |  |  |  |
| 5 | 变频P板（风扇） | 室内机积水盘 | 低压传感器 |  |  |  |
| 6 | 储液器组件 | 润滑油 | 室内机风扇电机 |  |  |  |
| 7 | 储液器组件 |  | 各种型号规格 的铜管 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  | 元 |

- 五、中央空调维保内容及技术要求

1、中央空调设备统计表

| 序号 | 位置 | 服务项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保 | 3 | 台 |
|  |  | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组维保备件费 | 3 | 台 |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |
| 2 | 外科楼 | 美国约克牌YK系列 水冷离心式冷水机组年度维保费 | 2 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YK系列水冷离心式 冷水机组年度维保备件费 | 2 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保费 | 1 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保备件费 | 1 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保费 | 2 | 台 |
|  |  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保备件费 | 2 | 台 |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |
| 3 | 内科楼 | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组年度维保费 | 4 | 台 |
|  |  | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组年度维保备件费 | 4 | 台 |
|  |  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保费 | 11 | 台 |
|  |  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保备件费 | 11 | 台 |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |
| 4 |  | 合 计 | 55 |  |

2、空调维护、维保内容及要求

投标人具有完备的售后服务体系，技术人员持证上岗（空调、制冷、电工、电气焊等证书）

2.1 中央空调系统主机部分：

2.1.1 保养周期要求：

制冷季开始前及制冷季结束后分别进行一次维护保养。

2.1.2 主机运行、维护、维保服务内容：

1）冷媒系统：

a.机组冷媒系统全面查漏。

b.泵集冷媒，更换系统干燥过滤器。

c.检查安全阀有无腐蚀、生锈、积灰、结垢、泄漏情况。

d清洗冷却水、冷冻水系统过滤器。

e.安全阀的校验（根据国家有关规定执行）。

2）冷冻油系统：

a.根据不同品牌的机组运行维修手册要求运行排出压缩机润滑油，更换干燥过滤器芯子，外置油过滤器、内置油过滤器及其O环（压降应小于2.1bar），包含在维保范围内，不在另行收取费用。

b.检查滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

c.更换压缩机组润滑油，必须机组指定品牌，并建立机组维修更换记录存档，需要主管及甲方负责人签字，一式两份保存。

3）电器及控制：

a.检查电机绝缘是否良好。

b.检查电路有无松脱或过热现象，必要时作相应之处理。

c.检查调校各压力、温度传感器。

d.液晶控制面板的测试检查。

e.起动器检查校正及清洁。

4）保养后之再开机调试：

a.机组加压查漏。

b.控制系统模拟测试。

c.开机运行调校机组。

d.检查机组有无不正常振动及噪音。

e.提交运行保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。

5）制冷季结束后停机保养。

4.2 循环水泵部分：

4.2.1 水泵设备维护维保内容及要求

1）冷冻冷却循环水泵不能出现滴水、漏水现象。

2）电动机运行正常，要求无杂音，机身温度不超过75℃，用手摸电动机外表不发烫。

3）检查仪表工作情况是否正常。

4）外观应整洁，铭牌完好，接地连接线良好；

5）外部信号灯、压力表、电流表、电压表是否在正常状态；

6）断开控制柜总电源，检查各转换开关启动是否正常；

7）检查电气开关、接触器、继电器等电气元件的接线螺丝是否紧固；

8）点动判断水泵运转方向是否正确；

9) 清洗冷却泵进水口过滤器；

10）外部清洁，并紧固所有螺栓、螺母；

11）轴承加（换）油润滑油采用钙基脂。

4.3 冷却塔部分：

4.3.1 冷却塔运行维修维护要求：

1）冷却塔电机进行保养、维修；（检查电机、轴承状况）

2）冷却塔风机进行保养、维修；（风机角度调整及风机清理）

3）冷却塔减速箱进行保养、维修；（增加润滑脂及检查轴承状况）

4）冷却塔皮带进行保养、维修、更换；（皮带打蜡并调节松紧度）

5）冷却塔散水盘进行保养、维修；（清理散水盘内异物）

6）冷却塔储水盘进行保养、维修；（清理污垢并用水清理）

7）冷却塔浮球阀进行保养、维修；（调整角度并用水清理）

8）冷却塔连通管管道的疏结进行保养维修；（清洗疏结）

9）冷却塔填料进行清洗、维修；（清理污垢并用药液及水清理）

10）冷却塔运行期间每天要求冷却水排污日常加药系统巡检。

4.3.2 运行期间每天工作要求

1）检查冷却塔电机的运行状况；

2）检查冷却塔风机的运行状况；

3）检查冷却塔减速箱运行状况；

4）检查冷却塔皮带的运行状况；

5）检查冷却塔散水盘的运行状况；

6）检查冷却塔储水盘的运行状况；

7）皮带的检查及更换；

8）补水系统喷头的清洁及更换；

9）浮球阀检查及更换；

10）冷却塔水力平衡调整。

4.4 水系统（冷却水、冷冻水、采暖水）维修维护内容部分：

1）中央空调冷却水、冷冻水系统在机组夏季制冷前添加药剂处理（粘泥剥离剂缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂等）

2）需要半个月提取一次加药水样，对中央空调冷却水系统水样进行化学试剂分析，出具分析报告；

3）每周及时将化验结果通报值机运行人员；

4）中央空调冷却水系统建立水质情况档案，以备分析突发性故障之原因，为抢修提供可靠依据；

5）保证冷却水水质达到国家规定的标准。

6）供暖前对软水器进行检修，清洗盐池，检查自控装置，树脂的质量和含量。

7）初次上水对补水箱水质情况进行化验二次，并投入PH值调节剂。

8）在供暖季每周对采暖系统补给水、水箱水、系统水进行化验，出化验报告单。

9）水系统管道需要清洗并添加清洗剂及预膜剂。

10）冷却水、冷冻水每年一次军团菌检测，出具检测报告。

| 中国人民解放军总医院 第六医学中心-门诊楼、内、外科楼中央空调系统维保清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 门诊楼 | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 美国顿汉布什牌WCFX36系列 水冷螺杆式冷水机组维保备件费 | 3 | 台 |  |  |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 外科楼 | 美国约克牌YK系列 水冷离心式冷水机组年度维保费 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 美国约克牌YK系列水冷离心式 冷水机组年度维保备件费 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保费 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 美国约克牌YS系列 水冷螺杆式冷水机组年度维保备件费 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保费 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 美国约克牌YCAB系列 风冷涡旋热泵机组年度维保备件费 | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 内科楼 | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组年度维保费 | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 美国麦克维尔牌WSC系列水冷离心式冷水机组年度维保备件费 | 4 | 台 |  |  |
|  |  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保费 | 11 | 台 |  |  |
|  |  | 美国麦克维尔牌MAC系列风冷涡旋 冷热水热泵机组年度维保备件费 | 11 | 台 |  |  |
|  |  | 年度水质处理服务 （含水质检测、水处理药剂供应） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 中央空调冷冻、冷却水系统 清洗、预膜服务 | 2 | 套 |  |  |
| 4 |  | 总预算RMB | 55 |  |  |  |

与现场实际情况如有不符，以现场为准。

| 1、外科楼空调系统设备维保分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、年度维保技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |  |  |  |  | 机 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 年度维保技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  | 约克YS螺杆机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约克YK离心机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约克YCAB风冷机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 小 计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、约克YS、YK、YCAB系列机组年度保养备品备件（5台用量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 零件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 冷冻润滑油 |  |  |  |  |  |  | “K”OIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冷冻润滑油 |  |  |  |  |  |  | “S”OIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 冷媒过滤器 |  |  |  |  |  |  | 026-37563-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 油过滤器 |  |  |  |  |  |  | 026-32831-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大干燥过滤器 |  |  |  |  |  |  | 026-32839-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 小干燥过滤器 |  |  |  |  |  |  | 026-32841-000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 冷冻油 |  |  |  |  |  |  | 320SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 翅片清洗剂 |  |  |  |  |  |  | 康星化工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 蒸发器清洗 |  |  |  |  |  |  | 康星清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理+化学法 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 冷凝器清洗 |  |  |  |  |  |  | 康星清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理+化学法 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 水室密封垫片 |  |  |  |  |  |  | YS、YK机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 制冷剂 |  |  |  |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜邦 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 制冷剂 |  |  |  |  |  |  | R134a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜邦 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、5台约克冷水机组年度维保费用汇总： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1项+2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税 金 RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总 计 RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、工期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、内科楼空调设备维保分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、年度维保技术服务费（15台机组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 年度维保技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔WSC 离心机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 年度维保技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔MAC风冷机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 小 计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、麦克维尔WSC、MAC系列空调机组年度保养备品备件（15台用量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 冷冻机油 |  |  |  |  |  |  |  |  | "A"oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 主油过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-800RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 油过滤器密封环 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-800RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 干燥过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-800RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 油泵内置过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-800RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 蒸发器清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-801RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理+化学法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 冷凝器清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-800RT/MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理+化学法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 康星化工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 水室密封垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  | WSC-800RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |
| 10 |  |  | 制冷剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | R 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜邦 |  |  |
| 11 |  |  | 制冷剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | R134a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜邦 |  |  |
| 12 |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、15台麦克维尔空调机组年度维保费用汇总： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1项+2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 税 金 RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 总 计 RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  | 1、工期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、门诊楼空调设备维保分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、年度维保技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |  | 机 型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 年度维保技术服务费 |  |  |  |  | 顿汉布什 WCFX螺杆机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 小 计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、顿汉布什WCFX系列螺杆机组年度保养备品备件（3台用量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 零件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻油（进口） |  |  |  |  | SUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 油过滤器 |  |  |  |  | ALCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 制冷剂 |  |  |  |  | R22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杜邦 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 冷凝器清洗 |  |  |  |  | 康星清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理+化学法 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 蒸发器清洗 |  |  |  |  | 康星清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物理+化学法 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 水室密封垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原厂零件 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、3台顿汉布什螺杆机组年度维保费用汇总： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1项+2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 税 金 RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 总 计 RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  | 1、工期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第六医学中心-内科楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央空调水系统2019年度水处理服务项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 阻垢缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 杀菌灭藻剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 水质缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 水质检测化验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央空调水系统2020年度清洗、预膜服务项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 水质缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 高效清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 钝化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 除锈剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 粘泥玻璃剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 预膜剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  | 水质检测化验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出具第三方检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  | 总计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |  | 1、工期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第六医学中心-外科楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央空调水系统2020年度水处理服务项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | 阻垢缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 杀菌灭藻剂 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 水质缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 水质检测化验 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央空调水系统2020年度清洗、预膜服务项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 水质缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 高效清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 钝化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 除锈剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 粘泥玻璃剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 预膜剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  | 水质检测化验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出具第三方检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 总计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注 |  |  |  |  |  | 1、工期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第六医学中心-门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央空调水系统2020年度水处理服务项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 阻垢缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 杀菌灭藻剂 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 水质缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 水质检测化验 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央空调水系统2020年度清洗、预膜服务项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  | 水质缓蚀剂 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 高效清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 钝化剂 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  | 除锈剂 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  | 粘泥玻璃剂 |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  | 预膜剂 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷冻、冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  | 水质检测化验 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出具第三方检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  | 小计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  | 总计RMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注 |  |  |  |  |  | 1、工期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2、供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3、以上药剂全部为合格产品，施工时全部办理入库登记方可施工； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中国人民解放军总医院-第六医学中心 门诊楼、内、外科楼VRV空调、精密空调保养预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 使用科室 |  |  |  |  |  | 空调设备位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备类别 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 介入科手术室 |  |  |  |  |  | 外科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铨高机电 /格力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包含备品 备件耗材（如加湿罐、过滤网、皮带等） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 导管室手术室 |  |  |  |  |  | 外科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 申菱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 导管室设备机房 |  |  |  |  |  | 外科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优力 (意大利) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1#至6#CT检查室 |  |  |  |  |  | 外科楼负一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | CT工程师办公室 |  |  |  |  |  | 外科楼负一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 消防中控室 |  |  |  |  |  | 外科楼一层东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 约克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 急诊检验科 |  |  |  |  |  | 外科楼一层急诊 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 格力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 检验科 |  |  |  |  |  | 外科楼二层UPS室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优力 (意大利) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 输血科 |  |  |  |  |  | 外科楼二层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 约克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 计算机中心 |  |  |  |  |  | 外科楼二层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 艾默生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 计算机中心 |  |  |  |  |  | 门诊楼7层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 艾默生 /格力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 核磁共振检查室 |  |  |  |  |  | 内科楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 核磁共振检查室 |  |  |  |  |  | 内科楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | PET-CT检查室 |  |  |  |  |  | 内科楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | PET-CT检查室 |  |  |  |  |  | 内科楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 格力、麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 消防中控室 |  |  |  |  |  | 内科楼一层西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 加速器1 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 加速器1 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 加速器2 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 加速器2 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 体部伽马刀1 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 体部伽马刀1 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 体部伽马刀2 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 体部伽马刀2 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精密 |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 头部伽马刀 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | CT定位室1 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | CT定位室2 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 热疗室 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 射波刀室 |  |  |  |  |  | 内科楼地下一层 |  |  |  |  |  |  |  |  | VRV |  |  |  |  |  |  |  |  | 麦克维尔 /大金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 内、外科楼VRV空调、精密空调设备 数量合计（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务标准

空调日常维护保养规则

空调安装、改造、重大维修和维护保养自检规则

空调安装维修作业规范

空调安装使用维护说明书

维保合同

三、检验标准：

北京市空调安全监督管理办法

北京市空调安全监察办法

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

四、付款条件:甲方按三次支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

第一次付款：合同签订生效十个工作日内， 支付维护保养费用的40%；

第二次付款：2020年  月空调机组运行结束十个工作日内，支付维护保养费用的50%；

第三次付款：2021年  月合同有效期届满后十个工作日内，支付维护保养费用的10% ；

4、投  标  书

致： （招标人全称）

______________________________（投标单位全称）授权______________（全权代表姓名）________________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                         ______________________________项目服务招标的有关活动。为此：

一、提供投标须知规定的投标书。

二、投标服务的投标价为：空调维护保养服务          元/年。

总价：人民币   　　　　　　　　　　　　　   元(大写)。

三、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

四、我们完全理解招标文件的要求并放弃因不明招标文件要求而主张权利。保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

六、本投标自开标之日起60天内有效。

七、付款条件符合招标文件规定的要求。

八、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

九、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________邮编：__________________________

电话：__________________________传真：__________________________

投标单位（盖章）：______________投标人全权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

5、开 标 一 览 表

投标项目名称：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 空调名称 | 主要规格 | 维保单价 元/台 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 价 总 计 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括与该空调维保项目有关的所有费用。投标报价为最低、最终报价。

2、投标人应将此表装在一小信封内单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作；

投标单位：（盖章）：

投标代表：（签字）：

日    期：

6、资格证明文件要求

投标人应提供以下资格证明文件：

一、投标文件真实性声明函；（提供原件）

二、投标人营业执照副本；；

三、投标人的税务登记证副本；

四、投标人承诺所提供的零配件均为空调原厂零配件；（提供承诺函原件）

五、法定代表人证明书或法定代表人授权书（提供原件，须有法人签字和盖章，并盖有行政公章，否则无效）、投标单位法人身份证复印件；

六、投标代表身份证及复印件；

以上资格证明文件中除要求提供原件的以外，允许只提供复印件但需加盖行政公章，盖单位专用章一律无效）。法人本人参加投标的不需提供法定代表人授权书。投标代表在递交投标文件时需提供身份证原件。有规定格式的资格证明文件须按规定格式填写。

附表6-1：投标文件真实性声明函格式

附表6-2：法定代表人证明书格式

附表6-3：法定代表人授权书格式

附表6-1：投标文件真实性声明函格式

- 关于投标文件真实性的声明函

- 致：（招标人全称）

为响应贵方      年    月    日的第           号招标公告/邀请书，本公司愿意参与投标、提供招标项目中规定的空调日常维护保养服务。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

投标人名称：

投标人地址：

授权签署本资格文件人姓名：              签字：

签字人职务：（应为法定代表人）

传真：                 电话：

邮编：

日期：

附表6-2：法定代表人证明书格式

- 法定代表人资格证明书

- （招标人全称）：

先生/女士，男/女，？？岁，身份证号：？？系？？？公司的法定代表人，特此证明。

投标人（章）：

日期：     年  月   日

注：法定代表人须与营业执照上的姓名一致。

附表6-3：法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

______________________：

______________________（投标单位全称）法定代表人___________________现授权（全权代表名称）（身份证号）代表投标单位全称，就贵方组织的（项目名称）招标项目，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至      年     月      日（授权的有效期）止。期满后自动失效。

法定代表人（章）：________________

投标单位全称（公章）：____________

日期：____________________

附：

全权代表姓名：_____________________________

身份证号  码：_____________________________

职        务：_____________________________

详细通讯地址：_____________________________

传        真：_____________________________

电        话：_____________________________

邮  政 编 码：_____________________________

8、评审规则

一、开标、评标

开标由使用单位主持、投标人和有关方面代表参加。

（一）在招标文件规定的时间和地点开标。

（二）投标截止时间结束后参加投标的单位（按在规定时间内收到的投标文件为准）不少于三家的，按规定开标。

（三）评标程序

A、投标文件初审（资格性检查和符合性检查）；

B、澄清有关问题（询标）；

C、比较与评价 （评审技术分和价格分）；

D、推荐中标候选人名单；

E、编写评标报告。

（四）禁止行为

A、在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

B、在评标过程中，评标成员不得与投标人进行任何信息沟通。在招标工作结束后，凡与评标工作相关的所有人员（评标委员会成员、评标室内的其他工作人员）不得将评审、比较、推荐情况扩散出评标成员之外。

（五）开标时，由投标人代表查验投标文件密封情况，经确认无误后当众拆封唱标，唱标内容为投标文件正本中《开标一览表》内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

二、评标委员会

（一） 评标委员会按相关法律法规规定组成。

（二） 评标委员会专家成员由招标人按照有关规定确定。

三、评标方法

本项目采用综合评分法。对价格和技术两部分进行综合，除投标报价以外的因素全纳入技术部分，根据评审细则评出技术评审分后再计算出技术分；投标报价则为价格部分，根据投标报价计算出价格分，技术分和价格分合计为100分。

技术分=50分

价格分=50分

综合分=技术分+价格分

先评审技术标、再评审价格分，然后相加求得综合分。

四、评审细则

（一）对投标文件进行初审以确认投标的有效性

A、资格性检查：开标后，评标委员会根据投标文件所提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格不符招标文件规定的为无效投标；符合招标文件规定资格条件的投标人不足3家的则本次投标为废标。

B、符合性检查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。不响应实质性要求的为无效投标。

（二） 澄清有关问题（询标）

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其授权的代表人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）应予以废标的规定

如在招投标过程中，出现以下情形之一的，则予以废标：

A、符合专业条件的投标人不足3家的；

B、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）无效投标规定

投标文件属于下列情况之一的，按照无效投标处理。

A、不具备招标文件中规定资格要求的；

B、未交投标保证金的；

C、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

D、存在招投标法律法规中规定的其他禁止行为的；

（四）技术分评审

A、评审成员以提供的投标文件为基础、结合职业经验，按技术评审内容及得分范围标准表规定（见附表8-1），经客观、公正的评审和比较后，独立打分，分值精确到小数点后一位，各评审专家的平均分值精确到小数点后二位。

B、汇总技术评审分。入围数多于5家的取前5名进行价格分评审。

（五）价格分计算

价格分采用投标报价平均值优先法计算（有效报价大于等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价后的算数平均值；有效报价小于5家时，各有效报价的算数平均值）。

A、查验投标文件密封情况，在确认密封无误后，当众拆封唱标并记录。开标时，如开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；投标金额大小写不一致的以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的以数额小的为准。

B、投标人的报价超过拦标价时，按无效标处理。

C、进入评审阶段的投标报价取平均值×0.9为评标基准价。投标人的价格分统一按以下公式计算：

价格分=[1-｜（投标报价-评标基准价）｜/评标基准价]×50

五、推荐中标候选人名单

按评价后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术得分由高到低顺序排列。

评标委员会推荐综合得分最高为中标单位。

评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件，但为其内容保密。

六、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

七、中标通知

（一）由招标人向中标单位发出“中标通知书”。

（二）凭“中标通知书”与使用单位签订合同。

（三）未经使用单位同意，中标方不得将服务转给第三方。

附表：

8-1：技术评审内容及评分标准表

8-2：评审成员技术评审打分表

附表8-1：技术评审内容及评分标准表

| 序号 | 评审 项目 | 得分 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 级别 （5） | 3 | 具有中国设备管理协会维修安装企业能力等级（制冷空调）A类Ⅰ级证书得3分，A类Ⅱ级证书得2分，A类Ⅲ级证书得1分 |
|  |  | 2 | 具有北京市维修服务业协会颁发的制冷设备维修专业资格证得2分，不提供0分 |
| 2 | 技术 负责人（10） | 3 | 具有制冷设备维修高级技师职业等级证书得1分，同时具有电工操作证加1分，同时具有电气焊特种作业操作证的加1分。 |
|  |  | 7 | 2017年1月1日至今每承担过一个单项合同金额高于20万元空调维修保养业绩得2分，最高得7分。（业绩证明材料：提供合同首页、金额页、技术人员负责页、合同签署页复印件，每页加盖公章后方有效） |
| 3 | 人员配备（5） | 5 | 填写专业技术人员和设备维保作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、专业岗位证书编号、持证有效期）。维保技术人员配备要求：岗位职责明确，分工合理，人数配置科学、有序。优良得4-5分，一般得2-3分，差得0-1分。 |
| 4 | 维保方案（12） | 12 | 本项目维保方案要求：服务需求理解深入、空调系统类型维修保养技术方案重点明确，管理思路清晰，实施计划周密。方案良好得8-12-分；方案一般4-7分；方案较差0-3分。 |
| 5 | 技术保障（13） | 3 | 填写固定服务电话、24小时应急响应电话号码，承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。服务承诺及保障措施：服务承若完全满足招标文件要求，合理可行，服务保障措施完善，得3分；一般得2分；较差0-1分。 |
|  |  | 10 | 单价500以上备品备件清单最低合价得10分，其余清单得分 =(清单最低合价/清单合价)*10（保留整数）。 |
| 6 | 维保业绩（5） | 5 | 2017年1月1日至今每提供一个单项合同金额高于30万元（含）以上的三甲医院空调维保服务合同业绩，附合同复印件,空调维修保养业绩得1分，最高得5分。（业绩证明材料：提供合同首页、金额页、合同签署页复印件，每页加盖公章后方有效） |
| 合计 |  | 50分 |  |

附表8-2评审成员技术评价打分表

评审成员技术评审打分表

| 序 号 | 评价项目 | 评价内容 | 投标人技术评定得分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 资质级别 3分 | （制冷空调）A类Ⅰ级证书3分 A类Ⅱ级证书得2分A类Ⅲ级证书得1分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资格证2分 | 制冷设备维修专业资格证得2分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人10分 | 高级技师职业等级证书得1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电工操作证加1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气焊特种作业操作证加1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017年1月1日至今每承担过一个单项合同金额高于20万元空调维修保养业绩得2分，最高得7分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员配备（5） | 填写专业技术人员和设备维保作业人员的数量，要求提供技术力量一览表（至少写明姓名、专业岗位证书编号、持证有效期）维保技术人员配备要求：岗位职责明确，分工合理，人数配置科学、有序。优良得4-5分，一般得2-3分，差得0-1分。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 维保方案 12分 | 服务需求理解深入、空调系统类型维修保养技术方案重点明确，管理思路清晰，实施计划周密。方案良好得8-12分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方案一般4-7分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方案较差0-3分。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术保障13分 | 填写固定服务电话、24小时应急响应电话号码，承诺应急响应能达到的最快时限及排除故障时限。服务承诺及保障措施：服务承若完全满足招标文件要求，合理可行，服务保障措施完善，得3分；一般得2分；较差0-1分。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价500以上备品备件清单最低合价得10分，其余清单得分 =(清单最低合价/清单合价)*10（保留整数）。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维保业绩 5分 | 2017年1月1日至今每提供一个单项合同金额高于30万元空调维修保养业绩得1分，最高得5分。（业绩证明材料：提供合同首页、金额页、合同签署页复印件，每页加盖公章后方有效） |  |  |  |  |  |  |
| 评定分合计 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |

合同编号：

解放军总医院第六医学中心

门诊楼、外科楼、内科楼空调设备

年度维护保养合同

甲方单位：

维保单位：

维护保养合同

管理单位（甲方）

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就第六医学中心-门诊楼内顿汉布什牌冷水机组（3台）、外科楼内约克牌冷水机组（5台）、内科楼内麦克维尔牌冷水机组（冷水机组4台+模块机组11台）和各楼宇精密空调、VRV空调等设备维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  维护保养范围

甲乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理的外科楼内2台约克牌离心式冷水机组（型号：YK-750RT）、1台约克牌螺杆式冷水机组（型号：YS-300RT）和2台约克牌涡旋式冷水机组（型号：YCAB330RC50C）；门诊楼内3台顿汉布什牌螺杆式冷水机组（型号：WCFX36）；内科楼内麦克维尔牌4台冷水机组（型号：WSC087、WSC100）+11台模块机组（型号：MAC）和各楼宇精密空调、VRV空调等设备提供开机维护保养、定期巡检、关机维护保养、应急抢修服务。

第二条  维护保养内容

乙方应当按照合同约定及约克冷水机组维护保养技术附件、顿汉布什冷水机组维护保养技术附件、麦克维尔冷水机组维护保养技术附件中所列的内容完成开机保养、定期巡检和周年关机服务及应急抢修服务，并做好维护保养记录。

第三条  维护保养期限

本合同期限   年，自     年   月   日起至    年   月    日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。

第四条  维护保养费

1、外科楼空调设备年维保费为       元，大写：

其中：维护保养技术服务费    元； 备品备件费：

2、门诊楼空调设备年维保费为元，大写：

其中：维护保养技术服务费  ； 备品备件费  。

- 内科楼空调设备年维保费为    元，大写：   。

其中：维护保养技术服务费  ； 备品备件费  ；

门诊楼、外科楼和内科楼空调设备年度维保费合计：¥  元（人民币）；

（含税）大写：    。

上述费用不包括如下费用：

1.1冷水机组压缩机进行中修及大修的费用。

1.2冷水机组电动机进行大修的费用。

1.3更换机组冷凝器及蒸发器内部导热铜管的费用。

1.4更换或维修机组微电脑控制板的费用。

1.5机组及其启动柜移位的费用。

1.6机组冷冻水/冷却水水管改造的费用。

1.7本协议未提及相关冷水机组费用。

1.8除前款所述费用之外的维护保养费用由乙方承担

1.9单件500元以上零配件费用；

第五条  结算方式

（一）甲方按三次支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

第一次付款：合同签订生效十个工作日内， 支付维护保养费用的40%，即人民币 ¥元；

第二次付款：2020年  月空调机组运行结束十个工作日内，支付维护保养费用的50%，即人民币 ¥ 元；

第三次付款：2021年  月合同有效期届满后十个工作日内，支付维护保养费用的10%，即人民币 ¥元；

甲方付款前，乙方提供合法正式发票，如遇甲方财务封账，付款时间顺延。

（二）支付方式： 支票或转账 。

第六条  乙方服务热线：       。

抢修服务时间：  接到甲方故障通知后2小时内到达现场进行处理 。

第七条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障冷水机组的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

2、应当对冷水机组建立完整的技术档案，并可提供乙方查询。

3、甲方操作人员按照设备厂家提供的使用手册正确操作设备，并准确记录相关数据。

4、在冷水机组使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

5、甲方无正当理由，应按照约定期限支付费用。

第八条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响冷水机组安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

3、作业中应当严格遵守甲方的各项规章制度及运行程序，并负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

4、每年首次开机前，完成约克冷水机组维保技术附件、顿汉布什冷水机组维保技术附件、麦克维尔冷水机组维保技术附件所列的保养内容，确保甲方供冷季（每年5月至10月）按时开机，并提交冷水机组维保报告，经双方签字确认后，各持一份存档保存。

5、在冷水机组运行期间，每月派人对维保的机组进行巡检，按技术附件内容检查机组运行情况，保证其运行正常。并对检查结果认真做好记录，经双方签字确认后，各持一份存档保存。

6、接到故障通知后，应在2小时内到达维修现场，一般故障在24小时内排除，特殊情况由双方协商解决。但应在【48】小时解决完毕。乙方作业人员发生的差旅等一切费用及人身伤亡等责任均由乙方承担。维修记录经双方签字确认后，各持一份存档保存。

7、供冷季结束，对空调机组进行停机处理。提供机组年度维保报告，以便甲方在下年度维保实践中审查维保质量，维保报告经双方签字确认后，各持一份存档保存。

8、甲方设备在合同期间发生故障或零部件损坏，乙方应尽可能维修，无法修复的经甲方书面确认予以换件处理，换件费用由乙方按照本合同约定范围承担，废件由甲方处理，更换的部件应当为原厂制造。

9、乙方有义务指导培训甲方运行人员按正确操作规范进行操作。

10、应当妥善保管冷水机组图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

11、不得以任何形式分包、转包。

第九条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照每次   1  ％年维护保养费的标准支付违约金。达到三次的，甲方有权解除本合同并有权要求乙方返还甲方已付费用并赔偿损失。

（四）合同期间，因乙方违反安全操作规程或因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏，由乙方承担全部责任。

第十条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列  1  种方式解决（任选一种）：

（一）依法向  北京市海淀区  人民法院起诉；

（二）提交                 仲裁委员会仲裁。

第十二条 不可抗力

如遇火灾、洪水、地震等双方无法控制的事件，致使合同无法执行，任何一方均不需承担责任。

第十三条  附则

本合同自                   生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 肆 份，甲方执  叁  份，乙方执 壹  份。

甲方：（签章）                       乙方：（签章）

代表人：                            代表人：

地址：北京市海淀区阜成路6号        地址：

日    期：                         日    期：