

北京三汇冷暖设备有限公司

                         2020年4月8日
第一章 总  则
概况：
	甲方名称
	颐居（北京）物业管理有限公司
	乙方名称
	北京三汇冷暖设备有限公司

	项目地址
	天津市和平区滨江道282号时尚基地
	报修电话
	010-52408023  400-636-7337

	联系人
	张占鸿总经理
	合同编号
	LNY-20200319-L-01-01-001

	联系电话
	17777833087
	客服电话
	18001317823   18001317827

	微信/邮箱
	
	负责人
	徐利斌  18911280030

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	直燃机
	远大
	BZ85
	台
	2
	1996年10月
	

	现状
	直燃机运行正常

	方案
	年度维保技术服务。


第二条 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，乙方为甲方两台远大直燃机年度保养技术服务事宜，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，为明确双方在本合同执行过程中的权利、义务，签订本合同，以下各条款双方应共同遵守。
第二章 合同范围
第三条 本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双 方根据需要作出的本合同的补充约定，以下部分均是本合同有效内容。
1.工程地址：天津市和平区滨江道282号时尚基地
2.乙方提供技术服务内容，见附件一《直燃机年度保养技术服务方案 》
第三章 合同履行期限
第四条 合同期限
合同期限自 2020 年4月 10 日起至2021年4 月9日止。

第四章  双方权利与义务
第五条 甲方权利、义务
免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；
监督乙方的保养质量及进度。
及时支付乙方各项费用；
在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：
 1．机组制冷停机期间和机组启动之前。对机组进行二次全面检查、维护（4月和10月）。做好维保记录并存档；
 2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后12小时内赶到现场抢修；
 3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；
 4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

 5. 年度维保更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

第五章 合同金额及结算方式
第七条 价税合计共计26,000.00 元（人民币），大写：贰万陆仟元整。具体费用如下：
	                      费 用 明 细             单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	直燃机年度保养技术服务
	BZ85
	2
	台/年
	13000.00 
	26000.00 
	

	2
	价税合计（3%服务发票）
	贰万陆仟元整
	26000.00 
	

	备注：其他费用另计。


第八条 结算方式
1.付款时间
	付款时间
	占合同总额百分比
	金额/元

	2020年4月30日前
	60%
	15600.00

	2021年4月19日前
	40%
	10,400.00

	合   计
	贰万陆仟元整
	26,000.00


2.乙方收到甲方服务费之日起10个工作日内开具合法发票给甲方。
3.甲方增值税发票的开票信息：
名    称：颐居（北京）物业管理有限公司
税    号：9111010975870786X3
注册地址及电话：北京市门头沟区石龙工业区龙园路甲5号北院208室
开户银行：北京农村商业银行股份有限公司海淀支行裕惠分理处

账    号：0405 1301 0300 0009 381
4.支付方式：汇款至乙方指定帐号
名称：北京三汇冷暖设备有限公司

税号：9111 011 7587 743582 E

地址及电话：北京市平谷区马坊工业园区西区389号   18001317825
开户行及地址：北京银行平谷支行 
账号：0109 1404 7001 2010 1001 056
第六章 违约责任
第九条 违约责任
1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。
2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用千分之一的违约金。付款延期超过45日的，乙方有权终止合同，甲方按照未付金额10%承担违约金。
4.乙方的服务工作不符合合同约定的标准或要求的，乙方应当返工，每超出本合同约定的工期一日，按照合同总金额的千分之一支付违约金;超过45日仍未完工验收合格的，甲方有权终止合同，且要求乙方将其收取的费用予以退回，甲方另行聘请第三方进行改造。非乙方原因导致工期延误的除外。
5.甲乙双方任何一方未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任，
以实际发生计算。
6.单方因故无法继续履行合同的，应当提前30日通知另一方，并承担因单方终止合同给另一方造成的损失。
7.乙方在施工期间导致的人身伤亡、设备损坏或丢失、财产损失的，应承担全部责任，与甲方无任何关系。
8、质保期内，乙方应按附件1约定的时间内解决设备故障，否则，甲方有权另行聘请第三方予以维修，由此产生的费用由乙方承担，该费用可从质保金中予以扣除。
第七章 附则
第十条 合同的解除
1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。
第十一条 争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人不能协商解决的，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。                                                                  
第十二条 附则
1.本合同自甲乙双方签章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充
应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。合同附件与本合同
具有同等的法律效力。
本合同共一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。                 

附件一: 《直燃机年度保养技术服务方案》      

甲方：(签章）                                 乙方：（签章）
法定代表人或授权代理人：                      法定代表人或授权代理人：
日   期：                                      日   期： 

附件一：  直燃机年度保养内容
第一章 制冷前换季保养内容
一、保养的必要性：
    溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。
二、制冷前换季保养内容：
2.1 整机整体保养：
2.1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测 

2.1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。
2.1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。
2.1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。
2.1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。
2.1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。
2.1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。
2.1.8 炉膛清理：直燃机长时间燃烧会积聚碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

2.1.8.1 拆开高发炉膛两端盖；
2.1.8.2 抽出烟管波纹条并清理；
2.1.8.3 用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；
2.1.8.4 装上波纹条并用铁丝串连波纹条前一端；
2.1.8.5 清除高发两端板上的石棉密封绳；
2.1.8.6 用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2.1.9  燃烧机保养：线路、程控器、空气过滤网、点火电极、火焰监测器等清理
2.2 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。
2.3 真空泵检测：
2.3.1 传动带松紧调整
2.3.2 电机绝缘检测
2.3.3 泵腔清洗

2.3.4 极限真空检测
2.4 燃气系统
2.4.1 过滤器清洗
2.4.2 供气管道捡漏（机组部分）

2.5 机组停机期间冷热切换、调试：
2.5.1 燃烧头、燃气压力、点火电极、燃气比例、风门位置位置调节
2.5.2 风机叶轮、蝶阀、燃气空气比例开关、燃气电磁阀、燃烧电机绝缘、排烟成分、燃气调压器检测。

2.6 保护装置检测：
2.6.1 冷温水靶流保护、低温保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。低温情况下低温传感器是否报警；
2.6.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。
2.6.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；
2.6.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.6.5 燃烧机火焰监测、漏气保护装置检测。
2.6.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。
2.7自动调节性能检测：
2.7.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检测燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果
2.7.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。
2.7.3 冷却塔风机自动控制检测（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。
2.8 机组性能调节检测：
2.8.1 溶液循环阀、冷剂喷淋调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。
2.8.2 溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。
2.8.3 冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

第二章 供暖前换季保养内容
1. 整机整体保养：
1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测 

1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。
1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。
1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。
1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。
1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。
1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。
1.8 燃烧机保养：线路、程控器、空气过滤网、点火电极、火焰监测器等清理
1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。
1.10 真空泵检测：
1.10.1 传动带松紧调整
1.10.2电机绝缘检测
1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测
1.11燃气系统
1.11.1 过滤器清洗
1.11.2 供气管道捡漏（机组部分）

2. 机组停机期间冷热切换、调试：
2.1 燃烧头、燃气压力、点火电极、燃气比例、风门位置位置调节
2.2 风机叶轮、蝶阀、燃气空气比例开关、燃气电磁阀、燃烧电机绝缘、排烟成分、燃气调压器检测。

2.3 保护装置检测：
2.3.1 冷温水靶流保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；
2.3.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。
2.3.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；
2.3.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.3.5 燃烧机火焰监测、漏气保护装置检测。
2.3.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。
2.4 自动调节性能检测：
2.4.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检测燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果
2.4.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。
2.5 机组性能调节检测：
2.5.1 溶液循环阀调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。







合同编号：SHLN-20200413-0037





项目名称：天津班尼路时尚基地直燃机保养合同








