东方活力

多联式VRV空调保养清洗方案

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年09月28日

- 概况：

| 业主单位 | 活力东方广场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市朝阳区姚家园路甲1号 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 马经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20200928-L-02-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 13901161385 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 室外机 | 约克 | YDOH140EVV-OB | 10 | 台 | 2011年9月19日 | 制冷/热量：40/42 KW |
| 2 | 室内机 | 约克 |  | 73 | 台 | 2011年9月19日 |  |
| 现状 | 运行正常. |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 年度保养技术服务。 |  |  |  |  |  |  |

二．项目具体方案：保养和清洗方案见附件

三．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养和清洗质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷或采暖开始前停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. VRV室外机和室内机年度保养更换零配件单价金额人民币100元以内（含100元），配件费由乙方承担，超过100元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：

- 履行的期限：一年内有效。

七．报价：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 室外机年度保养技术服务 | YDOH140EVV-OB | 10 | 台/年 | 1300.00 | 13000.00 |  |
| 2 | 室外机年度保养技术服务 |  | 73 | 台/年 | 260.00 | 18980.00 |  |
| 3 | 价税合计（6%服务发票） |  | 叁万壹仟玖佰捌拾元整 |  |  | 31980.00 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

八、付款方式：

九．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十一．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。

  - 附件一              多联式VRV空调年度保养技术服务方案

#### 一、VRV空调机组换季保养内容

1.电气设备工作内容：

- 检查主电机的相电压测定其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%。

- 检查室内外机电路中随机熔断管是否完好无损。

- 检查室内外机电源交流电压和直流电压是否正常。

- 检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在规定范围内。

- 检查变频器运行工作状况，并进行校准。

- 测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

- 检查室内外机电线接头是否松动、发热。

- 检查室内外机各接触器的触点。

- 紧固室内外机各接线点的螺丝。

- 清洁室内外机控制柜。

2.制冷系统的工作内容：

- 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

- 检查制冷系统是否有泄漏情况。如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围。

- 检查测量室内外机温感探头、传感器是否灵敏、正常。

- 检查压力传感器。

- 检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

3.室外机的工作内容：

- 人工清洗冷凝器翅片，清洗干净。

- 检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

- 冷媒管路外包装保温是否有破损。

4.室内机的工作内容：

- 清洗室内机的回风过滤器。

- 清洁室内机送风口。

#### 2、VRV空调机组巡检工作

1.室外机月度巡检工作内容

- 检查主电机的相电压测定其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%。

- 检查室外机电源交流电压和直流电压是否正常。

- 检查室外机电线接头是否松动、发热。

- 紧固室外机各接线点的螺丝。

- 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

- 检查制冷系统是否有泄漏情况。如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围。

- 检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

#### 二、VRV空调系统月度巡检内容

- 每月检查室外机及室内机的运动部件是否牢固，机组运行声音是否正常冷凝器的散热情况是否正常。

- 每月检查室内机运行是否正常，出风温度是否正常，保证过滤网的清洁。

- 每月对性能不良的设备和零配件，采用设备数据分析和设备检测以及技术经验，确定其老化程度，进行有计划的零配件修理或更换。

- 按规定对空调维修和列行保养工作，每月检查一次设备性能状况并进行相应的测试和调整，每次将所有保养维修记录提供一份，供项目管理人员签字确认并存档。

- 每月对空调主要控制部件进行一次全面检查，检查电源接触是否良好，不得有虚接发热现象，保持电器系统的干燥、清洁，防止电器系统受潮而漏点。

- 为使空调顺利运行及保证设备的寿命，每月需对设备进行定期清洗，调整及更换工作。

- 每月检查室外机及室内机接口处，是否有氟利昂泄露现象

- 每季定期测试压塑机是否有卡缸现象，油样的酸性测试，线圈热保护装置定期测试，绝缘电阻定期测试。

- 每月定期测试检查中控系统伺服器，及时发现故障并排除。

- 每季高低压压力是否正常，低/高压吸/排气温度是否正常，压缩机是否有过流或过载现象。

- 维保单位对设备的维修保养情况要记录到设备档案中。

- 对设备的运行状况进行记录，并将记录报信息中心。

- 乙方在报价时应将各项分别报价。

- 乙方需提供设备年度、季度及月维护保养项目及计划。

- 每季定期测试多联机空调中控系统，并及时排除系统故障。

- 每季定期测试检查多联机空调变频板，及时发现故障并排除。

- 每季定期测试检查多联机空调电脑版，及时发现故障并排除。

- 每季定期测试检查多联机空调压缩机，及时发现故障并排除。

- 为充分发挥设备的性能，采用各种计测仪器，每季按照相关标准来进行调试。

- 每季度对空调进行一次全面检查，内容包括空调室外机的状况，室内机的状况、空调管路系统状况、空调中控系统状况等，并向管理人员提供书面报告。

- 每季度对空调室内机及室外机进行清洗，春季飘柳絮时根据实际情况增加对室外机的清洗频次。

- 每半年按照空调设备制造商的标准定期检查，定期派专职技术人员进行巡检，维保人员必须认真按照空调保养记录内容逐项保养并由管理方人员签字，双方备案。

- 每年由设备认证的工程师使用设备专用电脑检测软件进行测试，并出具空调系统运行检测报告。

- 每年对空调进行一次彻底的检修调整，使用设备专用电脑检测软件进行测试，并出具空调系统运行检测报告。

- 每年两次（换季季节）对空调系统做年度换季保养工作。

- 每年两次清洗室外机换热翅片。

- 每年两次（春季、秋季）清洗室内机过滤网。

- 空调室外机运行中每月一次定期常规检测。

- 空调室内机运行中每月一次定期常规巡检。

- 每次巡检提供巡检报告。

#### 31、VRV月度、季度巡检工作计划表

月度点检工作：

季度维护项目：

附件二                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司 | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 新华创新大厦 | 螺杆机和直燃机 | 维保、修理 |
| 东方文创 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 汇金中心 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远空调锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 新华金融大厦 | 制冷机 | 清洗、大修 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |