- 招标公告（ 投标邀请书）

一、工程说明（项目概况）：

1、项目名称：焦化厂净化作业区制冷机保养项目

2、项目地点：焦化厂净化作业区

3、项目概况：

（1）项目内容：机组年度保养工作内容：1）机组气密性检查：机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压；对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg；提供气密试验报告等（详见工程量清单）。

(2）现状及要求：焦化厂净化作业区共有6台溴化锂制冷机，为保证夏季制冷机正常使用，使用前需进行专业的保养，确保煤气净化工艺各冷却器的正常运行。

（3）招标模式:邀请招标。

二、招标内容、范围及招标要求

（一）招标内容、范围

制冷机保养所需物料均由施工方提供，共6台制冷机。

| 序号 | 材料/技术服务名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 蒸汽电动调节阀 | DN100 | 2 | 个 | 净化一区 |
|  |  | 溴化锂溶液 5102060056 | 50% | 3 | 吨 | 净化二区3# |
| 2 | 技术 服务 | 冷凝器和吸收器清洗、 预膜 |  | 4 | 台 | 净化一区2#、 净化二区1-3# |
|  |  | 蒸发器清洗、预膜 |  | 4 | 台 |  |
|  |  | 溶液现场再生 |  | 1 | 台 | 净化二区3# |
|  |  | 机组维护保养 |  | 6 | 台 | 净化一区3台、 净化二区3台 |

一）机组年度保养工作内容

1、机组气密性检查

（1）机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压。

（2）对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg。

（3）提供气密试验报告。

2、机组本体和机组换热铜管清洗、预膜

（1）拆开端盖，打通已堵铜管；

（2）装上两端端盖；

（3）装上专用循环泵和配药桶，组成循环系统；

（4）加入清洗药剂循环、浸泡数小时，根据药剂反应情况决定清洗完毕；

（5）拆端盖用高压清洗机进行物理清洗；

（6）装上端盖加入预膜剂；

（7）排预膜剂；

（8）做好施工记录并存档。

3、检查机组溴化锂溶液，如溴化锂溶液失效，对溴化锂溶液进行再生并更换机组溴化锂溶液。

4、电气控制系统的检查和维护

（1）检查电气控制箱内电器元件，必要时建议更换。

（2）调整检查控制设定值。

（3）调紧电器连接。

5、各安全保护装置的检查校正

（1）检查调校或更换水流量开关。

（2）检查调校低温保护开关。

（3）检查调整其他温度压力开关。

6、其他项目

（1）蒸气容量阀控制检查.

（2）抽气泵及抽气系统检查。

（3）溶液泵及冷剂泵运行压力电流、噪音检查。

（4）液位控制开关之检查，必要时校正冷剂水量。

7、保养之后再开机调试。

（1）控制系统模拟测试。

（2）开机运行调校机组。

（3）填写运行记录与验收报告。

二）3台制冷机化学清洗堵漏检修工作量

- 三台制冷机化学清洗，并清理干净铜管内杂物及结垢。

- 对泄漏的铜管进行封堵。

- 清洗完对铜管进行预膜处理。

- 清洗完需补加损失的溴化锂溶液3吨。

5、主机冷凝器和吸收器除垢除污清洗

（二）工期：20天

（三）质量要求：符合技术要求和达到安全生产使用功效。

第四章 技术标准和要求

一、技术要求：

一）保养完毕后需要达到的要求

1、机组运行制冷温差能够达到7℃。

2、机组进行加压试验(0.08Mpa),并保证24小时后不减压。

3、对机组进行负压试验(-700mmHg)，并确认真空上升率24小时不大于0.2mmHg。

4、冷剂泵运行压力电流、噪音均符合使用要求。

二）主机冷凝器和吸收器除垢除污清洗要求

1、关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

2、高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

3、排出污水，用清水冲洗干净；

4、清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

三）冷凝器和吸收器预膜要求

1、将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

2、排出预膜液，即可运行使用。

3、清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

二、施工要求

1、必须符合国家及相关工程的施工规范要求。

2、开工前技术人员、项目经理等有关人员要充分熟悉图纸及方案（按照与作业区及相关科既定方案严格执行），在此基础上提出主要材料用量计划，做好工料分析及进点准备工作。

3、根据现场实际情况布置设备、材料堆放位置，安排机具进场，组织好施工力量，做好施工用水用电的接引，必要时临时棚库搭设。

4、合理安排人员力量，确保质量和安装进度。

5、连接电缆应排列整齐，避免交叉，固定应牢固。电动机应有铭牌，注明制造厂名，出厂日期，电动机的型号、容量、频率、电压、电流、接线方法、转速、温升、工作方法、绝缘等级等有关技术数据。电动机的容量、规格、型号必须符合设计要求，附件、备件齐全、并有出厂合格证及有关证件。电动机的控制、保护和启动附属设备，应与电动机配套，并有铭牌，注明制造厂名，出厂日期、规格、型号及出厂合格证等有关技术资料。在室外安装电机，应有防雨措施。电动机安装场地应清理干净，电机接线应牢固可靠，电线敷设规范，且接线方式应与供电电压相符。电机外壳保护接地（或接零）必须良好。

6、施工应根据施工图及相关产品技术文件的要求进行，使用的材料与设备应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的材料与设备。

7、施工现场临时用电应符合国家现行有关标准规定，施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。

8、施工完毕，现场杂物应清理干净，确保现场安全可靠，不留隐患。

三、设计、制作、施工等质量规范及验收标准

1、制造、试验和材料应满足中国国家标准（GB系列）和电力行业标准（DL系列）及其它行业标准的要求以及国家强制性规定的要求。

2、标准执行按国家、行业的最新、最高标准执行。

3、未列出的规范按照国家及行业现行规范进行。

# 设计、施工及交工验收标准汇总表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设计标准 |  |
| 1 | GB/T5105-2010 | 建筑结构制图标准 |
| 2 | GB50009-2012 | 建筑结构荷载规范 |
| 二 | 施工安装及验收标准 |  |
| 1 | GB/T50326-2006 | 建设工程项目管理规范. |
| 2 | GB50086-2001 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 |
| 19 | JGJ63-2006 | 混凝土用水标准 |
| 20 | JGJ81-2002 | 建筑钢结构焊接技术规程 |
| 21 | JGJ114-2003 | 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 |
| 22 | JG 12-1999 | 钢网架检验及验收标准 |

二、工期：绝对工期 20 天，计划开工 2020 年 3 月   日；竣工 2020年4月   日。

三、工程质量及验收

投标人按会审后的施工图纸、技术文件要求和国家规定的验收规范进行施工，全部工程质量必须达到图纸及规范的要求。验收后未达到上述标准，按其工程价款的2％从工程款中扣除。

四、合同价款及付款方式

1、合同价款：中标包干价。

2、付款方式：竣工验收合格后甲方根据公司资金情况逐步付款至合同总价的90%，其余为质保金，质量保修期满无质量问题时视公司资金情况进行支付余款10%（不计利息），货款以（河钢铁信商证）形式支付。

2、工程结算以发包方审核，并经河钢集团驻宣钢审计处审计后的金额作为合同结算的最终依据。

3、项目建设内容全部完成后由承包方遵照发包方相关要求报审结算，结算报送时间自通过交工验收之日起不超过15天，如承包方未按要求报审结算，发包方有权停止支付工程款。待承包方按要求完成结算报审后发包方恢复付款。同时，由于承包方未按要求报审结算造成的损失，由承包方负责承担。

4、所有含铁物料一律不准出厂。实施中使用的工具、器具到发包人门卫备案登记。

5、所有剩余可使用、可回收的物料按照发包方的具体要求，交到发包方指定的地点，所发生的切割、倒运、吊运、装卸车、现场保管等一切费用由中标单位承担，其他建筑垃圾按公司相关管理规定办理出厂手续出厂，工程完工后做到场清物净。

6、本工程发生的设备、材料运输、倒运、吊运、装卸、现场保管等费用由中标单位承担。现场使用的所有设备、材料检验或试验费用由承包方承担，如不合格由责任方承担。

六、工期考核

招标人按合同工期和分段节点进度目标进行考核，每拖延一天按结算价款千分之二进行索赔。

七、施工单位必须执行宣钢关于职业健康、安全、环境等方面的管理规定。在签订合同前，中标人必须按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交履约担保。

八、工程保修

1、缺陷责任期：2年。

2、工程保修期：按国家关于工程质量保修的有关规定。