成都市妇女儿童中心

直燃型冷热水机组季保养报告

尊敬的领导：

- 我司（北京三汇能环科技发展有限公司）於2020年10月-2020年3月对贵单位两台浙江特迈斯直燃型冷热水机组（型号：GD 60 BCX）提供维护保养，进行采暖季的年度维保工作，保养工作如下:

- 机组气密性检查(负压维持24小时不掉压正常）；

- 机组各项设定参数调整正常；

- 机组保护装置检修：水靶流保护装置检测（正常），冷温水温度保护装置检查（正常），靶流开关动作是否灵活（正常），断水实验是否报警（根据检查、实验结果靶流开关正常）；

- 高发超温保护装置检修（检查高发温度探头、检查结果温度正常、接线牢固）；

- 高发液位、冷剂液位保护检修（检修液位探头，线头连接牢固，传感液位信号准确）；

- 屏蔽泵绝缘检修（检查屏蔽泵接线绝缘良好，运行温度正常）；

- 机组负荷自动调节性能检修（机组负荷性能调节达到最佳效果）；

- 高发液位自动调节检修（高发液位检查是否有假液位现象检修液位探头，线头连接牢固，传感液位信号准确）；

- 冷剂液位自动调节检修（检修液位探头，线头连接牢固，传感液位信号准确）；

- 电控柜检修（绝缘检查正常、配电柜清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检查正常）；

- 燃烧机调节（燃烧头位置调节、、风门位置调节、燃烧效率分析正常，控制连接杆加油保养）；

- 机组运行期间定期巡视，报修及时抢修；

- 燃烧机检修（火焰检测器清理、点火电极位置调整、燃气空气比例开关调整、燃气电磁阀检查正常、燃烧电机绝缘检测）；

采暖期间机组正常运行，各种参数显示正常，贵单位对我们的维保工作予以肯定。感谢贵司协助！

此致

敬礼！

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年12月30日