回龙观华联直燃机组年度维保总结报告

（2020年1月——2020年12月）

尊敬的领导：

我司（北京三汇能环科技发展有限公司）於2020年1月-2020年12月对贵单位四台LG溴化锂直燃机进行年度维保工作。

近一年维保工作中，在贵单位领导和员工的全力配合和支持下，所维保的机组运行基本稳定。我司技术员在机组日常巡检维保过程中，发现设备现存的一些问题及隐患：

- 在2020年机组维保工作中，对四台溴化锂机组进全面的检查。发现机组换热效果变差，稀溶液温度偏高。检查原因为机组铜管有结垢严重，影响机组换热效果。（由于北京地区水质较硬，一般总硬度都在300㎎/L左右，有些地区高达450㎎/L以上，这种高硬度水质，对中央空调运行来说无疑是有害的，易造成主机冷凝器铜管内及冷却塔填料上结垢，一般每年结垢0.5㎜左右，由于水垢的导热系数为1.1左右，而紫铜管导热系数为170，二者差异悬殊，水垢的形成，直接影响了机组的热交换率，因而影响制冷效果。）

- 机组运行期间出现抽真空频率变高。在定期溶液取样化验中发现溴化锂溶液浑浊，缓蚀剂缺失，造成经常有不凝性气体产生影响机组效率。（溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命）

- 为了保证机组明年正常高效运行，达到节能，安全运行，增加机组寿命的目的建议：

- 溶液再生处理，内腔清洗、预膜；

- 冷凝器、吸收器和蒸发器清洗、预膜；

- 溴化锂溶液添加。

此致

敬礼！

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年1月5日