国粹苑3#直燃机故障分析报告及维修建议

工程名称：国粹苑3#直燃机故障分析及维修建议

编   号：[NHS-20210121-L-01-01-001]

致：北京同方科迅技术开发有限公司

事由：[3#直燃机采暖效果不良原因分析及维修建议]

一、故障原因分析

国粹苑有3台直燃机对该办公楼进行供冷和采暖，其中3#直燃机已运行13年，近几年出现多次铜管泄漏现象。近期我公司接到客户报修且在巡检维护保养的过程发现：该机组采暖效果差，能耗高。我司技术人员在对现场检修排查后发现3#直燃机溴化锂溶液呈黑色且PH值为4（正常溶液PH值为9---10.5）、高发高压报警，经常抽真空。根据以上情况我司判断该机组存在以下问题：

1、机组内腔腐蚀严重，存在大量杂质，导致换热效果不佳，溶液 PH值为4（溶液正常PH值：9－－10.5）且呈黑色浑浊状。经常有不凝性气体产生，影响采暖效果。

2、由于铜管已使用多年，并且部分铜管已存在泄漏，目前未泄漏的铜管依然存在泄漏风险和微漏的可能，导致机组气密性不良，需要经常抽真空。

二、维修建议

- 1、机组溶液返厂再生，清洗喷淋，内腔清洗预膜。

- 2、更换吸收器、冷凝器、蒸发器铜管。

附件： 无

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司技术部

电    话：010-52408023

传    真：010-80308870

日    期：2021年1月21日