北京DOLE食品有限公司

活塞热泵机组年度保养和冷凝器清洗预膜方案

北京三汇能环科技发展有限公司

2020年12月29日

一、概况：

| 业主单位 | 北京DOLE食品有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 北京市大兴区经济技术开发区同济南路16号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337 |  |  |
| 联系人 | 贾经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20201201-W-01-001 |  |  |
| 联系电话 | 18601336338 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827 |  |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030 |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 风冷冷冻机组 | 比泽尔 | 4PES-15-40P | 台 | 8 | 2014.08 |  |
| 现状 | 1、风冷冷水机组，两组冷凝器泄漏；2、机组运行多年保养。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1.两组冷凝器检漏补漏、抽真空、重新加注制冷剂；2、更换油过滤器和干燥过滤器； 3.机组年度保养； 3、两组冷凝器清洗预膜。 |  |  |  |  |  |  |

二．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养和清洗质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷或采暖开始前停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后5小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 活塞机组年度保养更换零配件单价金额人民币500元以内（含500元），配件费由乙方承担，超过500元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：

六．履行的期限：一年内有效。

七．报价：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 销售 | 制冷剂 | R22 | 瓶（22.7kg） | 10 | 580 | 5800 | 以实际添加量为主 |
|  |  | 干燥过滤器 | 4PES-15-40P | 个 | 8 | 120 | 960 |  |
|  |  | 油过滤器 | 4PES-15-40P | 个 | 8 | 500 | 4000 |  |
|  |  | 润滑油 | 4PES-15-40P | 桶 | 8 | 800 | 6400 |  |
|  |  | 运费 |  | 项 | 1 | 300 | 300 |  |
|  |  | 价税小计（含13%专票） |  |  |  |  | 17460 |  |
| 2 | 技术服务 | 室外冷凝器检漏补漏 | 4PES-15-40P | 组 | 2 | 1000 | 2000 |  |
|  |  | 抽真空 | 4PES-15-40P | 组 | 2 | 150 | 300 |  |
|  |  | 冷凝器清洗 |  | 组 | 2 | 350 | 700 |  |
|  |  | 年度维保 | 4PES-15-40P | 组 | 2 | 8000 | 16000 |  |
|  |  | 价税小计（含6%专票） |  |  |  |  | 19000 |  |
| 3 | 含税价合计 |  |  | RMB叁万陆仟肆佰陆拾 |  |  | 36460.00 |  |

八、付款方式：

九．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十一．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。

附件一：                活塞机年度维护保养方案

一、活塞式机组定期检查工作内容

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。

- 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。

- 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。

- 机组运行电压及电流是否正常。

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。

- 电源与控制线是否坚固清洁。

- 机组有无异常之噪音及震动。

- 机组运行时水温水压是否正常。

10.提交检查报告或建议交业主验收。

二、活塞式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

- 机组冷媒系统全面查漏。

- 更换系统干燥过滤器。

- 检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

- 更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

- 检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

- 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

- 检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

- 检查电机绝缘是否良好。

- 检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

- 检查调校各压力、温度、液位传感器：

- 排气压力传感器。

- 吸气压力传感器。

- 油压传感器。

- 经济器压力传感器。

- 电机绕组温度传感器。

- 排气温度传感器。

- 蒸发器液位传感器。

5．保养后之再开机调试：

- 机组加压查漏、真空除湿。

- 控制系统模拟测试。

- 开机运行调校机组：

- 检查冷媒量，必要时建议补充。

- 检查冷冻油，必要时建议补充。

6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。

附件二：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司 | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 新华创新大厦 | 螺杆机和直燃机 | 维保、修理 |
| 东方文创 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 汇金中心 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远空调锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 新华金融大厦 | 制冷机 | 清洗、大修 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |