华联天通苑二店

溴化锂直燃机修理等服务方案与报价

- 概况：

| 报价单号 |  | 华联回笼观二店 |  |  | 报价单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  | 昌平回龙观 |  |  | 报修电话 |  | 010-52408023 400-636-737 |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘工 |  |  | 传真/邮箱 |  | NHY-20210125-01-01-001 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13621339378 |  |  | 客服电话 |  | 18001317823 18001317827 |  |  |  |
| 传真/邮箱 |  | lp9378@163.com |  |  | 联系人 |  | 徐利斌 18911280030 |  |  |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |  | 规格 | 备注 |  |
| 1 | 直燃机 |  | LG | LDF-110ES | 台 | 1 |  | 2005年9月 | 制冷量1279KW |  |
| 2 | 直燃机 |  | LG | LDF-220ES | 台 | 3 |  | 2005年9月 | 制冷量2559KW |  |
| 现状 | 4台直燃机已使用16年时间一直未大修，效率衰减，能耗增加。真空度差，溴化锂溶液部分指标超标，换热管结垢严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、溶液再生处理；2、内腔清洗、预膜；3、冷凝器、吸收器和蒸发器清洗、预膜；4、补充溴化锂溶液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的服务质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：

1．做好修理服务记录并存档；

2．遵守贵司的规章制度，作到人走料尽地净；。

3．贵方空调设备管理、操作人员免费专业技能培训；

4． 自行提供维修保养需要的工具；

5. 我司提供的保养维修材料/零配件必须与合同约定的一致，符合国家相关质量标准。

四．履行的地点：甲方直燃机机房             。

五．履行的期限：合同签订之日起一年内有效。

六．报价：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |  |
| 1 | 技术服务 | 溴化锂溶液再生 | 55% | 18 | 吨 | 6300.00 | 113400.00 | 3台大机组分别各5吨，1台小机组3吨 |  |
|  |  | 检漏、补漏 |  | 4 | 台 | 8000.00 | 32000.00 |  |  |
|  |  | 内腔清洗预膜 |  | 4 | 台 | 8500.00 | 34000.00 |  |  |
|  |  | 冷凝器吸收器清洗、预膜 |  | 4 | 台 | 11600.00 | 46400.00 |  |  |
|  |  | 蒸发器清洗、预膜 |  | 4 | 台 | 8500.00 | 34000.00 |  |  |
|  |  | 价税小计（6%增值税） |  |  |  |  | 259800.00 |  |  |
| 2 | 销售 | 补充溴化锂溶液 | 20% | 3.6 | 吨 | 43500.00 | 156600.00 |  |  |
|  |  | 运费 |  | 1 | 项 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |
|  |  | 价税小计（13%增值税） |  |  |  |  | 171600.00 |  |  |
| 3 | 价税总计 |  | RMB肆拾叁万壹仟肆佰圆整 |  |  |  | 431400.00 |  |  |
| 备注：其他费用另计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

北京三汇能环科技发展有限公司

2021-01-25

附件一：         直燃机修理等服务方案

一、溴化锂溶液再生及内腔清洗、预膜的必要性：

贵单位中央空调主机系溴化锂吸收式机组，使用了多年时间，溶液已超标。缓蚀剂含量偏低、PH值超正常范围。溴化锂溶液是一种无机化工原料，在有氧状态下是一种强烈的腐蚀介质，机组内部氧气渗入，加剧了机组的腐蚀，形成恶性循环。由于腐蚀，机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚的铁锈和腐蚀物，影响机组溶液的循环、腐蚀物堵塞吸收喷淋和冷剂喷嘴、腐蚀时产生的不凝性气体，使机组真空没法保证、以上因素导致机组制冷效果明显下降，能耗急剧增加，加剧缩短机组使用寿命。严重时导致溶液泵烧毁，制冷无法进行。因此有必要对机组内腔进行清洗、预膜，清除机组内腔的腐蚀物后进行预膜。对溴化锂溶液进行再生处理，使溶液指标正常。

二. 内腔清洗、预膜及溶液再生机理：

- 机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。

- 溴化锂溶液现场再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使用期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，可根据实际情况。对溶液进行再生或现场再生。

三、清洗药剂：

- 高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达90%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

四．主机冷凝器、吸收器和蒸发器除垢除污清洗

- 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 排出污水，用清水冲洗干净；

- 根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到90%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

五．冷凝器、吸收器和蒸发器预膜方案

  - 将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

  - 排出预膜液，即可运行使用。

  - 清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

六.  具体技术要求及应达到的技术指标：

1. 被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2. 被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

3. 清洗后不出现点蚀现象；

4．无明显粗晶粒析出的过洗现象；

5．符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

附件二：                   部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司（外资） | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机两台 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片（天津）公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 中古商国际收藏品公司 | 三洋二台 | 维保、换铜管 |
| 北京程田家园古玩市场 | 开利三台 | 维保 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 阿奇夏米尔电子工业公司 | 同方川崎二台 | 销售/维保 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远直燃机、锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 天津华海大酒店 | 制冷机 | 清洗、大修、维保 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿集团第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |