3#直燃机故障分析报告

工程名称：3#直燃机故障分析

编   号：[NHS-20210121-L-01-01-001]

致： [国粹苑]

事由：[3#直燃机采暖效果不良原因分析]

内容：

贵司办公楼有3台直燃机供冷和采暖，其中3#直燃机已运行13年，这几年出现多次铜管泄漏现象。目前，采暖效果差，能耗高。我司工程师通过现场勘查发现3#直燃机溴化锂溶液呈黑色、PH值为4（正常溶液PH值为9---10.5）。高发高压报警，经常要抽真空。经我司技术人员对机组现状及运行历史情况，判断出以下原因：

1.机组内腔脏堵严重，换热不佳，溶液浑浊，存在大量杂质，PH值呈4（溶液正常PH值：9－－10.5）导致经常有不凝性气体产生，影响换热效果。

2.由于铜管多次发生泄漏现象，也存在其它的铜管出现微漏的可能，导致经常需要抽真空，影响采暖效果。

建议：

- 机组溶液返厂再生，内腔清洗预膜

- 更换吸收器冷凝器蒸发器铜管

此致

敬礼

附件： 无

单    位：北京三汇能环科技发展有限公司技术部

电    话：010-52408023

传    真：010-80308870

日    期：2021年1月21日