## 松下三用机销售报价单
直燃型三用机销售报价单
业主单位 | 吉林长春长天建筑有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 吉林省长春市 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 王经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20211027-W-01-01-001
联系电话 | 18166877079 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃型三用机 | 松下 | DG-22H | 台 | 1 | / | /
现状 | 无
方案 | 采购
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 直燃型三用机 |  | DG-22H | 1 | 台 | 73500 | 73500 | 供货安装周期4-5天
2 | 不含税价总计 | [5 empty] | 73500
3 | 税金（增值税专票） |  |  |  |  | 0.13 | 9555
4 | 价税总计 |  |  | 83055 |  |  | 83055
付款方式
生产周期 | 70天
报价有效期 | 自价格报日期后30天内。
质保期 | 24个月。
备注：报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：

## 规格表
直燃型溴化锂吸收式冷温水机规格值表
型 号： DG-22H |  | 2021.10.27
订 货 号： DG-22G1HDWF
制冷量 |  |  | 247.7273 | USRT
|  |  | 74.992 | 104kcal/h
|  |  | 872 | kW
供暖量 |  |  | 57.792 | 104kcal/h
|  |  | 672 | Kw
卫生热水量 |  |  | 20 | 104kcal/h
|  |  | 232.5581 | Kw
冷水系 | 冷水进出口温度 |  | 12→7 | ℃
| 冷水流量 |  | 145 | m3/h
| 机内压头损失 |  | 8.1 | mH2O
| 进出口管径 |  | 125 | A
| 水系统最高工作压力 |  | 1 | Mpa
温水系 | 温水进出口温度 |  | 55.8→60 | ℃
| 温水流量 |  | 137.6 | m3/h
| 机内压头损失 |  | 2.5 | mH2O
| 进出口管径 |  | 100 | A
| 水系统最高工作压力 |  | 1 | Mpa
| 三通阀允许最大压差 |  | 0.15 | MPa
| 三通阀口径 |  | 100 | A
| 控制阀压力损失 |  | 8 | mH2O
冷却水系 | 冷却水进出口温度 |  | 32-37.5 | ℃
| 冷却水流量 |  | 224 | m3/h
| 机内压头损失 |  | 6.3 | mH2O
| 进出口管径 |  | 150 | A
| 水系统最高工作压力 |  | 1 | Mpa
卫生热水系 | 卫生热水进出口温度 |  | 15→60 | ℃
| 卫生热水流量 |  | 5 | m3/h
| 机内压头损失 |  | 1.5 | mH2O
| 三通阀允许最大压差 |  | 1.6 | MPa
| 三通阀口径 |  | 40 | A
| 控制阀压力损失 |  | 1 | mH2O
| 进出口管径 |  | 40 | A
| 水系统最高工作压力 |  | 1 | MPa
电源 | 电压 |  | 3相、380V、50Hz
| 总电流 |  | 17.4 | A
| 电线截面 |  | 4 | mm2
| 功率容量 |  | 13.9 | KVA
| 电功率 |  | 8 | kW
电机额定功率 | 吸收液泵№1 |  | 2.5（6.8） | kW（A）
| 吸收液泵№2 |  | 1.3(4.0） | kW（A）
| 冷剂泵 |  | 0.2(1.3） | kW（A）
| 抽气泵 |  | 0.4（1.2） | kW（A）
| 鼓风机 |  | 1.5（3.4） | kW（A）
外形尺寸 | 主机外形尺寸（L*W*H) |  | 3900*3400*2600 | mm
重量 | 主机运行重量 |  | 10 | ton
燃料系 | 热源种类 |  | 天然气
| 燃气压力 |  | 10-15 | Kpa
| 低位热值 |  | 8600 | Kcal/Nm3
| 燃料耗量 | （冷/暖/卫） | 63.9/71.7/24.8 | Nm3/h
运输形态 |  |  | 一体运输
烟道口径 |  |  | 310*310
拔管长度 |  |  | 3400 | mm
注：1.电气参数随燃烧器变化而变化；
2.外形尺寸、重量以出厂文件为准；