## Sheet1 (hidden)
廊坊精雕数控机床制造基地三期工程安装清工劳务报价清单
报价单位及联系电话： |  |  |  | 报价单位：元/平米(图纸建筑面积)
序号 | 分项工程名称 | 承包内容描述 | 乙方提供机具 | 综合楼 | 装配厂房 | 机加工厂房 | 电控厂房
1 | 电气工程 | （一）主体部分： 1、施工现场、办公区临时用电的敷设、安装、拆除与维护；主体防雷系统与接地系统的敷设与焊接。室外接地测试点焊接，箱体安装；主体强、包括强、弱电进出户钢管预留、线管、线盒的敷设和预埋，所有因电气施工时室内、外地面管道土方开挖及回填。 （二） 二次结构部分（预埋线管主要有钢管和JDG管） 所有墙体的强、弱电线管、线盒、箱体的预留、敷设和预埋；吊顶内强、弱电线管、线盒的敷设和安装；电气竖井和吊顶内的电缆桥架安装工作。 （三）电器安装部分:（预埋线管主要有钢管和JDG管)； 所有墙体的线盒和箱体外壳的安装工作；所有强、弱电线管的穿带丝和扫管工作；所有管线、设备的除锈、防腐、刷漆工作。蓝图上有的管内电线穿线、电缆敷设和电缆沿桥架敷设工作。弱电线管的预埋并配合弱电施工单位的穿线和安装工作开关、插座、灯具和配电箱的安装工作；自测试所有电线、电缆的绝缘电阻，通电、调试、试运行；配合气象局、电气检测单位和消防验收单位的检测与验收工作；配合质检站、甲方及监理的检查和验收工作；竣工验收合格后，交付甲方进入维保期。以上所述施工内容（描述不全的，以施工蓝图、图集及图纸会审记录为准，报价方承担因审图不清、理解不明及漏项而造成的报价风险）即是施工蓝图、变更、图集及图纸会审记录内的所有施工内容。 | 安装辅材、耗材及各种工机具：二级箱以下电缆电线及灯具箱体、弯管器、电焊机、压线钳、万用表、接地摇表、绝缘摇表、漏电开关检测器各种小型手持手动电动工具和仪器仪表。临电施工与维护的所有工具及防护用品（如绝缘手套、绝缘鞋等）、施工中使用的人字梯、油漆稀料、焊条、钢锯条、钻头、砂轮切割片、开孔器、胶布、胶带、铁带丝、自攻螺丝、塑料涨塞、各种铁涨栓、马鞍卡子、塑料涨塞、锡膏、锡条、通丝杆、螺丝等（上述包括临时用电安装及维护所用辅材）等。
2 | 给排水及暖通工程 | 给水部分：距室外墙皮1.5m-2.0m处至管井水表组的生活给水立管、横干管、支管（支管末端用堵头封住进行给水试压）安装、地下车库水龙头管道安装系列工作，包括管道支架安装、管道刷油或漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗、调试及消毒并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统试压、冲洗、消毒），所有因给水管道施工时室内、外管道土方开挖及回填。动力管道施工及所用脚手架体 排水部分：污水、雨水、冷凝水系统的立管、横干管安装，污水、雨水、冷凝水立管至地漏的支管、冷凝水立管至空调套管位置的支管安装，潜污泵排水管道（包括阀门、水泵）安装，厨房、卫生间内排水支管在立管处预留三通，用堵头封住。管道安装包括支架安装、管道刷油、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵及防火材料封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作。所有因排水管道施工时室内、外管道土方开挖及回填。厂房内虹吸雨水施工及所用脚手架体。注：给、排水防结露及保温施工且图纸范围内的施工和安装要求。 暖通施工：风机盘管工程包含风机盘管和水系统（不含室外阀门井）；风机盘管供回水、冷凝水管道，风管及阀门的连接安装，风机盘管（含回风箱）、排气扇的吊装，风管盘管支吊架、管架的制作安装，风机盘管风口的安装，管道的保温与保护层的安装；采暖管道、阀门的焊接，散热器的安装。含风机盘管及回风箱的风管安装。所有暖通系统安装及试压完毕后须进行漏光、吹扫、冲洗、调试工作并做好调试记录。风幕机组吊装及安装。所有暖通涉及到的保温防腐施工。图纸范围内的套管预留、预埋、洞口预留、封堵工作及排风、排烟系统的洞口预留且图纸范围内的施工安装要求。空调水系统出户距墙皮1.5m-2.0m处。 工程不含排风、排烟系统的安装。注：如工程开始未确定暖通施工队伍时，空调水系统、排烟及排风系统洞口的预留应为给/排水施工队伍预留、预埋。施工现场及生活区的临时用水日常维修、维护及现场临时用水的施工均由给/排水专业队伍施工。 | 安装辅材、耗材及各种工机具：套丝机、电焊机、切割机、开孔器具、手电钻、电锤、氧气瓶（气体）、乙炔瓶（气体）、热熔机具、角磨机、二级箱以下电缆电线及灯具箱体、电焊条、胶布、胶带、切割片、砂轮片、角磨机磨片、自攻螺丝、塑料涨塞、钢锯条、麻丝、生料带、防锈漆及稀释剂、垫片及木托，镀锌通丝杆及膨胀螺栓。
3 | 管理费及税金 | 管理人员、机械(施工电梯或龙门架)操作人员、司索信号工、架子工、电工、电焊工等特殊工种必须持证上岗。提供增值税专用发票。
4 | 其他技术要求 | 施工质量必须达到甲方验收标准，所有因不能满足甲方验收造成的费用由劳务队承担。负责材料计划的编制，并对其准确性负责。各分部分项施工需满足质量验收规范要求。项目例会，队伍负责人必须参加。施工期间各项验收及检查的配合，包括但不限于人员、车辆、材料等。
5 | 合计 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
备注：1、劳务分包需提供劳务分包资质，纸版复印件加盖公章、电子扫描件各一份。

## 工程说明
金三环宾馆中央空调机房改造
报价单位及联系电话：
序号 | 分项工程名称 | 承包内容描述 | 备注
1 | 冷冻水、冷温水管道安装技术要求 | 施工内容： 1、管道安装过程中，如遇到管道安装位置相互交叉时，按“小管让大管，有压管让无压管”的原则进行协调。 2、管道采用电弧焊接的连接方式应符合；要开坡口坡口为65°左右。 3、焊接要求焊缝饱满，无夹渣、裂纹等缺陷。 4、管道对口时，内外壁应平齐，内壁错边不超过壁厚的10%，外壁错边不超过壁厚的25%，错边总量不超过2mm。 5、采用多层焊时，在焊下一层之前，将上一层的焊渣及金属飞溅物清理干净。各层引弧点和熄弧点均错开20mm。6、注意管道安装时，立管先安装管道后安装支架，而水平管道支架是先固定管道支架后再安装管道。 7、每根管道的低位端需要设置除污排水装置，最高位置设置自动排气阀，8、管道试压管道系统安装完毕，按图纸进行仔细核对，确认管道安装无误，支、吊架安装正确、紧固可靠。系统的最高点设置放空装置，最低点设置排污装置，对不能参与试压的设备加以隔离。按设计要求进行水压试验，试验压力为工作压力1.5倍，保持压力持续10min，压力降不大于0.02MPa，通知项目部及监理单位验收并及时办理验收记录。系统试验过程中安排专人仔细检查系统，发现问题及时处。
2 | 管件及阀门软连接安装技术要求 | 施工内容： 1、焊接钢管的安装，采用冲压弯头。 2、冷热水管的水平管变径时采用偏心大小头，上平下变，立管采用同心大小头，以免管道内部积污和积气，影响管道的使用。 3、安装时阀门必须保证开启灵活，关闭严密。软连接安装时一定要先检查两头丝口处是否有垫片，禁止使用无垫片的软连接进行安装。严禁软连接强行对口连接。 管道上的蝶阀、止回阀、截止阀和电动阀等阀门，安装程序为；阀门检验或实验-安装定位-管道下料-法兰焊接-阀门安装及固定。 4、阀门安装的位置、进出口方向应正确，并便于操作；连接应牢固紧密，启闭灵活；成排阀门的排列应整齐美观，在同一平面上的允许偏差为3mm。 5、电动自控阀门在安装前应进行单体的调试，包括开启、关闭等动作试验。 6、除污器应安装在机组前的管道上，方向正确且便于清污；与管道连接牢固、严密，其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求。 7、 闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀，在管路最低点应设置排水管及排水阀。 8、搬运阀门时，不允许随手抛掷；吊装时，绳索应拴在阀休与阀盖的法兰连接处．不得拴在手轮或阀杆。 9、阀门安装时应保持关闭状态，并注意阀门的特性及介质流动方向。10、 阀门与管道连接时，不得强行拧紧其法兰上的连接螺栓；对螺纹连接的阀门，其螺纹应完整无缺，拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体 | 水箱甲供
3 | 水泵安装 | 施工内容： 1、水泵减震钢支架制作安装，符合相关验收规范。 2、水泵控制箱安装，电线电缆敷设，接线。 3、安装位置见附图。 | 水泵甲供
4 | 管道阀门安装 | 施工内容： 1.主干管材选用衬塑镀锌钢管，厚度符合相关验收规范，支管选用PPR热熔管，管件与管材必须为同一品牌。 2.管道坡度千分之三，坡向热源侧，在系统管道最高点安装自动放气阀。最低点安装泄水阀。 | 阀门甲供
5 | 管道刷漆 | 管道、管件等涂底漆前，必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑及焊渣等物。管道、管件除锈后刷防锈底漆两道（第二道在第一道漆干后进行，管道安装完成后对焊口及掉漆处进行补漆工作）。
6 | 支架制作安装 | 所有管道支吊架的制作与安装须符合通风与空调施工验收规范GB50243-2002和标准图集及深化设计支吊架大样图中的要求。管道支吊架应固定在楼板或承重结构上。根据现场布局及周围结构情况，在管道密集处可设型钢吊架、型钢托架或落地式（机房）支、托架等形式，单根冷凝水管道可采用吊杆加抱箍的形式，立管采用立管抱卡和型钢组合支架等安装形式，保温管道支吊架应设置在保温层外部，并在支吊架与管道之间镶木码。支吊架制作好后要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆
7 | 螺杆式冷水机组、直燃机锅炉 | 1、设备开箱验收，会同供货方代表共同进行现场开箱检查、清点、验收。应对照装箱清单逐一清单设备，零部件，备品备件，管材管件，电表仪器元件部件随机资料，专用工具等检查各件数量，型号是否于装箱清单相符。2、设备的工艺管道安装；管道安装前应检查图纸设计标高与现场标高是否符合，管道安装点与设备仪表安装是否有矛盾对于图纸上确定的标高尺寸进行现场实测，3验收应符合；工业、民用、区域供安装工程的施工及验收 GB 50041-2008 锅炉房设计规范 GB 50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范GB 50273-2009 锅炉安装工程施工及验收规范? JB/T 79852002 。
8 | 电器系统 | 电器系统验收根据；《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2001、《中华人民共和国国家标准:电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96、各种选用图集的规范事项验收
9 | 系统验收 | 验收标准根据；《建筑安装分项工程施工工艺规程》（DBJ/T01-26-2003）、 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、 《建筑给排水暖通空调燃气工程施工工艺标准》JS02-2004 、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 、《机械设备安装安装施工及验收通用规范》GB50231-98 、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 。各种选用图集的规范事项验收。
10 | 主要材料、辅材及耗材 | 1.主要材料甲供，乙方根据现场情况提供材料清单（工程完工购买材料剩余总材料清单的3%，乙方承担材料浪费损失）。2.油漆、焊条、氧气乙炔、工具耗材等辅材乙方提供
12 | 管理费及税金 | 提供增值税专用发票或普通发票（标注明税率点）。
13 | 其他技术要求 | 本工程目标为项目文明工地，项目优质工程，施工质量必须达到甲方验收标准的前提下，必须符合创优要求，所有因不能满足甲方验收以及达不到创优要求所造成的费用由劳务队承担。负责材料计划的编制，并对其准确性负责。各分部分项施工需满足质量验收规范要求。项目例会，队伍负责人必须参加。施工期间各项验收及检查的配合，包括但不限于人员、车辆、材料等。

## 工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金三环宾馆中央空调机房改造工程
序号 | 子目名称 |  | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 人工费单价 | 人工费合价 | 备注
一 | 拆除部分
1 | 拆除 | 锅炉拆除 | 制热量1050kw | 台 | 2 | 0 | 0 | 包含锅炉本体整体、进出水管道、烟囱等附件拆除
2 |  | 直燃机拆除 | 制冷量120w大卡 | 台 | 1 | 0 | 0 | 包含直燃机本体整体、进出水管道、烟囱等附件拆除
3 |  | 直燃机附件拆除 | / | 套 | 1 | 0 | 0 | 直燃机本体保留，进出水管道、烟囱等附件拆除
4 |  | 冷却泵拆除 | 功率37kw | 台 | 3 | 0 | 0 | 冷却泵本体整体、进出水管道及主管道拆除
5 |  | 冷冻泵拆除 | 功率30kw | 台 | 3 | 0 | 0 | 冷冻泵本体整体、进出水管道及主管道拆除
6 |  | 全自动软水器拆除 | / | 套 | 1 | 0 | 0 | 全自动软水器本体整体、进出水管道及主管道拆除
7 |  | 补水泵拆除 | / | 台 | 2 | 0 | 0 | 补水泵本体整体、进出水管道及主管道拆除
8 |  | 板式换热器拆除 | / | 台 | 2 | 0 | 0 | 板式换热器本体整体、进出水管道及主管道拆除
9 |  | 生活热水一次泵拆除 | / | 台 | 2 | 0 | 0 | 生活热水一次泵本体整体、进出水管道及主管道拆除
10 | 小计 | [5 empty] | 0
二 | 安装部分
1 | 安装 | 管道安装 | 1.名称:无缝钢管 2.型号:DN250 | 米 | 68.2 | 0 | 0 | 利旧、打磨、刷漆
2 |  | 管道安装 | 1.名称:无缝钢管 2.型号:DN200 | 米 | 80.6 | 0 | 0 | 利旧、打磨、刷漆
3 |  | 管道安装 | 1.名称:无缝钢管 2.型号:DN150 | 米 | 1.5 | 0 | 0 | 利旧、打磨、刷漆
4 |  | 螺杆机安装 | / | 台 | 3 | 0 | 0 | 原有设备移位
5 |  | 风冷冷凝器安装 | / | 台 | 3 | 0 | 0 | 新设备安装
6 |  | 冷冻水循环泵 | 功率30kw | 台 | 2 | 0 | 0 | 原有设备移位
7 |  | 冷却水循环泵 | 功率37kw | 台 | 2 | 0 | 0 | 原有设备移位
8 |  | 一次热水水泵 | 功率5kw | 台 | 2 | 0 | 0 | 原有设备移位
9 |  | 补水泵 | 功率1.5kw | 台 | 2 | 0 | 0 | 原有设备移位
10 |  | 软水箱安装 | 1000x2000x3000 | 台 | 1 | 0 | 0 | 新设备安装
11 |  | 全自动软水器安装 | / | 套 | 1 | 0 | 0 | 原有设备移位
12 |  | 集分水器阀门更换 | / | 个 | 8 | 0 | 0
13 |  | 压力表 | 0~1.6Mpa | 个 | 27 | 0 | 0
14 |  | 温度计 | 0~100℃ | 个 | 12 | 0 | 0
15 |  | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 4 | 0 | 0
16 |  | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 2 | 0 | 0
17 |  | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2 | 0 | 0
18 |  | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2 | 0 | 0
19 |  | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 2 | 0 | 0
20 |  | 金属软连接 | DN200 | 个 | 8 | 0 | 0
21 |  | 金属软连接 | DN250 | 个 | 4 | 0 | 0
22 |  | 金属软连接 | DN100 | 个 | 8 | 0 | 0
23 |  | 金属软连接 | DN150 | 个 | 4 | 0 | 0
24 |  | 金属软连接 | DN32 | 个 | 4 | 0 | 0
25 |  | 水表 | DN50 | 个 | 1 | 0 | 0
26 |  | 水龙头 | DN15 | 个 | 2 | 0 | 0
27 |  | 蝶阀 | DN50 | 个 | 2 | 0 | 0
28 |  | 蝶阀 | DN250 | 个 | 5 | 0 | 0
29 |  | 蝶阀 | DN150 | 个 | 5 | 0 | 0
30 |  | 蝶阀 | DN100 | 个 | 8 | 0 | 0
31 |  | 蝶阀 | DN200 | 个 | 8 | 0 | 0
32 |  | 防污隔断阀 | DN50 | 个 | 1 | 0 | 0
33 |  | 球阀 | DN32 | 个 | 4 | 0 | 0
34 |  | 球阀 | DN25 | 个 | 1 | 0 | 0
35 |  | 球阀 | DN50 | 个 | 5 | 0 | 0
36 |  | 止回阀 | DN200 | 个 | 2 | 0 | 0
37 |  | 止回阀 | DN100 | 个 | 4 | 0 | 0
38 |  | 止回阀 | DN32 | 个 | 2 | 0 | 0
39 |  | 浮球阀 | DN50 | 个 | 2 | 0 | 0
40 | 小计 | [5 empty] | 0
三 | 电气部分
1 | 拆除 | 原有冷却泵控制柜拆除 | / | 台 | 2 | 0 | 0
2 |  | 原有冷冻泵控制柜拆除 | / | 台 | 3 | 0 | 0
3 |  | 原有螺杆机控制柜拆除 | / | 台 | 1 | 0 | 0
4 |  | 电线电缆拆除 | / | 米 | 200 | 0 | 0
5 | 安装 | 冷却泵变频控制柜安装 | / | 台 | 1 | 0 | 0
6 |  | 冷冻泵变频控制柜安装 | / | 台 | 1 | 0 | 0
7 |  | 螺杆机控制柜安装 | / | 台 | 1 | 0 | 0
8 |  | 生活热水一次泵控制柜安装 | / | 台 | 1 | 0 | 0
9 |  | 电线槽安装 | 200x150 | 米 |  |  | 0
10 |  | 电线槽安装 | 300x150 | 米 | 12 | 0 | 0
11 |  | 电缆安装 | 3x150+2x90 | 米 | 120 | 0 | 0
12 |  | 电缆安装 | 3x240+2x120 | 米 | 20 |  | 0
13 |  | 电缆安装 | 3x4+1x2.5 | 米 | 60 |  | 0
14 |  | 电缆安装 | 3x25+1x16 | 米 | 120 | 0 | 0
15 |  | 电缆压线 | / | 项 | 1 | 0 | 0
16 | 小计 | [5 empty] | 0
四 | 总结
1 | 人工费合计 |  | 一+二+三 |  |  |  | 0
2 | 辅材 |  | / | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 税金 | [5 empty] | 0
4 | 报价合计 |  | 大写： |  |  |  | 0
报价单位：
报价人（联系方式）：
|  |  |  | 2019年 |  | 4月 | 日

## 工程进度计划
金三环宾馆空调机房改造项目施工进度计划
项目名称：金三环宾馆中亚空调机房系统改造 计划制定人：刘乐 计划实施人：高晓辉 制定日期：2021/10/16
分部工程 | 分项工程名称 | 开始日期 | 结束日期 | 总天数 | 2021-10-01 | [13 empty] | 2021-11-01 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
设备、管道、电气安装 | 锅炉拆除 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 1
| 螺杆机移位 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 1
| 风冷冷凝器 安装 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2
| 冷冻泵冷却泵移位安装 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 1
| 板式换热器拆除 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 1
| 软化水补水系统移位安装 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2
| 直燃机拆除 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2
| 管道阀门安装 | 2021-10-23 | 2021-10-31 | 8
| 控制柜安装 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 1
| 电缆放线压线 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 3
| 管道打压及清洗 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2
| 调试 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 1
| 验收 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1
确认盖章：
项目负责人签字：
年 月 日