技术部工作手册

发布                               实施

编制：                           审核：                      批准：

目　录

前   言	3

第一部分  组织结构图	4

第二部分  部门人力资源管理	5

第一节  维修技术部经理职位说明书	5

第二节  维修技术部主管职位说明书	6

第三部分  技术部的工作流程及规程	9

第一节	技术部的工作内容	10

第二节	技术部的工作流程	12

第三节   设备的维护保养规程	13

§3.1节   直燃型溴化锂机组维保规程	13

§3.2节   蒸汽型溴化锂机组维保规程	16

§3.3节   热水型溴化锂机组维保规程	18

§3.4节   直燃型溴化锂热泵维保规程	20

§3.5 节   蒸汽型溴化锂热泵维保规程	23

§3.6节   常压锅炉维保规程	24

§3.7节   真空锅炉维保规程	26

§3.8节   离心机维保规程	28

§3.9节   螺杆机维保规程	29

§3.10节  VRV空调系统维护规程	30

§3.11节  冷却塔维保规程	33

§3.12节  水泵维保规程	36

§3.13节  风机盘管维保规程	37

§3.14节  新风机组维保规程	39

§3.15节  冷却水水处理维保规程	40

第四节  设备的维修规程	42

§4.1节   更换铜管施工规程	42

§4.2节   内腔清洗预膜及溶液现场再生技术规程	43

§4.3节   吸收器冷凝器清洗规程	45

§4.4节   溴化锂机组检漏规程	46

§4.5节   螺杆压缩机大修拆卸与安装规程	47

§4.6节   螺杆机换油意义和规程	49

§4.7节   冷却塔清洗规程	51

§4.8节   冷却塔更换填料规程	52

§4.9节   冷却塔积水盘补漏处理规程	54

§4.10节  离心机压缩机检修规程	54

第五节  现场勘查规程	58

第六节  报价方案及成本预算模板	59

第四部分  技术部记录表汇编	65

# 前   言

本手册以公司的各项管理规定、制度、质量手册和质量体系程序文件等为依据和基础而编制。编制本手册的目的是为了在执行具体的工作时，使各项工作能更加规范、更加准确的完成，对部门员工能起到指导性作用。

本手册由技术部起草，总经理批准后下发执行。

- 公司质量方针：

领先同行，安全可靠，用户至上。

- 公司质量目标：

顾客满意度达到100%。

- 技术部质量目标：

# 第一部分  组织结构图

总监

维修部

工程部

溴化锂机组锅炉

电制冷

末端、水泵

# 第二部分  部门人力资源管理

第一节  维修技术部经理职位说明书

| 职位名称 |  | 技术部 |  |  |  | 所属部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接上级 |  | 技术总监 |  |  |  | 直接下级 | 技术主管 |
| 任职资格 |  | 1．学历、专业知识 本科以上，具备本企业生产相关专业技术知识及技术管理、研发管理、项目管理等管理知识 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．工作经验 五年以上本行业相关工作经验。具有高级专业技术职务任职资格，具有三年以上外资企业或国内知名企业研发工作经验者优先 |  |  |  |  |  |
| 职 责 一 | 职责表述： 技术发展战略规划与实施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  |  | 1．协助技术总监编制企业技术发展长远战略规划，并不断进行完善 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．组织企业技术发展战略规划的实施，并将执行情况及时反馈给相关领导 |  |  |
|  | 考核重点：技术发展战略规划的制定情况和年度目标的完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 二 | 职责表述：技术管理制度建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  |  | 1．组织制定技术管理与技术开发的各项规章制度，报请领导审批 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．技术管理制度经领导审批后严格执行 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．安排人员将规章制度交企业管理部备案管理 |  |  |
|  | 考核重点：技术管理制度的完善和有效执行程度 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 三 | 职责表述：技术调研、分析 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  |  | 1．关注、了解国内外本行业技术发展状况，组织收集国内外相关技术发展信息 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．带领有关人员对各技术信息进行专业分析与研究 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．组织编制国内外本行业技术发展信息调研报告，上报有关领导、部门 |  |  |
|  | 考核重点：每半年拟写一次本行业技术发展信息调研报告 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 四 | 职责表述：技术创新 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  |  | 1．根据市场变化，及时了解客户在技术方面的需求，提出技术创新项目并组织实施 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．技术创新完成后，负责组织新技术的相关培训 |  |  |
|  | 考核重点： |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 五 | 职责表述：技术合作与对外技术交流 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  |  | 1．组织同国内外企业、科研院所的技术合作与技术交流活动 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2．承办行业机构委托的国外技术交流活动或学术会议 |  |  |
|  | 考核重点：技术合作与对外技术交流的效果 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 六 | 职责表述：引进新技术的消化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  | 1．组织所引进新技术的消化工作，按照企业的实际情况组织编制新技术的工艺文件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2．组织对新技术的实施进行过程监控，及时发现、解决有关技术问题 |  |  |  |
|  | 考核重点：引进新技术课题的完成及推广实施情况 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 七 | 职责表述：技术与工艺管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  | 1．组织对技术与工艺操作规程的研究，制定企业各项技术、工艺标准 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．对生产部门、子公司（工厂）生产技术、工艺进行管理与指导 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．组织处理生产中出现的有关技术问题 |  |  |  |  |
|  | 考核重点：技术、工艺的改善、创新程度 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 八 | 职责表述：技术支持 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  | 1．参与营销合同的评审，对合同中有关技术内容进行确认与协调 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．对产品售后服务提供有关技术支持 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．协助人力资源部对相关员工进行技术培训 |  |  |  |  |
|  | 考核重点：各项工作的配合程度 |  |  |  |  |  |  |
| 职 责 九 | 职责描述：其他管理职责 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  | 1．安排人员收集整理生产技术、科研、引进技术的各项原始资料，并进行分类归档 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．调配、安排本部门的各项工作，保证各项工作的顺利开展 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．负责对本部门员工的考核、培训等工作 |  |  |  |  |
|  | 考核重点：部门各项工作任务的完成情况，员工考核结果 |  |  |  |  |  |  |

- 第二节  技术主管职位说明书

| 职位名称 |  | 技术主管 |  |  | 所属部门 | 技术部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接上级 |  | 技术经理 |  |  | 直接下级 |  |
| 任职资格 |  | 1．学历、专业知识 大专以上，具有制冷、暖通等相关专业知识 |  |  |  |  |
|  |  | 2．工作经验 三年以上相关经验 |  |  |  |  |
| 职 责 一 | 职责表述：技术理论与实践研究 |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  | 1．利用各种有效途径，指导技术专员对国内外技术研究情况及相关资料进行收集、分类、汇总 |  |  |
|  |  |  |  | 2．选择有价值的资料向企业领导上报 |  |  |
|  |  |  |  | 3．根据企业要求，制定技术研究方案，并组织监督、实施 |  |  |
|  |  |  |  | 4．按照技术研究方案的要求，收集技术资料，通过技术研究实施技术理论与实践研究 |  |  |
|  |  |  |  | 5．根据研究结果，提出技术创新项目，经领导批准后组织执行 |  |  |
|  | 考核重点：有价值资料的数量，年度内企业技术创新项目的数量 |  |  |  |  |  |
| 职 责 二 | 职责表述：技术、工艺标准的制定与实施 |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  | 1．编制企业产品技术标准和工艺标准，制定材料消耗工艺定额，报领导审批后执行 |  |  |
|  |  |  |  | 2．根据工艺徐要，设计工艺装备并负责工艺工装的验证，设计工厂、车间工艺平面布置图 |  |  |
|  |  |  |  | 3．组织领导新工艺、新技术和试验研究工作，抓好工艺实验课题的总结与成果鉴定，并组织推广应用 |  |  |
|  |  |  |  | 4．根据市场与企业技术发展情况，及时对相关技术、工艺标准进行补充、修订 |  |  |
|  |  |  |  | 5．会签新产品图纸和新产品批量试制的工艺设计，完善试制报告和工艺资料，参与新产品鉴定工作 |  |  |
|  | 考核重点：领导满意度 |  |  |  |  |  |
| 职 责 三 | 职责表述：技术检查 |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  | 1．定期或不定期检查，监督各生产车间技术标准和工艺标准的执行情况 |  |  |
|  |  |  |  | 2．及时发现不符合标准要求的生产行为，责令有关车间限期整改 |  |  |
|  |  |  |  | 3．组织指导，督促车间技术人员及时解决生产中出现的技术问题 |  |  |
|  | 考核重点：企业产品技术达标率 |  |  |  |  |  |
| 职 责 四 | 职责表述：技术支持 |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  | 1．向研发部、生产部、质量管理部等部门提供技术咨询和相关技术数据，保证产品生产活动顺利进行 |  |  |
|  |  |  |  | 2．及时受理生产车间的技术问题报告，组织相关人员研究发生问题的性质，解决措施与方法 |  |  |
|  |  |  |  | 3．严重问题要及时上报，按领导批准的措施组织技术专员协助生产车间解决 |  |  |
|  |  |  |  | 4．根据出现的问题提出下期技术标准改进的目标及实施措施 |  |  |
|  | 考核重点：及时解决生产过程中的技术问题，相关部门满意度 |  |  |  |  |  |
| 职 责 五 | 职责表述：技术会议 |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  |  | 1．定期参加技术总监组织的技术分析会议，提交技术总结报告，汇报本阶段技术标准的执行情况，并提出下一期技术标准改进的目标及实施措施，听取与会人员的意见与建议 |  |  |
|  |  |  |  | 2．根据企业发展及技术研究的需要，定期或不定期配合技术部经理组织同行业技术研究会议，确保企业技术研究水平在同行业中保持领先 |  |  |
|  | 考核重点：产品技术达标率 |  |  |  |  |  |
| 职 责 六 | 职责表述：其他相关工作 |  |  |  |  |  |
|  | 工作 任务 |  | 1．对技术档案资料归档管理，确保技术资料的保密性、正确性及先进性 |  |  |  |
|  |  |  | 2．协助人力资源部和生产车间做好一线工人的技术培训工作 |  |  |  |
|  |  |  | 3．完成领导交办的其他工作 |  |  |  |
|  | 考核重点：技术档案资料完整，无技术资料泄密事件 |  |  |  |  |  |

# 第三部分  技术部的工作流程及规程

## 技术部的工作内容

  - 售前支持

01  配合销售看现场出维修方案；

02  做成本预算表；

03  配合销售完成技术标。

  - 交付支持

01  配合交付部门处理疑难技术问题；

02  整理维修案例；

03  进行交付工作完成质量抽查稽核；

  - 技术培训

01  每月至少进行一次专业技术集中培训；

02  形成培训档案（签到表，现场图片、培训总结）；

03  整理各类机组的技术资料（如说明书，图纸，维修方案等）；

04 完善视频授课资料。

  - 技术标准

01 制定并不断完善各项维修技术标准与技术流程；

02 制定并不断完善报价方案模板及成本预算模板。

  - 技术研发

- 01 技术工艺改善，形成书面报告；

- 02 实用新型专利申请。

技术中心员工月度绩效考核表

被考核者姓名：                                 考评期间：     年   月   日至     年   月   日

| 类别 | 考核内容 |  |  | 评分标准 |  | 配分 | 评分 | 考评人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常工作 |  | 售前支持 | 配合销售看现场、出方案，确定交付成本，配合做技术标 | 因技术支持不及时被投诉，每次扣2分，导致其他部门工作延误加倍扣分。 |  | 20 |  | 直属 上级 |
|  |  | 交付支持 | 配合交付部门处理疑难技术问题，并在维修后5个工作日内形成维修案例，上传至本项附件。 每月进行交付工作完成质量抽查稽核，稽核数量不少于三个项目，形成抽查稽核报告。 | 有疑难问题但未形成维修案例，每次扣5分，有维修案例但质量不合格每次扣1-3分； 未进行稽核或未提交稽核报告扣5分，稽核报告不合格扣1-3分。 |  | 20 |  |  |
|  |  | 技术培训 | 每月至少进行一次专业技术集中培训，形成培训档案（签到表，现场图片、培训总结），上传至本项附件。 | 未召开技术培训本项不得分，未形成档案扣5分，档案不全或不合格扣1-3分。 |  | 15 |  |  |
|  |  | 技术标准 | 制定并不断完善各项维修技术标准与技术流程，形成标准文档，交综合中心形成技术标准档案。 | 技术标准不全，每少一项扣2分；标准不合格，每项扣1分 |  | 15 |  |  |
|  |  | 技术研发 | 每月至少提出一项技术改善建议，形成书面建议报告，具有实用价值的申请专利，每年实用新型专利申请数量不少于4个（或发明专利1个） | 无技术改善建议，或未形成书面建议报告，本项不得分，报告不合格扣1-3分，连续三个月无专利申请，扣5分。 |  | 10 |  |  |
|  |  | 其他工作 | 上级安排的其他工作/应急交付工作，按时按质完成 | 质量不合格或逾期每次扣1-5分 |  | 5 |  |  |
|  |  | 工作态度 | 主动性/积极性/执行力/敬业精神/责任心 | 详见工作态度考核标准细则 |  | 15 |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结果：优等 甲等 乙等 丙等 丁等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核面谈记录 |  |  |  |  | 被考核人签字/日期： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被考核人直属上级 签字/日期： |  |  |  |

## 技术部的工作流程

  - 技术部经理对技术部的所有工作负责。

  - 技术主管负责具体实施各项技术工作。

  - 公司下达的各项任务由技术部经理进行分解，并传达给技术部的工作人员。

  - 技术部人员根椐下达的任务，按时间的先后顺序进行各项任务前的准备工作。

  - 技术人员应将任务执行过程中的各种试验数据、资料进行收集和整理，对整理好的数据、资料应集中保存备查。

  - 技术人员应每日将任务执行情况告诉部门经理。

  - 部门经理应对执行过程中遇到的问题提出解决方案，并负责组织实施。

  - 技术人员负责编制产品工艺文件，指导生产。

  - 技术人员对工序过程进行指导和监督，对生产中的有关数据进行收集和  分析。

  - 技术人员根椐收集的相关信息和生产中反馈的情况，提出改进建议，以提高生产工效，改善工装设计。

  - 技术部经理每月25日负责向其它相关部门下发满意度调查表，对本部门一个月的工作情况进行调查。

  - 部门经理根椐调查结果进行统计分析，编写部门本月工作总结；

  - 部门经理根椐分析结果提出相应的改进建议，使技术部的工作更加规范和完善，服务态度、质量更好。

  - 技术部经理在每月25日向部门员工下发员工考绩表，待部门员工填写完毕后，技术部经理根椐部门计划完成情况，在每月28日前对部门人员本月的工作情况进行考绩评定。

## 第三节  设备维护保养规程

### §3.1节  直燃型溴化锂机组维保规程

第一章 制冷前保养内容

- 维保的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 维保检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查：

- 机组设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2. 机组保护装置检修：

（1）水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

（2）溶液浓度检查：直燃机溶液浓度混合溶液一般为50%--57%。抽机组溶液检测浓度。

（3）溶液定期取样分析

（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．机组停机期间冷热切换

9．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

10．机组机械电器维护

（1）阀门膜片检查

（2）老化电器元件更换

（3）制冷结束维护

（4）供热结束维护

（5）角阀密封件更换

（6）吸收器、冷凝器铜管内部检查,物理清洗

11．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

第二章 制热前保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

1.8 燃烧机保养：线路、程控器、空气过滤网、点火电极、火焰监测器等清理

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

1.11燃气系统

1.11.1 过滤器清洗

1.11.2 供气管道捡漏（机组部分）

2. 机组停机期间冷热切换、调试：

2.1 燃烧头、燃气压力、点火电极、燃气比例、风门位置位置调节

2.2 风机叶轮、蝶阀、燃气空气比例开关、燃气电磁阀、燃烧电机绝缘、排烟成分、燃气调压器检测。

2.3 保护装置检测：

2.3.1 冷温水靶流保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.3.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.3.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.3.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.3.5 燃烧机火焰监测、漏气保护装置检测。

2.3.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.4 自动调节性能检测：

2.4.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检测燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.4.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.5 机组性能调节检测：

2.5.1 溶液循环阀调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

### §3.2节   蒸汽型溴化锂机组维保规程

第一章 制冷前保养内容

一、保养的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

二、制冷前换季保养内容：

2.1 整机整体保养：

2.1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

2.1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

2.1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

2.1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

2.1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

2.1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

2.1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

2.1.8 吸收器和冷凝器铜管检测、水室橡胶检测、铜管内侧物理清洗

2.1.9 电动调节阀保养：线路、控制等检测

2.2 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

2.3 真空泵检测：

2.3.1 传动带松紧调整

2.3.2 电机绝缘检测

2.3.3 泵腔清洗

2.3.4 极限真空检测

2.4 保护装置检测：

2.4.1 冷温水靶流保护、低温保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。低温情况下低温传感器是否报警；

2.4.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.4.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.4.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.4.5 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.5自动调节性能检测：

2.5.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、热水电动调节阀等进行调节。因此要检测调节阀。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.5.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.5.3 冷却塔风机自动控制检测（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

2.6 机组性能调节检测：

2.6.1 溶液循环阀、冷剂喷淋调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

2.6.2 溶液浓度检查：溶液浓度混合溶液一般为50%-57%。抽机组溶液检测浓度。

2.6.3 冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

第二章 制冷后保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

1.8 电磁阀保养：线路检测

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

1.11蒸汽系统

1.11.1 过滤器清洗

2.1 保护装置检测：

2.1.1 冷温水靶流保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.1.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.1.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.1.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.1.5 蒸汽电动阀开关调节装置检测。

2.1.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

### §3.3节   热水型溴化锂机组维保规程

第一章 制冷前换季保养内容

一、保养的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

二、制冷前换季保养内容：

2.1 整机整体保养：

2.1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

2.1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

2.1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

2.1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

2.1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

2.1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

2.1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

2.1.8 吸收器和冷凝器铜管检测、水室橡胶检测、铜管内侧物理清洗

2.1.9 电动调节阀保养：线路、控制等检测

2.2 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

2.3 真空泵检测：

2.3.1 传动带松紧调整

2.3.2 电机绝缘检测

2.3.3 泵腔清洗

2.3.4 极限真空检测

2.4 保护装置检测：

2.4.1 冷温水靶流保护、低温保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。低温情况下低温传感器是否报警；

2.4.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.4.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.4.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.4.5 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.5自动调节性能检测：

2.5.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、热水电动调节阀等进行调节。因此要检测调节阀。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.5.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.5.3 冷却塔风机自动控制检测（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

2.6 机组性能调节检测：

2.6.1 溶液循环阀、冷剂喷淋调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

2.6.2 溶液浓度调节：溶液浓度混合溶液一般为50%。抽机组溶液检测浓度。

2.6.3 冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

第二章 制冷后换季保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

1.2 设定参数调整：如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

1.8 热水电动阀保养：线路等清理

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

2.3 保护装置检测：

2.3.1 冷温水靶流保护装置检测：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.3.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.3.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.3.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.3.5 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

### §3.4节   直燃型溴化锂热泵维保规程

第一章 采暖前保养内容

- 维保的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

- 维保检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查：

- 机组设定参数调整：如热水高温保护设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2. 机组保护装置检修：

（1）水靶流保护装置检修：热水温度保护装置。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

（2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

（3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

（4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

(5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

（1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

（2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

（3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

（1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

（2）溶液浓度检查：直燃机溶液浓度混合溶液一般为50%--57%。抽机组溶液检测浓度。

（3）溶液定期取样分析

（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

9．机组机械电器维护

（1）阀门膜片检查

（2）老化电器元件更换

（3）制冷结束维护

（4）供热结束维护

（5）角阀密封件更换

（6）吸收器、冷凝器铜管内部检查,物理清洗

10．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

第二章 采暖后保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

1.2 设定参数调整：如热水高温保护设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

1.8 燃烧机保养：线路、程控器、空气过滤网、点火电极、火焰监测器等清理

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

1.11燃气系统

1.11.1 过滤器清洗

1.11.2 供气管道捡漏（机组部分）

2.1 燃烧头、燃气压力、点火电极、燃气比例、风门位置位置调节

2.2 风机叶轮、蝶阀、燃气空气比例开关、燃气电磁阀、燃烧电机绝缘、排烟成分、燃气调压器检测。

2.3 保护装置检测：

2.3.1 热水靶流保护装置检测：热水温度保护装置。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.3.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.3.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.3.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.3.5 燃烧机火焰监测、漏气保护装置检测。

2.3.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

### §3.5 节   蒸汽型溴化锂热泵维保规程

第一章采暖前保养内容

一、保养的必要性：

溴化锂吸收式热泵使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

二、采暖前换季保养内容：

2.1 整机整体保养：

2.1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

2.1.2 设定参数调整：如热水高温报警设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

2.1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

2.1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

2.1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

2.1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

2.1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

2.1.8 吸收器和冷凝器铜管检测、水室橡胶检测、铜管内侧物理清洗

2.1.9 电动调节阀保养：线路、控制等检测

2.2 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

2.3 真空泵检测：

2.3.1 传动带松紧调整

2.3.2 电机绝缘检测

2.3.3 泵腔清洗

2.3.4 极限真空检测

2.4 保护装置检测：

2.4.1 热水靶流保护、热水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。

2.4.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.4.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.4.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.4.5 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.5自动调节性能检测：

2.5.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组温度保护自动起停机、蒸汽电动调节阀等进行调节。因此要检测调节阀。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.5.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.6 机组性能调节检测：

2.6.1 溶液循环阀、冷剂喷淋调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、热水温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

2.6.2 溶液浓度检查：溶液浓度混合溶液一般为50%-57%。抽机组溶液检测浓度。

2.6.3 冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

第二章采暖后保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测

1.2 设定参数调整：如热水出水高温保护设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

1.8 电磁阀保养：线路检测

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

1.11蒸汽系统

1.11.1 过滤器清洗

2.1 保护装置检测：

2.1.1热水靶流保护装置检测：热水温度保护装置、热水靶流保护装置检测。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.1.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.1.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.1.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.1.5 蒸汽电动阀开关调节装置检测。

2.1.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

### §3.6节   常压锅炉维保规程

常压锅炉维保内容

- 维保的必要性：

锅炉使用一段时间之后，密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。本体腐蚀和结垢,造成破裂和传热效果下降。所以，必须对锅炉进行年度维护保养。以保证锅炉高效安全的运行,防止故障的发生,延长使用寿命。

- 维保检修内容：

  - 整机整体检修：

- 机组设定参数调整：

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响采暖效果，导致能耗增加。

a 拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

  - 机组保护装置检修：

（1）保护装置检修：温度保护装置检修。

（2）压力控制器检修：检查安全阀是否正常。

（3）液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

3．自动调节性能检修：

（1）锅炉负荷自动调节性能检修：锅炉负荷性能自动调节主要根据温水温度自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此，要检查燃烧机进行调节。

4．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

- 燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

6．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

7．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

### §3.7节   真空锅炉维保规程

真空锅炉维保内容

- 维保的必要性：

锅炉使用一段时间之后，密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。本体腐蚀和结垢,造成破裂和传热效果下降。所以，必须对锅炉进行年度维护保养。以保证锅炉高效安全的运行,防止故障的发生,延长使用寿命。

- 维保检修内容：

1.    整机整体检修：

- 机组气密性检查：

- 机组设定参数调整：如热水出水高温保护设定、炉水高温报警设定、高压报警设定等等。

- 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

- 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器，燃烧机热继电器等，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

- 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

- 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

- 压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

- 炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

2. 机组保护装置检修：

（1）保护装置检修：温度保护装置检修。

（2）压力控制器检修：检查安全阀是否正常，决定是否更换。

（3）液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

3．自动调节性能检修：

（1）锅炉负荷自动调节性能检修：锅炉负荷性能自动调节主要根据温水温度自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此，要检查燃烧机进行调节。

4．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

5. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

6．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

7．燃烧机调节：

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．机组机械电器维护：

（1）阀门膜片检查

（2）老化电器元件更换

（3）供热结束维护

（4）水室橡胶板检测

9．燃气系统管理：

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

### §3.8节   离心机维保规程

- 离心机年度维护保养内容

一、离心式机组定期检查内容

- 检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- 检查压缩机润滑油的油位及颜色；

- 检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油；

- 检查油泵与主机起、停时差；

- 检查机组是否有异常噪音及震动；

- 检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID模组显示与实际出水温度进行比较，确定是    否须作调整；

- 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差；

- 检查机组的气密性；

- 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，确定是否须作调整；

- 检查导叶执行机构工作情况；

- 如有可能检查热气旁通机构的工作情况；

- 检查机组供电电压；

- 检查机组参数设定；

- 提供机组定期检查报告。

二、离心式机组年度保养内容

- 使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器；

- 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油；

- 拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器；

- 清洗润滑油泵、油槽，安装油泵；

- 检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器；

- 更换压缩机润滑油；

- 检查制冷剂冷却系统回路，更换制冷过滤器；

- 拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管（机械清洗）；

- 安装冷凝器水室盖板；

10．蒸发器系统压力泄漏试验；

11．蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空试验；

12．平衡系统制冷剂压力；

13．测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况；

14．检查导叶执行机构工作情况；

15．检查和清理启动柜；

16．检查和清理控制柜；

17．检查和清理动力盘；

18．通过CVC（LID）模块检查机组各控制点和设定点；

19. 通过CVC（LID）模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

20．通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性；

21．检查并校正压力传感器的准确性；

22．进行自动控制测试包括：

- 电脑模块测试；

- 各压力和温度传感器；

- 油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

- 导叶启闭测试；

- 数字量输出测试。

### §3.9节   螺杆机维保规程

螺杆机年度维护保养内容

一、螺杆式机组定期检查工作内容

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。

- 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。

- 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。

- 机组运行电压及电流是否正常。

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。

- 电源与控制线是否坚固清洁。

- 机组有无异常之噪音及震动。

- 机组运行时水温水压是否正常。

10.提交检查报告或建议交业主验收。

二、螺杆式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

- 机组冷媒系统全面查漏。

- 更换系统干燥过滤器。

- 检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

- 更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

- 检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

- 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

- 检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

- 检查电机绝缘是否良好。

- 检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

- 检查调校各压力、温度、液位传感器：

- 排气压力传感器。

- 吸气压力传感器。

- 油压传感器。

- 经济器压力传感器。

- 电机绕组温度传感器。

- 排气温度传感器。

- 蒸发器液位传感器。

5．保养后之再开机调试：

- 机组加压查漏、真空除湿。

- 控制系统模拟测试。

- 开机运行调校机组：

- 检查冷媒量，必要时建议补充。

- 检查冷冻油，必要时建议补充。

6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。

### §3.10节  VRV空调系统维护规程

- （一）、VRV空调系统维护和保养

- 每月检查室外机及室内机的运动部件是否牢固，机组运行声音是否正常冷凝器的散热情况是否正常。

- 每月检查室内机运行是否正常，出风温度是否正常，保证过滤网的清洁。

- 每月对性能不良的设备和零配件，采用设备数据分析和设备检测以及技术经验，确定其老化程度，进行有计划的零配件修理或更换。

- 按规定对空调维修和列行保养工作，每月检查一次设备性能状况并进行相应的测试和调整，每次将所有保养维修记录提供一份，供项目管理人员签字确认并存档。

- 每月对空调主要控制部件进行一次全面检查，检查电源接触是否良好，不得有虚接发热现象，保持电器系统的干燥、清洁，防止电器系统受潮而漏点。

- 为使空调顺利运行及保证设备的寿命，每月需对设备进行定期清洗，调整及更换工作。

- 每月检查室外机及室内机接口处，是否有氟利昂泄露现象

- 每季定期测试压塑机是否有卡缸现象，油样的酸性测试，线圈热保护装置定期测试，绝缘电阻定期测试。

- 每月定期测试检查中控系统伺服器，及时发现故障并排除。

- 每季高低压压力是否正常，低/高压吸/排气温度是否正常，压缩机是否有过流或过载现象。

- 维保单位对设备的维修保养情况要记录到设备档案中。

- 对设备的运行状况进行记录，并将记录报信息中心。

- 每季定期测试多联机空调中控系统，并及时排除系统故障。

- 每季定期测试检查多联机空调变频板，及时发现故障并排除。

- 每季定期测试检查多联机空调电脑版，及时发现故障并排除。

- 每季定期测试检查多联机空调压缩机，及时发现故障并排除。

- 为充分发挥设备的性能，采用各种计测仪器，每季按照相关标准来进行调试。

- 每季度对空调进行一次全面检查，内容包括空调室外机的状况，室内机的状况、空调管路系统状况、空调中控系统状况等，并向管理人员提供书面报告。

- 每季度对空调室内机及室外机进行清洗，春季飘柳絮时根据实际情况增加对室外机的清洗频次。

- 每半年按照空调设备制造商的标准定期检查，定期派专职技术人员进行巡检，维保人员必须认真按照空调保养记录内容逐项保养并由管理方人员签字，双方备案。

- 每年由设备认证的工程师使用设备专用电脑检测软件进行测试，并出具空调系统运行检测报告。

- 每年对空调进行一次彻底的检修调整，使用设备专用电脑检测软件进行测试，并出具空调系统运行检测报告。

- 每年两次（换季季节）对空调系统做年度换季保养工作。

- 每年两次清洗室外机换热翅片。

- 每年两次（春季、秋季）清洗室内机过滤网。

- 空调室外机运行中每月一次定期常规检测。

- 空调室内机运行中每月一次定期常规巡检。

- 每次巡检提供巡检报告。

- 1、VRV空调机组年度维护保养工作

1.电气设备工作内容：

- 检查主电机的相电压测定其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%。

- 检查室内外机电路中随机熔断管是否完好无损。

- 检查室内外机电源交流电压和直流电压是否正常。

- 检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在规定范围内。

- 检查变频器运行工作状况，并进行校准。

- 测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

- 检查室内外机电线接头是否松动、发热。

- 检查室内外机各接触器的触点。

- 紧固室内外机各接线点的螺丝。

- 清洁室内外机控制柜。

2.制冷系统的工作内容：

- 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

- 检查制冷系统是否有泄漏情况。如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围。

- 检查测量室内外机温感探头、传感器是否灵敏、正常。

- 检查压力传感器。

- 检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

3.室外机的工作内容：

- 人工清洗冷凝器翅片，清洗干净。

- 检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

- 冷媒管路外包装保温是否有破损。

4.室内机的工作内容：

- 清洗室内机的回风过滤器。

- 清洁室内机送风口。

- 2、VRV空调机组巡检工作

1.室外机月度巡检工作内容

- 检查主电机的相电压测定其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%。

- 检查室外机电源交流电压和直流电压是否正常。

- 检查室外机电线接头是否松动、发热。

- 紧固室外机各接线点的螺丝。

- 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

- 检查制冷系统是否有泄漏情况。如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围。

- 检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

2.室内机月度巡检的工作内容

- 检查室内机电源交流电压和直流电压是否正常。

- 检查室内机电线接头是否松动、发热。

- 紧固室内机各接线点的螺丝。

- 检查室内机出风情况，调整面板设置以适应室内温变化。

### §3.11节  冷却塔维保规程

冷却塔年度维保内容

冷却塔的保养工序分三个阶段，即停机后的保养，开机前的检查调试，开机运行中的巡视检查。

1、停机后的清洗、保养

1.1一般规定

1.1.1散水系统：

a.检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

b.彻底清洗冷却塔布水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕打开泄水阀门（保持敞开），放尽水盘内积水，以免冻坏（冬季）。

c.检查水盘、塔角是否漏水，如有漏点，及时补胶（环氧树脂+固化剂）。如有开裂，应先打磨清理干净开裂处，再进行三胶两布加固处理。

1.1.2散热系统：

a.清洗冷却塔所有填料，彻底清除掉填料表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时有破损的进行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

b.清洗挡水帘、消音毯，祛除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。后将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

1.1.3传动系统：

a.电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接线盒做好防水密封，电机轴承加油润滑（适量添加），电机外壳重新喷漆。长期停机的，建议业主每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥。

b.减速机：检查减速机是否正常，如有异响，立即更换减速机轴承。

c.皮带、皮带轮：调节顶丝至皮带松紧度适中，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，坚固松动螺栓，如有螺栓锈蚀严重予以更换并浸油。

d.风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

1.1.4塔体外观：

a.对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证冷塔外部清洁美观。

b.重新坚固各部位螺栓，更换生锈螺栓。

c.检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

d.检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

1.1.5冷却塔附件：

a.检查自动补水装置—浮球，有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

b.对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件重新刷漆。

c.检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水。冷却塔清洗保养完闭，建议业主用彩条挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。

2、冷却塔开机前的检查、调试

2.1一般规定

2.1.1去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

2.1.2认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

2.1.3检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密封性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

2.1.4调整扇叶角度，测量电机电流，使其达到最佳工况标准。

2.1.5调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。要求满足正常开机条件。

- 冷却塔运行中的巡视、检查

3.1一般规定

3.1.1定期巡视检查运行中的冷却塔，了解冷却塔使用情况。

3.1.2认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等运转技术数据。

3.1.3仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

3.1.4发现故障，立即处理。

3.1.5 常见故障及排除：

| 故 障 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 布水器不旋转 或转动太慢 | 进水管道有杂物 | 清除管道杂物，清理布水器 |
|  | 轴承损坏或锈蚀 | 更换轴承 |
|  | 至喷淋口压力太低 | 提高水压力 |
| 出水温度过高 | 布水不均匀 | 调节水量，清理布水器等 |
|  | 皮带断裂 | 更换皮带 |
|  | 循环水量小 | 调节水量 |
|  | 电机损坏 | 更换或修复电机 |
|  | 风量不足 | 调整叶片角度；检查填料是否堵塞；调节皮带松紧度 |
| 风机有异常振动 | 安装螺栓松动 | 重新紧固 |
|  | 风机叶轮不平衡 | 检查每片叶片安装角偏差是否在规定范围内，重新校正动平衡 |
| 减速机发出异常声音 | 齿轮磨损 | 调整或更换齿轮 |
|  | 轴承损坏 | 更换轴承 |
|  | 齿轮箱缺油 | 加20#工业齿轮油 |
| 冷却塔晃动、风机叶片异常声音 | 风机叶片卡风筒 | 调整风机位置 |
|  | 风叶不平衡 | 调整风叶动平衡 |
|  | 紧固件、联接件松动 | 检查紧固 |
| 冷却塔漂水大 | 风量过大 | 调整风机 |
|  | 分水不平衡 | 调节阀门水量 |
|  | 布水孔堵塞 | 清理布水器 |
|  | 收水器损坏 | 检查收水系统，更换损坏 |

### §3.12节  水泵维保规程

水泵年度维保方案

1、一级保养的内容（每月一次）

1.1一般规定

1.1.1检查轴封漏水情况。检查方法：轴封漏水不超过20滴/分，且不呈连线状泄漏。

1.1.2电动机运行正常无杂音，机身温度不超过75℃。检查方法：观察，用温感器测量电动机外表温度。

1.1.3检查进出水压力表工作情况。检查方法：观察

1.1.4检查电气控制柜。

a.外观应整洁，铭牌完好，接地连接线良好；

b.外部信号灯、压力表、电流表、电压表是否在正常状态；

c.断开控制柜总电源，检查各转换开关启动是否正常；

d.检查柜内电气开关、接触器、继电器等电气元件的接线螺丝是否紧固；

e.点动判断水泵运转方向是否正确，若有误，予以更正；

f.断开上级电源开关，悬挂警示牌并派专人看守，用电笔复检是否断电后，清洁控制柜内外灰尘，用吸尘器或毛刷除尘，柜外用干抹布擦拭。

1.1.5检查阀门并添加润滑油，确保阀门开启灵活，关闭紧密无漏水。

1.1.6泵体外部清洁，并紧固所有螺栓、螺母。

1.1.7泵体外部如有锈蚀，应除锈补漆（同颜色），补漆要求轮廓方正。

2、二级保养的内容（每年一次）

2.1一般规定

2.1.1检查水泵的密封环磨损情况，必要时进行更换或修理。检查方法：打开后观察。

2.1.2检查所有轴承的转动情况，用温感器测量温度不超过75℃，更换轴承润滑油。

2.1.3检查联轴器与轴的磨损情况必要时更换联轴器垫。

2.1.4检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座涂防锈漆，如蚀穿或缺损则进行更换。

2.1.5检查压力表是否正常，对电机做年度检修保养，操作如下：

a.打开电机壳；

b.轴承以及转动部位添加润滑油；

c.检查电机电线，绕组用500v—1000v兆欧表测量绝缘电阻值应不低于0.5兆欧，对有问题的电机则送去专业单位重新绕线；

d.检查电机接线头并进行紧固，用绝缘胶布进行安全包扎；

e.检查外部油漆质量，如锈蚀面超过整体的10%，则整体油漆一次，如锈蚀面在整体的10%以下，则对锈蚀处处理后，涂防锈漆；

### §3.13节  风机盘管维保规程

- 一、风机盘管年度维保计划：

1．风机盘管的过滤网每季清扫(洗)一次，除去表面污垢积灰，必要时，须消毒。

2. 每年(视系统水质情况)拆洗全部水过滤器，此外，每季抽检未端水过滤器，发现堵塞严重，需全部拆卸清洗，并重新检查处理水质。

3. 每年一至二次(视环境情况)进行全面检查保养，主要内容：

（1）检查风机叶轮腐蚀情况、电机、噪音，并清扫叶轮风扇；

（2）检查冷凝水水管积水盘并清扫/洗干净；

（3）查各种手动阀、电动调节阀和电磁阀；

（4）各连接件（部位）螺栓紧固，防锈处理。

4、做好定期巡检记录，以保证设备处于最佳运转状态。

- 二、风机盘管清洗方案与流程

- 风机盘管使用一段时间后，翅片与叶轮上会积有尘土与病菌，当尘土达到一定厚度时，翅片散热效果将会受会影响，从而导致房间温度达不到要求，另外长期不清洗的风机盘管会滋生多种病菌，这些病菌会引起人体呼吸道上的疾病，所以建议风机盘管应定期清洗。

- 清洗意义 ：

- 清除送、回风系统中细菌、灰尘，改善室内空气质量；

- 降低变风量风机盘管的风阻，提高热交换效率，增加送风量，节省能源；

- 定期对风机盘管系统维护，延长机组使用寿命；

- 降低运行成本，提升资产价值。

- 清洗流程

- 主要包括检修、清洗、风机盘管及进出风口的维护。具体流程如下：

- 清洗前记录；

- 断开电源停机

- 清洗滤网

- 拆下风机清洗；

- 对接水盘，Y型过滤器进行除去污泥，清洗干净

- 进出风栅的清洗

- 检查供回水软连接及保温

- 清洗过程

- 1.回风口过滤网的清洗

- 空气过滤网的作用，就是对回风空气进行净化和滤尘。使用一段时间后的空气过滤网表面积存许多的灰尘，若不及时清理，就会增加通过盘管风机的空气阻力，从而影响机组的换热效率；严重的积灰，可能将进风通道堵塞，使盘管无法工作。

- 风机清洗

- 机组风机扇叶在长期运转过程中，会粘附许多灰尘，以致影响风机的工作效率。因此，当风机扇叶上出现明显灰尘时，应及时予以清除。

- 正确拆下风机，用清水冲洗风机表面浮尘，黏附在叶轮上的积尘吸尘器不能清洗干净，则用刷子刷，再用湿抹布擦去刷下的灰尘，直至叶轮表面无浮尘。清洗完后表面干净，如检查发现风机存在故障，应及时维修或更换。

- 清洗冷凝器水盘

- 风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的，这主要是客房风机盘管内有水存在，再加上温度适宜，易有藻类繁殖增长，产生胶状滑溜的极浓的残质，将冷凝水管堵住。

- 清洗盘管的Y型过滤

风机盘管的供水口处装有Y型 过滤器，极易被空调水系统中杂质堵塞，将会影响其制冷（热）效果，建议对其进行季度为节点的清洗。

### §3.14节  新风机组维保规程

新风机组维保内容:

1.将所有新风机组的过滤网进行清洗，根据实际情况对有堵塞的换热器进行反冲洗。

2.检查风机机组配电线路有无松动现象。

3.清理风机盘管和风机机组冷凝水管。

4.风机皮带轮与电机皮带轮进行重新调整。

5.更换破损皮带。

6.风机机组的轴承加注润滑油。

7.保养电机及调整动平衡。

8.检查电机保护装置的内部设定。

9.检查机组启动柜和控制柜内的电气接线连接紧固，接触器、继电器接点接触可靠并清理。

10.检查电机绝缘程度，绝缘测试，对启动柜进行模拟检测。

11.检查电机保护装置的内部设定。

12.表冷器检漏，必要时进行压力检漏。

13.负责将机组进行外观清洁处理，使机组外观更加完美。

### §3.15节  冷却水水处理维保规程

水质稳定处理方案

一.水处理意义：

众所周知，华北地区水质较硬，北京地区一般在300mg/L左右，部分地区高达450mg/L以上，这种高硬度的水质对于用水设备，尤其是不做软化水处理的中央空调冷却水系统来说无疑是一种危害。本店采用地下水，硬度高达750mg/L以上，机组极容易结垢。

冷却水系统工作过程中，水中的钙镁离子和碳酸根离子受热后互相结合，形成盐（碳酸钙、镁）沉淀附着在热交换面及填料表面上，尤其是沉淀在主机冷凝器铜管上结成水垢，由于水垢的导热系数为1.1，而铜管的导热系数为170左右，二者差异悬殊，水垢的形成阻碍制冷液的热量散出，大大降低了热交换效率，进而降低了机组制冷效率，据测算，当冷却水系统结垢0.8㎜左右时，主机制冷效率降低40%，其直接后果是浪费能源、影响使用，我们常见到的机组高压升高、温度上升，甚至自动保护停机，其原因之一就是结垢所致，此外，水垢易导致垢下腐蚀，进而引起蚀漏，危害设备安全，因此需对冷却水进行水处理，使水质符合机组运行要求。

此外，水中的氧腐蚀问题也很严重，我们常见的锈水（红水）、铁锈渣都是氧腐蚀产物，这些管道内壁脱落的铁锈渣，随水运行会堵塞过滤网造成机组冷却水流不畅，冷却不足，进而影起机组高压，跳闸保护。同时，滤网堵塞还会造成过滤网损坏，铁锈及垢渣进入机组冷凝器，进而堵塞冷凝器铜管，使机组出力减小，能耗增加，制冷效率下降。

而水处理是根据机组制冷功率及循环水量、水质等多项指标，定期、定量往循环冷却水中加入防腐阻垢剂及杀菌灭藻剂，使系统内不产生水垢、不产生氧腐蚀、无锈渣脱落、无生物藻类及藻泥。

综上所述，水处理能满足机组运行对水质要求，防止制冷效率降低，节约能源，延长设备的使用寿命等诸多优点，且经济效益明显。

二.水处理剂：

1. 防腐阻垢剂：是“九五”国家科技成果重点推广产品，它和生水中的钙、镁离子及碳酸根离子产生螯合作用，使正负离子相互不结合，进而无结晶沉淀，即不产生水垢，同时对设备有防腐保护作用，使用时只需按千分之零点一比例投入到系统水中即可，不影响系统水ph值，对设备无腐蚀。阻垢防腐率可达98%以上，保护效果可靠；

2.活性氧杀菌灭藻剂：该产品能有效杀灭冷却水系统尤其冷却塔内生物藻类及细菌。使生物藻类死亡，藻泥脱落，并抑制其繁殖、生长，达到改善水质的目的，对设备无任何腐蚀损伤，安全可靠。

三.水处理施工：

1、人员现场巡视管理：

空调制冷运行期间，我公司派专业技术人员，专人做项目管理，每十天巡视现场一次，对加药、排污及机组运行状况作全程跟踪管理服务，随时掌握机组运行及水处理信息，并定期巡视机组、采集水样、分析检验、根据水质分析报告及时调整药剂添加量、排污量，确保水质符合机组运行要求。

2、加药管理：

在机房冷却水系统管道合适位置上，安装自动加药装置。本单位有两套独立冷却水系统，需要安装两台自动加药装置。定时定量地往系统管道加入防腐阻垢剂 ，并根据天气及水质分析情况及时调节加药量，杀菌剂由人工定期、定量的从冷却塔投加到系统里。冷冻水系统缓蚀剂由人工一次性从膨胀水箱加入系统管道，确保冷却水系统不结垢、不长藻、不腐蚀。

3、排污管理：

由于冷却水的蒸发和飞溅（主要是蒸发），系统水浓缩倍数在增加，需定期排污，一般每日排污一次，每次排污量为系统总水量的1/6左右，根据水质化验报告需做小幅调整，我公司负责安装自动排污装置另，在控制柜上设制参数，实现自动排污，达到排出污物及排出超过浓缩倍数的废水，使水质符合机组运行要求。

4、水质分析管理：

平均每十天采样分析一次，七、八、九高温月份根据水质变化情况及时调整分析次数，并根据水质报告指导排污。根据甲方要求，可定期提供水质分析报告。

四、质量要求：

- 经水处理维护保养后符合GB500-50-2004《工业循环冷却水设计规范》标准，见下表：

冷却水系统中微生物、金属腐蚀、结垢指标

| 序号 | 检测项目 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总硬度 | ＜800mg/L |
| 2 | 硫酸盐还原菌 | ＜50个/mL |
| 3 | 粘泥量 | ＜4mL/m3(生物过滤网法) |
| 4 | PH值 | 8.0-10.0 |
| 5 | 电导率 | 800-1500μs/cm |
| 6 | 腐蚀率 | 碳钢＜0.1mm/a 铜及不锈钢＜0.005mm/a |
| 7 | 结垢 | 无硬垢 |

- 排污标准依据《污水综合排放标准》GB8978-2004。

- 清洗质量符合《工业设备清洗质量标准》—HG/T2387-04。

## 第四节  设备的维修规程

## §4.1节   更换铜管施工规程

（一）流程说明

溴化锂主机吸收器、冷凝器为管壳式换热器，管程连接冷却水系统（冷却泵、冷却塔），属于正压系统，壳程为溶液喷淋系统，处于真空负压状态工作，主要是利用冷却水带走机组的热量而进行热交换；

使用过程中壳程工作压力通常为小于或等于760毫米汞柱；管程中工作压力为小于0.1Mpa。

（二）溴冷机换热管更换

1、换热管更换前的准备工作

①更换传热管前向机组内封入氮气至大气压（减少机组腐蚀）；

②更换下筒传热管作业时，尽可能要把残留在筒内的液体全部排出。

2、拔管作业

①一边充少量氮气，一边进行拔管作业（目的是避免氧进入腐蚀）；

②拔管时，可能会有管被拔断的情况，必须将断管处理出内腔；

③管板孔内表面的清扫，避免胀管后渗漏。

3、穿管作业

①穿管应自下而上进行；

②一边充少量氮气，一边进行作业。

4、胀管作业

①排管

（1）汽包、联箱等安装定位复检合格后进行配管，配管时应根据管孔、管端口直径大小进行选配编号进行（管外径比管孔径小0.5㎜左右为宜）。

（2）胀接面经锉磨并清除油污擦干后，先装好基准管（汽包两端）管端伸出管孔长度和偏差应按《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98中4.2.8的规定执行。

（3）基准管固定后，再按照由中间向两边胀管顺序进行排管。（4）排管时应保持管排的平整度及管间距离，可采用排管架进行，装管时，为省人力，可用管卡将管子重量通过管卡支持在下汽包（或联箱）上。

②、胀管

（1）胀管方法：对于小管子，管壁薄的管子采用手工胀管，直径大，管壁厚的管子可采用电动胀管。

（2）胀管程序应是先胀基准管，再从中间向两边交错进行。（3）胀管分固定胀管（初胀）和翻边胀管（复胀）两个过程，先固定胀管。即将伸入管孔的管端扩胀到与孔壁相接触再扩大0.2～0.3㎜，待全部管子都进行固定胀管之后，再进行逐根管子的翻边胀管。这时的管口扩大和翻边应一次完成，并应根据试胀所定的胀管程度（即胀管率）来控制。

（4）测量复查胀管程序，当采用内径控制法时，胀管程度应控制在1.3～2.1%范围之内。当采用外径控制法时，胀管程度（即胀管率）应控制在1.0～1.8%的范围内，可用下式计算：

d4——胀完后紧靠锅筒外壁处管子实测外径（㎜）；

δ——未胀时管孔实测直径与管子实测外径之差（㎜）。（5）胀管工作环境温度应有O℃以上。

5、胀管后的处理

①机组充氮，对胀管部实施检漏，同时对整机气密性检漏修复；

②机组抽真空，通过气泡试验和保压确认机组真空度；

③溴化锂溶液回注并补购损耗溶液0.5吨；

④整机调试运行性能测试。

## §4.2节   内腔清洗预膜及溶液现场再生技术规程

一． 内腔清洗、预膜及溶液再生机理

- 机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。

2. 溴化锂溶液现场再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，可根据实际情况。对溶液进行再生或现场再生。

二．现场再生工艺

溶液现场再生的物理工艺主要包括：沉淀法和过滤法。沉淀指溶液在机内充分循环后将机内腐蚀产物带出机外沉淀，经沉淀取上部清液，除去机内的沉淀物，沉淀需反复多次才能达到清洁溶液的目的；过滤指利用过滤装置对溶液进行过滤带出溶液内的腐蚀物，从而达到清洁溶液的目的。

在采取物理工艺对溶液再生的基础上，将根据溶液再生前(中)取样的分析结果，酌情添加必要的化学成分，使再生溶液主要技术指标达到新溶液的标准，从而很好的满足于空调机组的投运效果。

三．施工工艺

根据溶液的状况确定所需工期，并将工期跟用户主管进行沟通。

施工前的准备工作，（如软管、接头等的配备），清洗所有的连接胶管、过滤器、阀门，确保溶液处理系统的清洁度。

溶液处理系统的连接安装：过滤器的就位；溶液加液阀→止回阀→过滤器→浓溶液取样阀的系统连接，并加装连接夹头。（溶液回液管必须灌液处理后安装，防止空气漏入机组内产生腐蚀。）

机组运行过程中将机内溶液从溶液加液阀分流至加装滤膜后的过滤器进行再生处理，循环处理过程中必须全程跟踪，以防空气进入机组内产生腐蚀，一旦泄漏入空气，需在制冷运行过程中迅速抽高真空。

为达到机组运行中溶液彻底处理的目的，溶液处理过程中需对机组进行变负荷运行，并定期旁通冷剂水。（每天一次部分旁通不低于30分钟）

机组内溶液的大量腐蚀物，可在处理前压入储液罐，反复用滤膜沉淀数次后再吸入主机内循环再生处理。

溶液处理过程中根据化验数据按溶液含量0.25%-0.30%添加缓蚀剂（铬酸锂或钼酸锂）活性剂（辛醇）及溶液PH值为9-10之间添加中和剂（氢溴酸或氢氧化锂）。

机组运行过程中溶液清澈无杂质后可初步视为再生处理合格，拆除溶液处理系统，将系统内的溶液集中处理后加入机内利用。

对溶液过滤器、再生容器、胶管等用清水反复冲洗干净，对机组外表面可能溅到溶液的地方用清水冲洗，施工期间每天在上、下班前清理施工现场，再生工作完工后彻底对用户现场进行清理、清扫，保证机房的整洁。

对机组制冷运行中多次抽高真空，确保机组真空合格，以防机组腐蚀后溶液再次受到污染。

机组制冷运行情况下取样留存，办理完工报告，并跟用户进行必要的交接。

溶液维护完成后各项技术指标达到机组使用要求。

## §4.3节   吸收器冷凝器清洗规程

- 清洗药剂：

1.1高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

1.2预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

2.主机冷凝器和吸收器化学清洗

2.1关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

2.2高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

2.3排出污水，用清水冲洗干净；

2.4根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

- 冷凝器和吸收器预膜方案

3.1将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

3.2排出预膜液，即可运行使用。

3.3清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

## §4.4节   溴化锂机组检漏规程

溴化锂制冷机在较长使用一段时间后制冷效果不好，极有可能溴化锂制冷机真空度不好，此时应对溴化锂制冷机进行真空捡漏，这是现场调试机组的重要工作内容之一，溴化锂制冷机的真空度是机组常年高效运行的重要保证。

压力检漏的步骤如下：

1）向机组内充入表压0.08MPa的氮气，若无氮气，可用干燥的压缩空气，但对已经试验或运转的机组，机内充有溴化溶液，必须使用氮气。特别值得注意的是：机组内应充入多大压力的氮气？各厂家不尽相同，不管怎样，机组内的氮气压力绝对不能超过制造厂产品说明书上规定的最大值。

2）机组充入氮气后，在法兰密封面、螺纹连接处、传热管胀接接头，以及焊缝等可能泄漏的地方，涂以肥皂水或其他发泡剂检检漏。若有泡沫连续生成的部位，则为泄漏的地方。压力检漏既要仔细，更要有耐心。在肥皂水浇好之后，要注视一段时间，因为微小的泄漏，要要隔段时间才有很小的泡沫慢慢慢地出来。

3）对于可以浸没于水中的部分，也可用浸水法检査。细心观察是否有汽泡逸出，气泡产生处即泄漏位置。

4）对于已发现泄漏的地方，将机组内氮气放尽后进行修补，然后再重复1）～3）步骤，直到认为整个系统无一漏处为止。最好稍为观察一段时间，观察机组压力有无变化。

5）若无泄漏时，可对机组保压检查。在开始保压时，记下时间、温度和当时U形管上水银柱高度差所产生的压差，以及当地气温下的大气压，经过24h后，再记录U形管上的水银高度差，当地温度，以及当地大气压力，应当将大气压力及气温的变化而引起机组内气体压力变化量扣除，这样，如果机组内气体压力下降在66.5Pa以内，则认为机组密封性达到要求。

## §4.5节   螺杆压缩机大修拆卸与安装规程

1、 拆卸

在螺杆压缩机必须进行大修前，有可能的话，将滑阀卸载到“0”位，正常停机，切断电源。截断与压缩机相连的管路，将压缩机内的制冷剂和润滑油排出后，方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯，不同部位的零件要分别摆放，并作好必要的装配标记。

（1) 拆下与压缩机相连的油管，控制台和联轴器。

（2) 将吸、排气口的联接螺栓拆下，并拆下吸气过滤器。

（3）拆卸机器的地脚螺钉。用三角架倒链或叉车，把螺杆压缩机吊起放到检修台上。

(4) 拆下能量指示器罩，取出能量指示器组件。

(5) 取下定位销，平行取下吸气端盖，取出油活塞和平衡活塞。注意取定位销时只能拔出而不能砸出来，一定要先取出定位销，再卸下所有的螺栓，防止吸气端盖的重量全部作用在定位销上，将定位销压弯。

（6）拆下内六角螺钉，平行移出吸气端座。

(7) 拆下轴封盖，取出轴封。注意不要碰伤动、静环。

(8) 取下定位销，拆下排气端盖，注意定位销不要损坏。

(9) 取下轴承压盖、防松螺母、垫片、止推轴承、调整垫等。拆卸防松螺母要使用随机专用工具并先起开防松垫片的锁片。随时作好标记，分别摆放。

(10) 取出定位销后，拆下排气端座螺钉，将机体水平方向用两只吊环拉出，拆下排气端座。

(11) 用专用吊环螺栓将主动转子缓慢、平稳取出，不要与机体碰撞。这时从动转子是随之转动的。

(12) 取出从动转子。

(13) 取出滑阀。

拆卸中的注意事项：

压缩机正常停机后，关闭排出阀，开启机器与吸入管之间的平衡阀，使油分离器内的高压气体进入低压系统，当油分离器内的高压气体进入低压系统，当油分离器和低压系统压力平衡时，关闭机器的吸入阀，在吸入阀内的加氨阀上接橡皮管，通到室外的水桶内，把机器和油分离器剩下的余氨放掉。然后切断电源。若排出阀内漏，应把阀修好后再修机器。

压缩机的拆卸应有步骤的进行，一般由外到里，由部件到零件，对拆下的零件要有次序地放好，防止碰伤。

在拆卸过程中，用力不应过大，对难以拆卸的零件，查明原因后再拆，以防损坏零件。

对拆下的零件，应做好装配记号，标明方位，以免装配时装错。

2、 检查

检查的项目包括：

(1)检查机体内表面、滑阀表面有无不正常的磨痕，并用内径千分表测量内表面尺寸及圆度。

(2)检查主、从动转子端面与吸排气端座有无磨痕。

(3)检查主、从动转子外径及齿面的磨损情况，并用外径千分表测量转子的外径。

(4)测量转子主轴径及主轴承孔的内径尺寸，检查主轴承磨损情况。

(5)检查轴封的磨损情况。

(6)检查所有“O”型圈和弹簧的变形、损坏情况。

(7)检查压缩机所有内油路情况。

(8)检查能量指示器有无损坏或卡阻现象。

(9)检查油活塞、平衡活塞有无不正常磨损。

(10)检查联轴器的传动芯子或膜片有无损伤。

3、 修理

检查之后，就要对有损伤的零件进行维修或更换。具体内容如下：

(1)对不太严重的磨损及拉毛现象，可以由钳工用油石或油光锉打磨光滑，并用细砂纸磨光。转子轴颈不得有任何锈蚀、裂纹等缺陷。主轴颈表面经磨光加工后应仔细测量其尺寸，并以此为依据调整主轴承。

(2)主轴承如磨损严重，超过了与轴配合的间隙限度，应更换。如采用浇铸轴承合金的方式，必须保证内表面与轴承孔的同轴度。

(3)止推轴承损坏或游隙增大，必须更换新的。并应测出其真空游隙大小，以此为依据配轴承调整垫。

(4)所有的垫片及“O”型圈如果损坏必须更换。垫片可以自己加工，但注意螺栓孔附近不能出现折断或裂缝，以免泄漏。垫片应选用优质材料。“O”型圈应选用适应制冷剂的材质。

(5)将机体两端面、吸排气端座平面上的密封胶清洗干净。注意不要将表面刮伤。

(6)轴封动静环表面不得有任何锈蚀、裂纹等缺陷，否则更换轴封。

（7）平衡活塞的检查可用外径千分尺测量，不合格的需要更换。

4、 装配

在对每个零件进行检查、并对损坏零件修理或更换后，可以进行装配工作。装配时要注意拆卸时记下的标记，不要将零件搞混。装配时，要随时测量各部位的装配间隙，对间隙超标的部位，要调整间隙或更换零件。对新更换的零部件都要涂上冷冻机油以润滑。

(1)将所有零件用煤油清洗干净，用压缩空气吹干。

(2)将所需使用的工具准备齐全，清洗干净。

(3)将主轴承按原位装入轴承孔内，并测量轴承内径，使内径符合与转子轴颈配合的间隙要求。

(4)在吸气端座与机体的贴合面上均匀涂抹密封胶或黄油。

(5)将吸气端座靠在机体吸入端，串入部分螺栓承担重量。压入定位销后，将螺栓紧固。

(6)安装滑阀及其导向托板。导向托板先以定位销定位后方可用螺栓固定。

(7)将吸入端主轴承孔及机体内孔涂抹干净的、与运行时使用的相同型号润滑油，装入阳转子及阴转子。后装的转子要慢慢旋入，不可强行压进机体内。

(8)将阴、阳转子靠紧在吸气端座上，测量转子排气端面与机体排气端面的尺寸差值，此数值为吸排气间隙之和。

(9)在排气端座与机体的贴合面上均匀涂抹密封胶或黄油。

(10)将排气端座靠在机体排出端，压入定位销后，将螺栓紧固。装排气端座时注意主轴承内孔，切勿损伤主轴承。

(11)装入调整垫片、止推轴承，并用圆螺母及防松锁垫将止推轴承内隔圈固定在转子的轴颈上。止推轴承成对安装，并注意安装方向。

(12)装上转子轴承压盖，将止推轴承外隔圈压紧在机体上。测量转子排气端面与排气端座之间的间隙，此间隙即为排气端间隙。如间隙不合理，应改变调整垫的厚度。调整好排气端间隙后装配。装好后按实际运转方向盘动主动转子，转动应灵活无卡阻现象。

(13)将排气端盖装上定位销，加垫片以螺栓固定。

(14)装入轴封动环，在动环表面及胶圈涂抹冷冻油。

(15)将静环装入轴封压盖，加垫片以螺栓固定在排气端座上。通过垫片厚度调整轴封弹簧的予紧力。静环表面及静环胶圈也涂抹冷冻油。

(16)装入油活塞及平衡活塞。装配时涂抹冷冻油。

(17)将吸气端座装上定位销，加垫片以螺栓固定。

(18)装能量指示器，注意指针与滑阀位置相对应。

(19)将检修好的吸气过滤器及止回阀装到吸气端座上。将装好的压缩机运至机组上。找好同轴度后固定压缩机和电动机，并用联轴器连接。

5、 检修后试运转

检修后对压缩机进行气密性试验和真空试验。试验合格后方可进行试运转。主要检查滑阀的动作、油泵油压是否正常、运转时噪声及振动是否正常。停机后盘车应正常。

附部分间隙值：

表 1 排气端面与排气端座间隙值　mm

| 机组型号 | 排气端面与排气端座安装间隙 | 极限值 |
| --- | --- | --- |
| ＬＧ12.5 ＬＧ16 ＬＧ20 ＬＧ25 ＬＧ31.5 石油气螺杆机 | 0.04～0.06 0.08～0.10 0.10～0.12 0.12～0.15 0.16～0.18 0.10～0.15 | 0.10 0.15 0.15 0.18 0.22 0.25 |

表 2阴阳转子啮合线处间隙值　ｍｍ

| 机组型号 | 阴阳转子啮合线处间隙 | 机组型号 | 阴阳转子啮合线处间隙 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＬＧ12.5 ＬＧ16 ＬＧ20 | 0.04～0.08 0.03～0.08 0.08～0.10 | ＬＧ25 ＬＧ31.5 石油气螺杆机 | 0.05～0.10 0.05～0.12 0.20～0.30 |

表 3主轴承外径与机体轴承孔间隙值 　ｍｍ

| 机组型号 | 主轴承外径与机体轴承孔间隙 | 机组型号 | 主轴承外径与机体轴承孔间隙 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＬＧ12.5 ＬＧ16 ＬＧ20 | 0.03～0.05 0.016 －0.01～0.02 | ＬＧ25 ＬＧ31.5 | －0.01～0.02 －0.01～0.02 |

## §4.6节   螺杆机换油意义和规程

一）螺杆压缩机冷冻油更换原因：

作为冷水机组的“血液”，冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用，冷冻油在使用过程中由于高温作用，会受热分解产生积碳，导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低，同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后，必须更换。

一般来讲，行业推荐的开启式机组油换油周期为2000-3000h，半封闭式机组的换油周期约为6000h。对于冷水机组厂商而言，压缩机冷冻油的更换周期与其生产制程的工艺控制有关。如果制冷系统的蒸发器和冷凝器及系统管路的洁净度控制比较好，那么相对而言进入压缩机的污染物就比较少，更换周期可以相对加长。

建议：冷水机组第一次开机后，累计运行2500小时(或3个月)后建议更换一次润滑油并清洗油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。以后按照每8000小时(或2年)更换一次，或者按照上表中方法更换。

冷冻油变质的话，会引起以下三个问题：

1、异物混入，致润滑油污染，阻塞机油过滤器。

2、高温效应致润滑油劣化，失去润滑功能。

3、系统水份污染、酸化、侵蚀电机。

之前师傅们有一个螺杆压机损坏拆检的检测报告，报告中有提到：压缩机电机阻值和电机保护器的热敏电阻阻值，都为正常；拆开电机部分，电机转子明显有轻微扫堂现象；排气端轴承检测，拆检过程中发现滑阀磨损，角接触球轴承珠粒已损坏且断面和滑阀明显磨损严重，腔体检测时发现冷冻油发黑变质。

最终检测报告是：由于冷冻油过脏引起的制冷压缩机损坏，由于冷冻机系统比较大，若想让机组有个良好的工作环境和运行状态，必须进行更换冷冻，并且时刻观察压缩机是否报油压报警（及时更换机油过滤器）；如果压缩机冷冻油脏应该及时更换。

二）螺杆压缩机冷冻油更换方法：

1、将系统冷媒回收到冷凝器侧，将压缩机内冷媒排除，将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。

2、压缩机的润滑油，从油过滤器上的放油阀处放出，润滑油接近放完时，从压缩机的高压端侦测接头处加入一定氮气，用压力加快润滑油排出，停止注入压力，关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来，将油槽里的润滑油全部放出来，再将油过滤器清洗后装上紧固。

3、根据压缩机的标准量加注润滑油，同时对系统进行抽空。真空泵的接点建议选择高（低）压侧角阀或其他相对的高位点，防止抽到冷冻油损坏真空泵。进行真空保压或者查漏时，观察压力是否反弹。

4、注入润滑油，用干净的塑料管连接在放油阀上，塑料管的另一端放到油桶里（塑料管置于油桶底部）。注油时应对油桶进行封闭，减小空气对油的污染。

## §4.7节   冷却塔清洗规程

一．冷却塔物理清洗具体实施步骤：

- 排水：打开排水阀，排出集水盘内的水，排水的同时可以经行搅拌，有助于排出沉淀物。

- 自上往下清洗，应先清洗塔上布水器，逐个检查布水器的出水孔如有堵塞，需采用工具疏通。同时要使用刷子刷干净布水器表面污垢。

- 使用高压水枪在冷却塔外喷洗散热片填料，需仔细喷除每一片填料上的结垢，必要时可用工具刮去。

- 作业人员穿戴防水劳保用品（雨衣，雨鞋等）进入塔内部，使用高压水枪喷洗塔内壁及填料内壁，使喷下来的污垢集中沉淀在集水池。

- 使用扫把，抹布，拖把清扫塔内部清洁所沉积的脏污，并清除至塔外。

- 如塔内配有电导率探头，则需使用软质抹布檫拭干净，并使用原厂家提供的养护液浸泡5-10分钟。

- 最终将塔内外壁使用高压水枪再次冲淋，并清理现场清洁污垢，统一抛弃至指定投放点。

二．冷却塔化学清洗具体实施步骤：

1、人工清扫冷却塔内脱落的垢渣；

2、用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下的污泥水垢等；

3、用50℃左右热水将TNB安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净（若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料），同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类及细菌；

4、确认系统各处全部清洗干净后，排去污水；

5、用清水冲洗填料及塔身内外；

6、恢复系统各处，补水即可使用；

7、全部恢复后，请甲方管理人员验收；

8、撤离乙方物品，打扫现场卫生；

9、工期：根据实际情况定。

## §4.8节   冷却塔更换填料规程

一）、圆形逆流冷却塔维修施工方案

- 1.首先断开冷却塔电机电源线。

- 2.拆除冷却塔内的废旧喷头并清理进水管。

- 3.拆除冷却塔内的旧填料。

- 4.清除塔内的垃圾和水垢。

- 5.拆卸风机，减速机齿轮箱和电机。

- 6.切割破损的中心管并焊接新管。

- 7.安装冷却塔新填料。

- 8.安装冷却塔喷淋管和喷头。

- 9.安装电机，减速机齿轮箱和风机并进行调试。

- 10.减速机加油

- 11.连接电源。

- 12.清理现场垃圾。

- 13.清理冷却塔进水管和出水管并进行打磨刷漆。

- 14.甲方开起冷却塔运转并验工。

- 15.甲方验收合格后乙方撤离现场。

备注：对于更换的产品提供2年的免费质量保证。乙方在施工中严格遵守甲方公司的规章制度文明施工，不影响甲方的正常工作和营业。施工现场安排专人负责施工安全，如遇紧急情况及时与甲方沟通，施工方对施工过程中的安全负主要责任，施工前与甲方沟通每天的进场和撤场时间，大厦与冷却塔平台的门禁钥匙要做到即用即还，避免闲杂人等进入施工现场。施工现场严禁烟火，配合甲方在施工现场放置灭火器等设备

工程进度

拆除冷却塔填料、电机、减速机、风机、喷淋管、喷头、中心管工期1天

安装冷却塔填料、电机、减速机、风机、跟换中心管，喷淋管、喷头，减速机加油工期3天

清理废旧填料和水垢（夜间进行）

※如果中心管破损高度低于50厘米，且考虑第二年换塔的实际情况，可考虑做中心管加固，喷淋管更换喷头丝扣的方法进行维修改造。降低拆除冷却塔塔身的风险也减少了资金的投入。

预计工期4天，如遇天气不可控因素工期适当延长，在甲方合同规定开机前完工。

二）、冷却塔填料更换方案

- 一、冷却塔填料更换步骤如下：

- 施工前对现场的其他设备进行保护、隔离、悬挂安全警示标志。

- 旧冷却塔填料拆除,需将电机电源关闭,拆除冷却塔填料部位拉筋,拆除旧填料,塔内垃圾清理,清理现场。

- 冷却塔填料粘接,因填料粘接量较大,确保填料在粘结剂在固化期间有足够的空间摆放,在粘接过程中填料接触点在同一水平面上,保证在压接过程中填料接触点受力均匀紧密。

- 清理冷却塔内部部件上浮尘垃圾,将填料跺依次码放冷却塔内,在码放过程中严禁践踏和大力挤压填料,保证每垛每层填料块整齐、严密每层码放就位的填料与边角、柱周严密无缝隙,恢复冷却塔填料部位拉筋。

- 安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面都需要铺放平整,层间要进行清理,不得有杂物堵塞。

- 安装、检修及其它工作需要在填料上作业时,必须平板上面进行操作,严禁直接踩踏。

- 在施工、组装、安装过程中,严禁在冷却塔填料上方进行焊接作业,必要时应采取防火措施。安装完毕后,带出冷却塔内所有施工工具及辅助安装设施移交施工完毕计划,整个冷却塔填料更换步骤完成。

- 二、淋水填料的粘接、安装:

- 根据现场的实际情况选择塔底进行粘接组装。淋水填料的粘接要牢固,组装一组后立即用平板压紧,防止因成型片本身的翘曲而造成脱胶。

- 粘接干燥后方可挪动位置置于平整的地面上,堆放高度不超过2米,防止长期暴晒。

- 组装块安装时上下邻层正交排放互相垂直,安装工作分区进C.组装块安装时上下邻层正交排放互相垂直,安装工作分区进行,铺放整齐,块间挤紧填满,对边角、柱周、塔周等不规则空隙部位按实际边界进行正确裁切,确保铺放整齐,覆盖严密,最大缝隙不超过20mm。

- 安装过程中对填料层间及层面及时清理,不遗留散乱杂物。

- 填料安装后,需在填料上作业时,必须铺上木板进行,严禁直接踩踏。

- 安装时派专人负责检査质量,做好施工验收记录,确保安装质量。

- 三、安全措施

- 安装施工人员均应体验合格,高空作业人员必须系好安全带,年龄必须在规定范围内。

- 安装施工人员均经三级教育,具有足够的安全防护意识,熟悉本专业的具体安全要求。

- 施工人员进入现场:一律戴好安全帽,一切机电设备应有专人管理操作,在吊装口下面严禁站人,在现场施工中确保一位兼职安检员每天检查安全情况。抓好安全生产进度,做好记录台帐,确保在安装施工中不发生任何安全事故。

- 严禁高空随意抛掷物件。

- 粘接胶为易燃品,应在专门地点保管。远离火源或明火。

- 电焊、气焊作业时,必须用石棉被或玻璃钢板对可燃品进行隔绝防护,并配备灭火器。

- 安装施工人员沿梁行走必须挂牢安全带,手扶安全绳。

- 现场电源线经常检查绝缘是否良好,电动工具必须装触漏电保护器,不得私拉乱接电源线。

- 吊运作业人员默契配合,临时吊装孔洞周边作业人员必须挂好安全带。

- 密切做好兄弟单位配合工作。

- 四、文明施工措施

- 淋水填料、配水管、喷溅装置、除水器等材料堆放整齐有序。

- 堆放场地服从现场领导调配。

- 施工作业完毕,做到料净,场地清。

- 施工安全标志、设施齐全明显。

- 五、质量控制

- 材料的供货及安装,必须满足《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001及设计图纸要求,m2自然通风冷却塔安装运行说明书要求,控制点位置见安装施工生产流程。

- 验证内容及控制方法。

- 材料使用前,重点检查出厂合格证和外观,并汇同有关人员进行抽样检查确定是否合格再使用。建议使用不锈钢支架，填料按照良机原厂填料标准要求提供。（并附合格证）

- 淋水填料颜色均匀一致,成型片片边平直,无裂纹及明显缺口,破损孔径在规定范围内,粘接点完好率在90%以上。

- 六、作业环境、环节的要求

- 雨天停止安装施工,池内留积水及时清除,以免影响淋水填料组装和吊装。夜间作业必须有足够的安全照明。

## §4.9节   冷却塔积水盘补漏处理规程

一、施工方案：

拆除冷却塔内部填料、把填料搬运到安全地方，等冷却塔防腐做完、等待固化后才能把填料搬回安装到冷却塔填料位置。

1、彻底清理冷却塔集水盘和分水槽进行除垢清扫处理；

2、用玻璃钢找不平之处；

3、集水盘内壁涂2层胶液（间隔1小时）；

4、固化后内壁刮胶泥一层，同时贴布一层（并刷树脂）；

5、固化后除毛刺、气泡；

6、刷一层副树脂层；

7、固化后内壁刮胶泥一层，同时贴布一层（并刷树脂）；

8、及时贴布到所需厚度；

9、修整表面后，刷2层副树脂层。

注：防腐加固处理后,成品须8小时后方可投入使用。

优点：耐腐蚀、耐酸、耐碱达到所需求目的。

二、工期：2天

## §4.10节   离心机压缩机检修规程

离心式压缩机检修方案

离心式压缩机主要零件检查工作是检修过程的重要环节，主要部件及零件通过检查而确定其技术状况和所要采取的工艺措施，决定了维修后的技术质量。

主轴拆卸后，用外径千分尺测量各轴颈(与叶轮、轴承、联轴器等配合处)的尺寸，以计算其圆度和圆柱度偏差，其值应在允许范围内。

超差较大时，则应检查主轴直线度偏差是否过大。将主轴放在机壳内或放置于车床上两顶尖之间，使主轴处于自由状态，用千分表测量主轴轴颈的径向圆跳动量。

将转子分成4-8等分，按转子旋转方向盘动转子，千分表摆动最大值即为径向圆跳动量值。同时用两块千分表在主轴适当位置测量主轴的直线度偏差。

其径向圆跳动量值应不大于0.01mm，若超标过大，则应更换主轴。

检查轴颈表面有无划痕、沟槽、擦伤、磨点等缺陷，必要时进行探伤检查。较小的缺陷可用手工刮研并抛光处理；较大的缺陷可用堆焊、电镀、喷涂等方法修理后，再磨削抛光。探伤检查发现裂纹或出现严重缺陷时，一般不予修理，予以更换。

叶轮的检修

用游标卡尺检测叶轮进口端与吸气室间的径向间隙，用长塞尺检测叶轮轮盘、轮盖与隔板的轴向间隙。当间隙超过允许值时，可通过调整轴承间隙或叶轮垫片来进行调节。将叶轮与主轴组装在一起，放置于机床两顶尖之间，用千分表测量叶轮出口外圆处的径向跳动量，其测量方法和偏差超过允许范围时的处理方法可参见主轴检修内容。

同时还应测量叶轮的端面跳动量，其值应在允许范围内。如端面跳动量值超过允许范围值，超标较小时，一般不进行修理；数值较大时，可利用加垫片的方法调整叶轮与主轴的装配关系。

用着色法或磁粉探伤法检查叶轮表面缺陷，应无裂纹、损伤、冲蚀或磨损等痕迹，检查其表面粗糙度应符合技术要求。叶轮出现裂纹应更换新叶轮；有轻微的磨损、冲蚀等缺陷可用堆焊、补焊法修理，但要通过动平衡测试后方能使用。检查叶轮流道有无冲蚀、锈垢及沉积物等，并及时进行清理。

检修后的叶轮应进行动平衡、静平衡测试。

平衡盘和推力盘的检修

用千分表测量平衡盘和推力盘外圆的径向跳动量及端面跳动量，其值应在允许范围内。

当跳动量数值超过允许数值时，可参照主轴或叶轮跳动量超标时的修理方法进行修理或更换。

测量平衡盘、推力盘的端面平面度偏差，其值不得大于0.02mm；其表面粗糙度值Ra≤0.32μm。

检查端面有无拉毛、腐蚀、偏磨损等缺陷。

缺陷严重较难修复时则应更换。

检查平衡盘、推力盘与轴的接合处是否存在过盈配合失效、拉伤或腐蚀等现象。

对套装平衡盘或推力盘可根据缺陷情况进行更换。

固定元件的检修

检查吸气室有无裂纹、损伤，气体通道有无冲刷、腐蚀、磨损等缺陷，表面是否有附着物。

发现表面附着物应及时清除。

蜗壳的检修方法与吸器室的检修方法基本相同。

除上述检修要求外，对于汽缸(或机壳)还应在拆卸时用水平仪测量其横向、纵向水平度偏差。

用塞尺检测汽缸中分水平面或外筒端面与端盖的间隙，其值应符合技术要求，中分面或端盖接触面处应平整光滑，结合严密。

检查汽缸螺栓有无裂纹、锈蚀及其他伤痕，并用标准角尺、塞尺检查螺栓旋入螺栓孔后有无歪斜、晃动等现象。

若出现上述缺陷之一，则应更换新螺栓。

检查汽缸有无裂纹或其他损伤，必要时应进行无损探伤检查。对汽缸还应进行压强度试验。

汽缸出现裂纹等缺陷可用补焊、缀缝钉、补补绽等方法进行修理。

轴承的检修

1、径向轴承的检修与间隙的检测调整

检查轴瓦巴氏合金有无裂纹、伤痕、气孔及脱落现象。

发现缺陷后，应根据缺陷的部位和严重程度，更换新轴瓦。

检查、测量轴瓦的磨损情况，若表面有磨痕或圆柱度、圆度偏差超过数值，不建议维修，应予以更换。

检查轴瓦与轴承座及盖的接触情况，一定要接触均匀，不得有翘角或存在部分间隙。

千分表测量轴向间隙

如达不到要求，则应用刮削轴承座与轴承盖的内表面或用细锉刀加工轴瓦瓦背的方法来修理。

圆柱轴承轴瓦更换后，应保证轴颈和轴瓦的接触角不小于60°～70°，接触面积和接触点符合质量标准。

椭圆轴承和可倾式多块瓦轴承一般都不进行修刮。

测量轴承径向间隙常用方法有两种：压铅法和抬轴法。

圆柱轴承的间隙过小时可用刮削的方法进行调整。对于其他两类轴承则可采用加减下部轴瓦与机体之间的垫片厚度的方法来调整，当调整量超过0.5mm时，需要修整瓦块圆弧。

2、止推轴承的检修与间隙的检测调整

检查止推瓦块和止推盘的接触情况，接触不良时，可对止推瓦块工作面进行刮研。

对于止推块重点应检查轴承合金有无磨损及腐蚀痕迹，可用千分表在平板上测出瓦块的最大磨损和腐蚀量。

测量时将瓦块摆平，轴承合金表面向上，背部的支持面与平板全部接触。

测量方法是，先将未磨损或腐蚀的表面对准千分表测量杆，记下读数，再移动瓦块至磨损或腐蚀最严重的部位，记下读数，两次读数的差值即是最大的磨损与腐蚀量。

检查轴承合金有无夹渣、气孔、裂纹、剥落及脱壳现象。检查止推块内外弧有无磨损的划痕，并用外径千分尺检测各瓦块的厚度。

如出现缺陷应根据损伤情况进行更换。

检查瓦壳结合面定位销是否松动，如松动则应重新配制销子。

检查瓦壳前后定位垫环的松紧度，如过松应更换一侧的定位垫环。

检查轴瓦阻油环间隙，间隙过大应调整。

止推轴承间隙的检测与调整主要是轴向间隙。止推轴承间隙是转子在工作面和非工作面止推轴承之间的轴向窜动量。

现场测量常用方法是，在外露的轴端上沿轴向装一只千分表，然后，来回窜动转子，千分表上前后读数差值即为止推轴承的间隙；

也可待推力轴承全部装配好后，将千分表固定在静止件上，使测量杆顶在转子上的某一个光滑端面上，并与轴平行，盘动转子，用专用工具或杠杆将转子依次分别推向前、后两极限位置，同时记下两极限位置的千分表数值，其数值之差即为轴向间隙。

在测量时，应同时装上一只千分表来测量瓦壳的移动量。推动转子应有足够大的轴向推力，使推力盘紧靠所有瓦块。

调整止推轴承的间隙，可以用加、减止推轴承背面垫片的厚度来实现。

滑动轴承轴向间隙的调整

密封装置的检修

迷宫密封的检修与调整

检查各梳齿的磨损情况，磨损较大时应更新。

检查密封梳齿应无损伤、倒尖扭曲、歪斜和断裂等缺陷，否则应予以更换。

检查气封梳齿块与槽道配合的松紧程度。

间隙的测量与调整

检查密封梳齿应无损伤、倒尖扭曲、歪斜和断裂等缺陷，否则应用备品配件调换。

检查气封梳齿块间隙的测量可用压铅法进行。

测量前，对于水平剖分型汽缸，吊开上缸后，转子仍然支持在轴承上。检查间隙时，转子与两端轴承作为定位基准。

对于垂直剖分型汽缸，吊开内缸的上半缸后，转子放在气封上，无合适的定位基准，因此需要在最两端的气封上各垫上一块厚度和此处规定的半径气封间隙等厚的钢皮，作为转子的定位基准。

测量时，要在气封正上方和下方放上铅丝，并在端面用胶布把铅丝粘住。然后，吊入转子的上汽缸，一次可以同时压出间隙值。由于铅丝压痕很窄，需用专用工具测量。

径向间隙还可用压胶布、塞尺或假轴测量法进行测量，这些测量方法的具体操作可查阅有关技术资料。

轴向间隙可用塞尺进行测量，如局部间隙较小，可用专用刮刀修刮，个别梳齿块间隙超差不大时，可用捻打和修刮梳齿块背部突肩的办法适当补救。但捻打一般只能进行一次，捻打和修刮应以特制的工具进行。与槽道配合的松紧程度，若配合过紧应用细锉刀进行锉削修理。

间隙值超过规定值较大时，则应更换迷宫。

离心机的零件和配合件都有规定的技术标准和使用要求，在没有可靠的根据认为需要修改标准的情况下，要严格遵守这些标准，决不允许降低标准。

## 第五节  现场勘查规程

## 第六节  报价方案模板及成本预算模板

## §6.1节   报价方案模板规程

## §6.2节  成本预算模板规程

## §6.2节  包干费模板规程

# 技术部记录表汇编

- 表一：设备清单统计表