## 一体化溴化 锂直燃型冷 热水机组
一体化溴化 锂直燃型冷 热水机组 | 数量
规格： | *1
制冷量:4652kw 天然气耗量:340Nm³173/h
制热量:3582kw
制热天然气耗量:384Nm³173/h
冷冻水流量:797m³173/h
冷冻水进出水温度:7/12℃
冷冻水侧水压降:70KPa
机组承压:1.0MPa
冷却水流量:977m³173/h
冷却水进出水温度:32/37℃
冷却水侧水压降:60KPa
热水流量:614m³173/h
热水进出水温度:40/45℃
热水侧水压降:40KPa
输入功率:21kW
冷冻水泵流量:440mm³73/h
冷冻水泵扬程:32 m
冷冻水泵效率:75%
冷冻水泵功率:45 kW(2用1备)
耗电输热比EC(H)R:0.021≤0.023
冷却水泵流量:540m³173/h
冷却水泵扬程:25 m
冷却水泵效率:75%
冷却水泵功率:45 kW(2用1备)
耗电输热比EC(H)R:0.016≤0.020
运行重量:50t
制冷的COP:1.36

## 一体化机组 配套泵组
名称：一体化机组 配套泵组 | 数量
规格：运行重量：9.8t BYP400(2用1备) | *1

## 超高效螺杆式风冷机组
名称：超高效螺杆式风冷机组 | 数量
1、设备参数: | *1
名义制冷量760kW,
名义制热量760kW；
供电要求制冷222kW,
制热222KW，电压380V；
制冷流量130.7m³/h，
制热流量130.7m³/h；
承压能力1.0MPa；
设计COP3.42W/W;
冷媒R134a；
运行重量10344KG 。
2、机组配弹簧减震器，
配BA接口。变频IPLV:4.0。

## 超高效螺杆式风冷机组其他型号
名称：超高效螺杆式风冷机组 | 数量
1、设备参数: | *1
名义制冷量646kW,
名义制热量628kW；
供电要求制冷201.8kW,
制热202.0KW，
电压380V；
制冷流量93m³/h，
制热流量108m³/h；
承压能力1.0MPa；
设计COP3.2W/W;
冷媒R134a；
运行重量6590KG
2、机组配弹簧减震器，
配BA接口。风扇变频运行，
而压缩机定额IPLV:4.0