远大空调主机年服务技术要求

一、维保范围及次数

1、维保范围：本次维保范围为一期能源站直燃机组BZY500ⅩD-K、BZY800ⅩD-K、BZHEY800Ⅹ；

2、维保次数：每台设备每年维保4次。

二、维保技术要求

1、维保要求

为保障一期能源站远大直燃机组安全、稳定运行，确保性能指标达到相关标准及设计要求，能够对主机设备、电气控制柜及相关仪表等设备设施故障问题及时解决，确保直燃机的安全、高效、可靠地投入使用。

2、维护保养内容

| No. | 保养项目 | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 每天打开电脑或手机登录监控网站查看是否网络畅通，并查看机组运行情况，有无异常现象 |
| 2 | 真空泵抽气性能检查及维护 | 用真空计现场插电检测真空泵极限性能，根据检测结果判断是否合格，不合格进行换油或清洗维护，仍不合格需用户送专业维修或更换。 |
| 3 | 机组真空检查 | 用真空计现场插电分别检测主体和高发真空度，真空度＜1500pa视为合格，否则需抽真空或查找是否有泄漏情况。 |
| 4 | 控制柜检查 | 检查整个控制柜内电器件接线情况，检查线路是否破损，接线是否牢固，指示灯是否正常工作，电源控制开关是否正常，接触器工作状态是否正常，风扇照明是否正常，保险是否有熔断，是否有外接电源。 |
| 5 | 机组运行观察及控制参数检查 | 打开触摸屏专业设置参数界面，根据运行工况调整控制参数 |
| 6 | 燃烧机（热源阀）检查 | 从高发观火窗查看火焰颜色和运行情况，是否平稳，燃烧是否充分，检查电机是否异常有噪音，用检漏水检查阀组时候有泄漏。 |
| 7 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 用点温枪检测电机温度是否超温，检查有无异常响声 |
| 8 | 溶液及锈蚀检查 | 用强光手电观察溶液颜色有无杂质，机内钢板有无锈蚀 |
| 9 | 溶液取样分析 | 用溶液泵从机组内打出一小瓶溶液送总部理化室化验检测，根据化验结果对溶液作出调整。 |
| 10 | 燃烧机保养 | 打开燃烧机，清理风轮，燃烧头和各零部件，电气部分检查线路是否破损，接线是否牢固。 |
| 11 | 排气成分分析 | 现场用烟气分析仪插入烟道，运行中分析大小火尾气成分是否合格，不合格进行调整，调整到合格范围内。 |
| 12 | 燃料过滤器清洗 | 打开燃气过滤器，查看过滤网情况，根据污染程度进行清洗或更换。 |
| 13 | 燃烧机雾化盘清理 | 打开燃烧机，取出雾化盘进行清洗，去除积碳和锈渍。 |
| 14 | 燃气上、下限开关校验 | 用万用表检测上下限压力开关通断是否正常 |
| 15 | 离子火焰探针清洗及调整 | 打开燃烧机，取出燃烧头，清理探针积碳和锈蚀，检查位置是否松动 |
| 16 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 手动开关燃烧机开度，检查风门能否按程序自动开关，有无卡顿 |
| 17 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 检查燃烧机钢带是否平滑，固定和调节螺丝是否有松动，如松动立即紧固。 |
| 18 | 燃气泄漏检测装置检查 | 手动启动燃烧机，看泄漏装置是否正常动作，如泄漏时是否报警切断电磁阀 |
| 19 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 手动启动燃烧机，看主电磁是否正常动作，如泄漏时是否报警停燃烧机 |
| 20 | 点火电极清洗及校验 | 打开燃烧机，取出燃烧头，清理点火电极积碳和锈蚀，检查位置是否松动。 |

3、主机年服务周期要求

| No. | 项目 | 周期 |  | No. | 项目 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 每天 |  | 28 | 冷热切换 | 6月 |
| 2 | 真空泵抽气性能检查及维护 | 1月 |  | 29 | 变频器保养 | 6月 |
| 3 | 机组真空检查 | 1月 |  | 30 | 流量控制器动作试验 | 1年 |
| 4 | 控制柜检查 | 1月 |  | 31 | 高发压力传感器校验 | 1年 |
| 5 | 机组运行观察及控制参数检查 | 1月 |  | 32 | 高发温度控制器校验 | 1年 |
| 6 | 燃烧机（热源阀）检查 | 3月 |  | 33 | 高发液位传感器校验 | 1年 |
| 7 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 3月 |  | 34 | 冷剂液位传感器校验 | 1年 |
| 8 | 溶液及锈蚀 | 3月 |  | 35 | 贮气量传感器校验 | 1年 |
| 9 | 冷却水水质检测 | 3月 |  | 36 | 烟管及炉膛烟垢检查 | 1年 |
| 10 | 燃烧机保养 | 6月 |  | 37 | 控制柜器件除尘及检验 | 1年 |
| 11 | 排气成分分析 | 6月 |  | 38 | 油漆检查 | 1年 |
| 12 | 燃料过滤器清洗 | 6月 |  | 39 | 水室及管板检查 | 1年 |
| 13 | 燃烧机雾化盘清理 | 6月 |  | 40 | 空调水水质检测 | 1年 |
| 14 | 燃气上、下限开关校验 | 6月 |  | 41 | 温水铜管结垢检查 | 1年 |
| 15 | 离子火焰探针清洗及调整 | 6月 |  | 42 | 溶液取样分析 | 1年 |
| 16 | 燃烧机风门伺服机构检查 | 6月 |  | 43 | 机组接地电阻检查 | 1年 |
| 17 | 燃烧机钢带调节机构检查 | 6月 |  | 44 | 电机对地绝缘电阻检查 | 1年 |
| 18 | 燃气泄漏检测装置检查 | 6月 |  | 45 | 燃气过滤器滤芯 （2024年需更换） | 更换/3年 |
| 19 | 燃气主电磁阀气密性检查 | 6月 |  | 46 | 高发液位传感器 （2024年需更换） | 更换/3年 |
| 20 | 点火电极清洗及校验 | 6月 |  | 47 | UDK上下套 （2024年需更换） | 更换/3年 |
| 21 | 冷水校核温度传感器校验 | 6月 |  | 48 | 防爆片及密封件 （2024年需更换） | 更换/3年 |
| 22 | 冷水温度传感器校验 | 6月 |  | 49 | 点火电极/离子火焰探针/电机轴承（2023年更换） | 更换/6年 |
| 23 | 冷却水低温试验 | 6月 |  | 50 | 真空压力表（2024年需更换） | 更换/3年 |
| 24 | 冷却水、温水传感器校验 | 6月 |  | 51 | 冷水流量控制器 （2023年更换） | 更换/6年 |
| 25 | 结晶温度传感器校验 | 6月 |  | 52 | 冷水/排气温度传感器 （2023年更换） | 更换/6年 |
| 26 | 排气温度传感器校验 | 6月 |  | 53 | 配件维修或更换 | 随时 |
| 27 | 环境温度传感器校验 | 6月 |  | 54 | 抢修 | 随时 |

4、维保记录

每次维保结束后需提供维保记录文件且甲、乙双方确认签字。