深圳南山热电股份有限公司

南山热电厂制冷机维修备件采购项目

技术标

投  标  文 件

招标单位：深圳南山热电股份有限公司南山热电厂

投标人： 北京三汇能环科技发展有限公司 （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

编制日期：   2021年11月17日

    - 凝水换热器铜管更换方案

- 一、凝水换热器铜管更换方案

- 拆除换热器两头端盖。

- 取出现有泄露铜管的堵头。

- 用剃管器把一端铜管管口剃成凹型，使其减少阻力，方便另一端轻松出管。

- 使用螺纹拔管器拧入另一端铜管管口，用推力器用力敲打取出铜管。

- 铜管全部取出后，用手电钻加钢丝刷打磨管壁胀接处，然后把管口清洗干净。

- 用567固态胶涂抹管口处安装新铜管，再将铜管两头对齐，用胀管器进行两头胀接。

- 管口胀接完成后充氮气0.6kg压力进行铜管检漏。

- 检漏完成后进行24小时正压保压，确保不掉压。

- 二、制冷机组溴化锂溶液再生及过滤并补充溴化锂溶液

- 溴化锂溶液再生及内腔清洗、预膜的必要性：

- 贵单位中央空调主机系溴化锂吸收式机组，使用了多年时间，溶液已超标。缓蚀

- 含量偏低、PH值超正常范围。溴化锂溶液是一种无机化工原料，在有氧状态下是一种强烈的腐蚀介质，机组内部氧气渗入，加剧了机组的腐蚀，形成恶性循环。由于腐蚀，机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚的铁锈和腐蚀物，影响机组溶液的循环、腐蚀物堵塞吸收喷淋和冷剂喷嘴、腐蚀时产生的不凝性气体，使机组真空没法保证、以上因素导致机组制冷效果明显下降，能耗急剧增加，加剧缩短机组使用寿命。严重时导致溶液泵烧毁，制冷无法进行。因此有必要对机组内腔进行清洗、预膜，清除机组内腔的腐蚀物后进行预膜。对溴化锂溶液进行再生处理，使溶液指标正常。

- 溶液过滤清洗、预膜方案：

- 内腔清洗、预膜及溶液现场再生处理：

- 机组内腔的清洗及预膜处理：利用碱式络合清洗剂对机组的内腔进行剥离络合清洗，将药剂加入机组内部和溴化锂溶液混合。在机组外接过滤器（进口滤芯），通过溶液泵的循环将洗下的锈垢过滤在机组外。清洗完毕加入内腔预膜剂，启动发生泵对机组内腔进行金属表面钝化预膜处理，使传热管和筒体内壁形成致密保护膜。

- 溴化锂溶液现场再生：溴化锂溶液是一种化工原料，和其他化工产品一样有一定的使用期限，超过使用期限其内部成分就会发生变化，加剧机组腐蚀，会产生腐蚀物。影响机组制冷效果，增加能耗，效率降低，缩短机组使用寿命。因此，可根据实际情况。对溶液进行现场再生，根据化验结果，调整溴化锂溶液的化学指标，使其达到最佳状态，从而减少腐蚀、延长机组使用寿命、提高机组制冷能力。

- 打开溶液循环控制装置检查孔，确认内部无异常腐蚀或异物堆积。有异物及时清除。

- 更换检查孔垫片。

- 蒸气室分解点检，更换消耗品。

- 三、检漏补漏及测试调试

- 内部充注氮气及氦气至0.08MPa，使用精密氦检漏仪（德国氦检漏仪）确认有无外部泄漏。若泄漏，即补漏。

- 正压放置24小时以上，确认内部压力无明显变化；

- 抽真空至规定真空度，放置48小时以上，确保内部真空度无变动。

- 调试准备：

- 充注能力增进剂至机内，共计8加仑；

- 确认冷水和冷却水循环量；

- 确认安全保护装置设定值和实际动作值；

- 确认控制回路、电机的绝缘性；

- 确认控制系统参数设置；

- 确认电机转向。

- 试运转调整

- 确认设备可正常启动；

- 调整机内溶液浓度；

- 设备综合运转确认及自动运行确认。

- 对溶液进行微精过滤循环。

- 调试方案：

- 开机调试前的检查事项

- 检查溴冷机、水泵的供电电源是否否正常（电压在（380±10%）v内）。

- 检查蒸汽压力是否正常。

- 冷却水泵、冷冻水泵轴封、润滑情况良好，转动部分轻便灵活。

- 冷却塔风机润滑良好，启动运转正常。

- 空调系统设备的启动

- 开启待开溴冷机的冷冻水、冷却水阀门（其余冷水机组的冷冻水，冷却水阀门保持关闭）。

- 冷却水泵、冷冻水泵正常运转数分钟后，方可启动溴冷机，使管道内的水温充分平衡均匀，以利于冷水正常启动。

- 空调系统各设备的启动顺序为：冷冻水泵→冷却水泵（至少运行5分钟后）→冷却塔风机（是冷却水温度而定）→冷水机组。

- 启动部分楼层的空调箱（风柜），使空调系统带有一定的负载。

- 冷却水/冷冻水泵的启停

- 根据负荷情况选择要投入运行水泵的数量。

- 溴冷机主机启动前，在水泵控制柜上按下启动按钮，水泵启动，运行指示灯亮。

- 溴冷机主机溶液稀释完毕后，在水泵控制柜上接下停止按钮，水泵停止运行，停止指示灯亮。

- 冷却塔的启停

- 根据负荷情况选择要投入运行冷却塔的数量。

- 在冷却塔控制柜上按下启动按钮，冷却塔启动，运行指示灯亮。

- 制冷主机停止运行后，在冷却塔控制柜上按下停止按钮，冷却塔停止运行，停止指示灯亮。

- 溴冷机的启动

- 按下机组控制箱显示屏开机触摸键即可。

- 根据仪表和操作面板上显示的数据记录各主要运行参数。

- 机组运转过程中出现问题，显示屏显示故障信息，发出报警信号并自动停机。

- 机组正常运转后，在《溴冷机调试运行记录表》中每小时记录一次主要设备的运转参数。根据调试参数判断机组运行情况，分析不正常的原因。进行修理。

- 设备调试运转参数记录在空调机组调试运行记录表上备查，如机组因报警而自动停机，则将具体的停机时间和原因查明，并做好记录，采取相应处理措施。

- 停机程序

- 若遇机组调试不正常的紧急情况或补修等原因需要停止冷水机组运行时，各设备的停机顺序为：溴冷机（溶液稀释完毕后）→冷却水泵、冷冻水泵。

- 四、组织架构

- 五、安全措施

- 安全措施

- 维修安装施工人员均应体检合格,高空作业人员必须系好安全带,年龄必须在规定范围内。

- 维修安装施工人员均经三级教育,具有足够的安全防护意识,熟悉本专业的具体安全要求。

- 施工人员进入现场:一律戴好安全帽,一切机电设备应有专人管理操作,在吊装口下面严禁站人,在现场施工中确保一位安检员每天检查安全情况。抓好安全生产进度,做好记录台帐,确保在安装施工中不发生任何安全事故。

- 严禁高空随意抛掷物件。

- 易燃品,应在专门地点保管。远离火源或明火。

- 电焊、气焊作业时,必须用石棉被或玻璃钢板对可燃品进行隔绝防护,并配备灭火器。

- 安装施工人员沿梁行走必须挂牢安全带,手扶安全绳。

- 现场电源线经常检查绝缘是否良好,电动工具必须装触漏电保护器,不得私拉乱接电源线。

- 吊运作业人员默契配合,临时吊装孔洞周边作业人员必须挂好安全带。

- 密切做好各单位配合工作。

- 文明施工措施

- 进场前、中、后材料堆放整齐有序。

- 堆放场地服从现场领导调配。

- 施工作业完毕,做到料净,场地清。

- 施工安全标志、设施齐全明显。

- 六、验收标准化与规范化

- 1.质量控制

- 材料的供货及安装,必须满足《中央空调部件技术条件》及设计要求,配件安装说明书要求,控制点位置见安装标准。

- 验证内容及控制方法。

- 材料使用前,重点检查出厂合格证和外观,并汇同有关人员进行抽样检查确定是否合格再使用。（并附合格证）

- 2.质量检査验收

- 符合施工技术要求及设备使用正常。

    - 七、相关案例和部分业绩

一、部分相关业绩：

| 客户全称 | 合同服务内容 | 合同约定时间/项目时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 | 止 |
| 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 三洋直燃机3台，冷却塔，冷却水水质，冷冻水水质，水泵维保 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 北京乔治费歇尔管路系统有限公司 | 螺杆机年度维保 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 三河市星河商贸有限公司 | 多联机大金RUXYQ30AB加制冷剂 | 2020/1/1 | 2020/1/10 |
| 北京翠微大厦股份有限公司 | 溴化锂直燃机年度维保 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 北京华联回龙观购物中心有限公司 | 机组年度维保 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 成都华昌物业发展有限公司 | 直燃机冷水机组维护保养 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 三河市星河商贸有限公司 | 2台螺杆机年度保养；更换1台螺杆机冷冻油和过滤器；2台螺杆机冷凝器清洗预膜；2冷却塔清洗；空调水处理 | 2020/1/19 | 2021/1/20 |
| 缤纷五洲集团有限公司 | 直燃机年度保养技术服务 LDF-200ES，冷却泵 75kw，冷温水泵 37kw，冷却塔年度保养 空调水质稳定处理 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 中国石油工程建设有限公司 | 直燃机、冷却塔维保，水处理 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 天津天一建设集团有限公司 | 同方川崎2台直燃机年度保养技术服务合同 | 2020/1/1 | 2020/12/31 |
| 三河星罗城购物中心有限公司 | 星罗城制冷机组改造（新增2台特灵离心机组3165KW，拆换管道，配电柜） | 2020/2/10 | 2020/4/15 |
| 北京华联回龙观购物中心有限公司 | 变频器SIN-P11-0075T4 | 2020/1/13 | 2020/1/30 |
| 北京新世界利莹百货有限公司 | 直燃机、冷却塔、输配系统年度保养 | 2020/3/1 | 2021/2/28 |
| 华电工程集团创业投资有限公司 | 更换电子探针 | 2020/1/2 | 2020/1/2 |
| 北京华联商厦股份有限公司丰台分公司 | 离心机维保 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 天津劝宝超市有限责任公司 | 更换触摸屏及加载程序；机组捡漏 | 2020/3/10 | 2020/5/1 |
| 环境大厦-中国环境报社有限公司 | 直燃机16DNN040（1407kw） 开利直燃机2台年度维保 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 环境大厦 | 中央空调托管运行及年度维保 | 2020/2/21 | 2021/2/20 |
| 中牧实业股份有限公司 | 空调维保托管 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 销售一台真空泵 | 2020/3/2 | 2020/4/25 |
| 华电轻型燃机服务有限公司 | 2号溴化锂机组高发采暖换热器更换换热管服务合同 | 2020/3/20 | 2021/3/19 |
| 华润协鑫（北京）热电有限公司 | 检漏补漏 | 2020/3/17 | 2020/3/27 |
| 深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 | 制冷机大修、保养合同 | 2020/3/17 | 2021/4/25 |
| 北京德兰伟业机电设备有限公司 | 直燃机保养 | 2020/4/8 | 2021/4/7 |
| 中国石油集团新星石油有限责任公司业兴分公司 | 风冷活塞机等空调设备清洗及年度维保合同 | 2020/5/15 | 2021/5/16 |
| 江苏杨辉物业服务有限公司 | 直燃机维保2台，日立HIAC-CCH150EXSNG | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 承德白楼宾馆 | 空气源热泵热水机组5台，线控器1台 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 博源紫宸（北京）商务有限公司 | 空气源热泵机组漏氟维修 | 2020/4/3 | 2020/4/10 |
| 华电轻型燃机服务有限公司 | 螺杆机维保 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 北京信翔恒瑞物业管理有限责任公司 | 离心机年度维保3台 | 2020/4/20 | 2020/10/30 |
| 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 减速机和轮盘更换 | 2020/5/13 | 2020/6/2 |
| 艾福亿维机组压缩机更换、检漏补漏报价单 | 一台压缩机更换，添加制冷剂，整机充氮捡漏不漏、蒸发器安装 | 2020/9/24 | 2020/9/30 |
| 北京将台酒店 | 直燃机年度维度 1台 松下847MW | 2020/4/20 | 2020/4/19 |
| 北京太宫国际酒店管理有限责任公司 | 富士特真空锅炉年度维保2台 | 2020/10/1 | 2021/9/30 |
| 颐居（北京）物业管理有限公司，天津班尼路时尚基地 | 直燃机年度维保2台远大BZ85 | 2020/4/10 | 2021/4/9 |
| 北京金三环宾馆 | 锅炉点火系统更换 | 2020/1/1 | 2020/6/30 |
| 北京名阳商务服务有限公司 | 风管清洗消毒服务 | 2020/4/15 | 2020/4/30 |
| 北京春雷诚信制冷科技中心，亦庄交通队 | 直燃机 2台 DG-24，真空锅炉1台年度维保 | 2020/4/17 | 2021/4/16 |
| 北京中物理想物业管理有限公司 | 1台LG直燃机年度维保（LDF-100ES/100万大卡 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 博源紫宸（北京）商务有限公司 | 中央空调年度维保 | 2020/4/1 | 2021/3/31 |
| 麦康医疗器械空调安装项目合同 | 国祥蒸发冷螺杆机1台置换格力冷风模块3台 | 2020/4/26 | 2021/10/25 |
| 广州富力美好置业发展有限北京分公司 | 直燃机年度维保3台，9台冷却塔 | 2020/7/1 | 2020/6/30 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 溴化锂制冷机6台，年度保养，吸收器冷凝器清洗，加3吨溶液 | 2020/4/24 | 2021/4/23 |
| 天津天保能源股份有限公司 | 冷却塔填料4台 | 2020/5/6 | 2020/5/25 |
| 北京韩太汽车部件有限公司 | 韩国世纪冷风螺杆机维修1台 | 2020/4/28 | 2021/4/27 |
| 天津平高智能电气有限公司 | 离心机制冷检测维修 | 2020/5/6 | 2021/5/5 |
| 北京四环制药有限公司 | 冷水机组年度维保 | 2020/5/8 | 2021/5/7 |
| 北京豪嘉酒店管理有限公司 | 直燃机年度保养 | 2020/5/1 | 2021/4/30 |
| 北京华联商厦股份有限公司丰台分公司 | 更换中央空调冷水机组安全阀 | 2020/5/13 | 2021/5/12 |
| 北京大学餐饮中心 | 锅炉年度维保 | 2020/5/5 | 2021/5/4 |
| 三河市富达购物中心有限责任公司 | 富达购物中心螺杆机 保养技术服务合同 | 2020/5/1 | 2021/4/30 |
| 遵化国际酒店 | 溴冷机检漏补漏 | 2020/5/25 | 2020/6/15 |
| 北京中安兴徽置业发展有限公司 | 直燃机1台，冷却塔1台年度维保 | 2020/6/15 | 2021/6/14 |
| 北京华地恒达物业管理有限公司 | 直燃机1台，冷却塔2台年度维保 | 2020/7/18 | 2021/7/17 |
| 中汇博泰（北京）商业运营管理有限公司 | 直燃机2台年度维保 | 2020/5/15 | 2020/10/15 |
| 河北兴达建工集团有限公司 | 机组单台单次保养 | 2020/5/14 | 2020/5/14 |
| 海昌建材销售有限公司 | 机组单台单次保养 | 2020/5/11 | 2020/5/13 |
| 大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 直燃机维修材料:溶液切换阀、三通、氮气、溶液桶租赁 | 2020/5/20 | 2020/6/10 |
| 大商集团哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 直燃机维修及技术服务 | 2020/5/20 | 2020/6/10 |
| 北京信威通信技术股份有限公司 | 直燃机更换电磁换及压力开关 | 2020/11/10 | 2021/11/20 |
| 遵化国际饭店 | 溴冷机大修 | 2020/6/5 | 2020/6/30 |
| 霸州市国土资源和规划局 | 真空泵更换 | 2020/6/6 |  |
| 上海卡耐新能源有限公司 | 直燃机燃烧器低氮改造 | 2020/6/12 | 2020/6/30 |
| 北京天工兴邦制冷科技有限公司 | 2台双良直燃机维保 | 2020/6/15 | 2021/6/14 |
| 北京天工兴邦制冷科技有限公司 | 1台远大直燃机维保技术 | 2020/6/15 | 2021/6/14 |
| 三河市富达晨光百货有限公司 | 麦克维尔空调主次板更换技术 |  |  |
| 博源紫宸(北京)商务有限公司 | 热交换器化学清洗(含药剂） | 2020/6/11 | 2020/6/15 |
| 中牧实业股份有限公司 | 中牧冷却塔风扇总成更换项目 | 2020/6/11 | 2020/7/15 |
| 海昌建材销售有限公司 | 相序保护器 | 2020/6/20 | 2020/6/28 |
| 北京中物理想物业管理有限公司 | 机组化学清洗及预膜 | 2020/7/1 | 2020/7/15 |
| 北京华联回龙观购物中心有限公司 | 变频器SIN-P11-0075T4 | 2020/7/10 | 2020/8/15 |
| 天津劝宝超市有限责任公司 | 直燃机年度维保 | 2020/7/1 | 2021/6/30 |
| 天津劝宝超市有限责任公司 | 直燃机年度维保 | 2020/7/1 | 2021/6/30 |
| 北京乔治费歇尔管路系统有限公司 | R134A制冷剂 | 2020/7/1 | 2020/7/15 |
| 北京首商伟业商贸有限公司 | 蜀国演义酒楼直燃机年度维保 | 2020/8/1 | 2021/7/31 |
| 北京味还行家常菜馆有限责任公司 | 蜀国演义酒楼直燃机年度维保 | 2020/8/1 | 2021/7/31 |
| 北京韩太汽车部件有限公司 | 1号冷冻机电器元器件更换 | 2020/7/1 | 2020/7/15 |
| 中国石油集团新星石油有限责任公司业兴分公司 | 蒸汽型制冷机组部件维修及安装 | 2020/7/1 | 2020/7/15 |
| 中国华电科工集团有限公司 | 直燃机年度维保 | 2020/3/1 | 2021/2/28 |
| 北京韩太汽车部件有限公司 | 机组年度维保 | 2020/8/1 | 2020/7/31 |
| 北京可味餐饮有限公司 | 机组维修技术服务 | 2020/7/25 | 2020/8/25 |
| 天津天一建设集团有限公司 | 1#机组显示屏维修 | 2020/7/24 | 2020/7/31 |
| 北京中物理想物业管理有限公司 | 机组添加溴化锂溶液 | 2020/7/26 | 2020/7/26 |
| 北京豪嘉酒店管理有限公司 | 冷却塔填料清洗药剂 | 2020/8/3 | 2020/8/10 |
| 北京韩太汽车部件有限公司 | 1号冷冻机电器元器件更换 | 2020/8/3 | 2020/8/15 |
| 北京市朝阳区规划艺术馆 | 中央空调年度维保 | 2020/7/15 | 2022/7/14 |
| 北京同方科迅技术开发有限公司 | 2020-2021年机组维保 | 2020/6/15 | 2021/6/14 |
| 北京同方科迅技术开发有限公司 | 2020-2021年机组维保 | 2020/8/1 | 2021/7/30 |
| 北京翠微大厦股份有限公司 | 1#机组更换溶液泵、检漏补漏、溶液补充 | 2020/8/10 | 2020/8/20 |
| 颐居（北京）物业管理有限公司，天津班尼路时尚基地 | 1#机组检漏补漏 | 2020/8/21 | 2020/8/30 |
| 乔治费歇尔 | 101#机组检漏 | 2020/8/26 | 2020/8/28 |
| 乔治费歇尔 | 乔治费歇尔101#机组维修、部件材料更换报价单 | 2020/8/28 | 2020/9/1 |
| 乔治费歇尔 | 乔治费歇尔201#机组漏维修、部件材料更换报价单 | 2020/8/28 | 2020/9/1 |
| 韩太汽车 | 2020年焚烧炉减速器维修 | 2020/8/28 | 2020/9/10 |
| 金三环宾馆 | 2020-2021年度机组维保 | 2020/5/1 | 2021/4/30 |
| 江苏杨辉物业服务有限公司 | 水泵更换机封报价单 | 2020/9/1 | 2020/9/15 |
| 乔治费歇尔 | 乔治费歇尔101#、201#添加制冷剂 | 2020/9/16 | 2020/9/25 |
| 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 | 直燃机和真空锅炉年度保养技术 | 2020/10/1 | 2021/9/30 |
| 北京医院 | 北京医院2#直燃机大修 | 2020/9/23 | 2020/9/30 |
| 李家大院食府 | 直燃机检漏补漏 | 2020/9/27 | 2020/9/30 |
| 天津天保能源股份有限公司 | 发电厂机组维修 | 2020/9/10 | 2020/9/30 |
| 北京华胜富邦商业投资管理有限公司 | 直燃机2020-2021年度维保 | 2020/10/15 | 2021/10/14 |
| 北京聚佳豪庭酒店管理有限公司 | 直燃机2020-2021年度维保 | 2020/10/15 | 2020/10/14 |
| 北京市海淀区华澳中心业主委员会 | 运行合同 | 2020/11/1 | 2021/10/31 |
| 北京曼海能源科技发展有限公司 | 中央空调立管安装项目 | 2020/10/15 | 2020/11/15 |
| 北京曼海能源科技发展有限公司 | 中央空调立管安装项目补充协议 | 2020/10/15 | 2020/11/15 |
| 北京东方亿元物业管理有限公司 | 直燃机溴化锂溶液过滤技术服务合同 | 2020/10/8 | 2020/10/25 |
| 三河市星河商贸有限公司 | 10年供暖EMC合同 | 2020/10/27 | 2030/10/26 |
| 北京鸿达怡祥制冷设备有限公司 | 直燃机维保 | 2020/10/20 | 2021/10/19 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 1.物资采购合同 2.现场配套安装与服务协议书 | 2020/9/25 | 2020/10/30 |
| 北京创新联盟物业管理有限公司 | 直燃机年度维保、冷却塔水处理、十二区和十三区一般故障的维修 | 2020/9/1 | 2021/8/31 |
| 深圳南山热电股份有限公司 | 冷热电设备大修工程 | 2020/11/10 | 2021/11/9 |
| 北京电子城物业管理有限公司 | 柜式空调机维护 | 2020/11/10 | 2021/11/9 |
| 北京平方青年路汽车商贸城市场有限公司 | 直燃机年度保养技术服务合同 | 2020/11/15 | 2021/11/14 |
| 北京华胜富邦商业投资管理有限公司 | 2#直燃机组触摸屏维修 | 2020/10/25 | 2020/10/29 |
| 北京鸿瀛乐佳工贸有限公司 | 1台松下真空锅炉SV-3005GH-H | 2020/11/16 | 2021/1/15 |
| 北京太宫国际酒店管理有限责任公司 | 更换伺服电机一台 | 2020/12/2 | 2020/12/9 |
| 北京融昆房地产顾问有限公司 | 直燃机采购及安装改造 | 2020/8/14 | 2022/11/10 |
| 北京博大开拓热力有限公司 | 烟气余热回收机组溴化锂溶液结晶 | 2020/12/7 |  |
| 第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司 | 空调设备维护保养、风机盘管清洗 | 2020/1/1 | 2029/12/31 |
| 北京爱保酒店管理有限公司 | 常压锅炉年度保养 | 2020/12/10 | 2021/12/9 |
| 承德白楼宾馆 | 中央空调技术服务 | 2020/12/14 | 2020/12/24 |
| 中国环境报社有限公司 | 采购新的控制屏 | 2020/12/17 | 2020/12/31 |
| 中国石油工程建设有限公司 | 直燃机维修 | 2020/12/17 | 2020/12/31 |
| 北京博大开拓热力有限公司经海分公司 | 2#热泵机组检漏补漏 | 2020/12/23 | 2020/12/31 |
| 北京尚西泊图购物中心有限公司 | 信号隔离器、中间继电器更换 | 2020/12/23 | 2020/12/31 |
| 承德白楼宾馆 | 销售低温空气源热泵机组 | 2020/12/30 | 2021/1/31 |
| 深圳万物商企物业服务有限公司北京分公司 | 锅炉维保、水泵维保、板换维保、锅炉清洗、板换清洗 | 2020/12/20 | 2021/12/10 |
| 承德白楼宾馆 | 螺杆机进水修理 | 2020/12/14 | 2021/1/30 |

八、设备技术服务、溶液再生处理重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充氮气、放溶液 | 机组打氮气放溶液 |  |
| 2 | 拔管，换管 | 拆除换热器两头端盖，取出现有铜管泄露的堵头，用剃管器把一端铜管管口剃成凹型，使其减少阻力，方便另一端轻松出管。用567固态胶涂抹管口处安装新铜管，再将铜管两头对齐，用胀管器进行两头胀接 |  |
| 3 | 氮气捡漏，保压 | - 管口胀接完成后充氮气0.6kg压力进行铜管检漏。 - 检漏完成后进行24小时正压保压，确保不掉压。 |  |
| 4 | 溶液内腔、清洗预膜 | 机组外接过滤器。溶液内腔添加内腔清洗剂，利用溶液泵循环，将洗下的污垢在溶液（溶液的比重1.6左右）浮力的作用下，带到机组外。通过机组外的过滤器中的滤芯进行清洗过滤处理。清洗完毕，添加内腔预膜剂进行内腔预膜处理。将溴化锂溶液放置外置容器中澄淀。用纯净水再次进行彻底清洗，清洗后立即抽真空保压。 |  |
| 5 | 溴化锂溶液现场过滤、再生处理 | 可根据实际情况。对溶液进行现场再生，根据化验结果，调整溴化锂溶液的化学指标，使其达到最佳状态，从而减少腐蚀、延长机组使用寿命、提高机组制冷能力。 |  |
| 6 | 添加新溶液 | 以上工作全部完成后添加新溶液 |  |
| 7 | 调试 | 凝水换热器铜管更换、检漏、保压验收合格后机组抽真空后开机调试。 |  |

- 技术差异表

| 序号 | 招 标 文 件 | 投 标 文 件 |
| --- | --- | --- |
|  | 内 容 | 内 容 |
|  | 无 | 无 |
| 其他条件： |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：