合同编号：SHNH-20211009-0158

北京市海淀区人大北路33号院2号楼

供冷与供暖合同能源管理

项

目

合

同

| 甲 方： | 北京市海淀区人大北路33号院2号楼业主委员会 |
| --- | --- |
| 乙 方： | 北京三汇能环科技发展有限公司 |
| 签订日期： | 2021年10月 日 |

目       录

供冷与供暖合同能源管理项目合同	1

第1节  术语和定义	1

第2节  合同期限	2

第3节  项目方案设计、实施和项目的验收	2

第4节  合作方式	2

第5节  甲方的权利和义务	3

第6节  乙方的权利和义务	3

第7节  项目的更改	4

第8节  所有权和风险分担	5

第9节  违约责任	5

第10节  不可抗力	6

第11节  合同解除	7

第12节  合同项下的权利、义务的转让	7

第13节  人身和财产损害和赔偿	7

第14节  保密条款	8

第15节  争议的解决	8

第16节  保险	9

第17节  知识产权	9

第18节  费用的分担	9

第19节  合同的生效及其他	10

附件一	        核心条款	12

一、 项目简介	12

二、能源管理托管范围及内容	12

三、供冷与供暖收费标准	12

1. 收费标准	12

2. 空调供冷和供暖时间变化	12

3. 能源价格波动	12

4. 能源价格	13

四、项目合作模式	13

1. 合作模式	13

2. 合作期限	13

3. 供暖补贴分享方案	13

4. 产权转移	14

5. 监督与检查	14

五、系统改造范围	14

1. 改造范围	14

2. 改造项目及投资预算表	14

3. 实施时间	15

4. 改造项目实施及现场要求	15

六、运维管理说明	16

1. 运行管理	16

2. 维护及保养内容	16

3. 维修保障	17

七、空调系统使用服务标准	17

八、人员配备和工具（设备）配备要求	17

附件二：	承诺书	18

附件三：招标文件	19

附件四：投标文件	20

附件五：空调系统保养标准及工作细则	21

（一）、人员配备与培训	24

1.1人员配备	24

1.2人员运行须知	24

1.3中央空调系统概况	25

1.4设备的启动	25

1.5标准供热和供冷供应时段及标准	25

1.6人员培训时间与内容	26

（二）、运行内容	26

2.1开机前后的检查	26

2.2现场巡检	26

（三）、空调系统运行管理制度	27

3.1运行的管理制度和节能激励制度	27

3.2交接班制度	27

3.3机房及档案管理制度	28

3.4巡检注意事项	28

（四）、设备维护保养	29

4.1冷却塔停机后的清洗、保养	29

4.2离心泵维护与保养	29

4.3设备基础、末端、机房过滤器的维护	30

4.4直燃机的维保	30

（五）、空调机房运行应急预案	32

供冷与供暖合同能源管理项目合同

| 甲方 (用能单位) | 单位名称 | 北京市海淀区人大北路33号院2号楼业主委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 薛文杰 | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 | 薛文杰 |  |  |
|  | 通讯地址 | 北京市海淀区人大北路33号院2号楼 |  |  |
|  | 电话 | 13693293966 | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 | 中国光大银行北京分行营业部 |  |  |
|  | 账号 | 35000188000210067 |  |  |
| 乙方 (节能服务公司) | 单位名称 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
|  | 法定代表人 | 刘柯 | 委托代理人 | 向丹丹 |
|  | 联系人 | 徐利斌 |  |  |
|  | 通讯地址 | 北京市丰台区南木樨园路18号 |  |  |
|  | 电话 | 18911280030 | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 | 北京农村商业银行丰台支行营业部 |  |  |
|  | 账号 | 0201 0001 0300 0023 429 |  |  |

鉴于本合同双方同意按“合同能源管理（EMC）”模式就北京市海淀区人大北路33号院2号楼（下称：“沁园公寓”）供冷与供暖合同能源管理项目(以下简称“项目”或“本项目”)进行中央空调系统改造与运维服务。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1节  术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1 合同能源管理（energy performance contracting）：EPC（或EMC）

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能

目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 合同能源管理项目（energy performance contracting project）：合同能源管理机制实施的节能项目。

1.3 节能服务公司（energy services company）：ESCO

提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造(施工、设备安装、调试)、运行管理等服务的专业化公司。

1.4 能耗基准（energy consumption baseline）

由用能单位和节能服务公司共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。

1.5项目节能量（project energy savings）

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

第2节  合同期限

2.1合同期限为20年，自合同签订之日起至 2042 年3月15日止，即包括21个供暖季和20个供冷季。如果实际运营季数不足，合同运行期相应延长，补足季数。

2.2本项目的前期改造期为60日历天，自合同签订日期始，至 2022年5月31日止。

第3节  项目方案设计、实施和项目的验收

3.1甲乙双方应当按照本合同及其附件所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。

3.2项目方案经双方批准，除非双方另行同意，或者依照本合同第7节的规定修改之外，不得修改。

3.3乙方应当依照第2.2条规定的时间依照项目方案的规定开展项目的改造、实施和运行。

3.4甲乙双方应当按照合同规定进行项目验收。

第4节  合作方式

4.1 合同方式：合同能源管理（EMC），合作期限：20年。

4.2 两台旧直燃机必须换新，不接受大修后继续使用。在确保沁园公寓居民舒适居住的前提下，由乙方全额投资开展集中供冷供暖系统的综合改造、运营、管理、维修、保养服务，合同结束后把完好的设备移交给甲方。

4.3 乙方自行收取供冷费和供暖费，每年的供冷费和供暖费由乙方自行向每位业主及其他用能单位、区域用户收取。

第5节  甲方的权利和义务

5.1甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供改造项目设计和实施所必须的资料和数据。

5.2 提供项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如清理施工现场等。

5.3 甲方可定期或不定期派人或邀请专业第三方对乙方的运行管理进行监督检查。 根据乙方承诺的相关规定，指派具有资质的监督管理人员参加培训。

5.4甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

5.5 甲方应当根据项目方案的规定，为乙方或者乙方聘请的第三方进行项目的改造、维护、运营及检测、修理项目设施和设备提供合理的协助，保证乙方或者乙方聘请的第三方可合理地接近与本项目有关的设施和设备。

5.6业主或甲方（包括但不限于业主，还包括其他用冷、用热的单位）应当按照本合同的规定，及时向乙方付款，甲方应及时配合（包括但不限于、不限制乙方在指定位置张贴催收费用公告、发送催收费用的短信、微信等电子信息，上门催收行为等）乙方向业主收取供冷、供暖相关费用。

5.7甲方应当及时提供所需资料，协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

5.8甲方在日常管理过程中有义务要求物业公司履行通知、告知义务，如：安全用电、防止失火、禁止室内电瓶充电、不得破坏主体结构进行装修等相关安全隐患。

5.9其他：                         。

第6节  乙方的权利和义务

6.1乙方应当按照承诺的项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，自行或者通过经甲方批准的第三方按时完成本项目的方案设计、改造、运营以及维护。乙方应向甲方提供与标书相符的产品，并应提供其品牌、型号等信息和资料凭据复印件。

6.2乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

6.3乙方应当依照合同规定，对甲方指派的管理监督人员进行适当的培训。

6.4乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

6.5乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求。

6.6乙方应保证与项目相关的设备、设施持续稳定运行且运行状况良好。

6.7乙方应根据合同规定对设备进行更新、维修、操作、维护和保养。在合同有效期内，甲方监管下对设备运行、维修和保养定期作出记录，造册归档，并妥善保存20年。乙方应根据甲方的合理要求及时向其提供上述记录，以供检查。

6.8乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

6.9中央空调末端由沁园公寓业主及其他用冷、用热的单位自行负责维护，但乙方应按国家相关标准提供中央空调末端维修、清洗、消毒等有偿服务，价格不高于市场价，业主对此项服务有选择权。

6.10 合同期限内，乙方有权向业主及其他用能单位、区域用户收取供冷费和供暖费的权利。

6.11甲方免费为乙方提供中央空调运维人员住宿、办公用房，但不得作其它商业用途。

6.12其他：

第7节  项目的更改

7.1项目开始运行之后，乙方的项目负责人应当至少每 月 汇报一次项目运行和维护有关事宜。

7.2在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，审核通过后方可实施，所有的改造费用由乙方承担。

第8节  所有权和风险分担

8.1合同执行期满10年（每年含供冷和供暖）后，自第11年起，该项目由乙方采购并安装的设备、设施、仪器、阀门和管路等财产(简称“项目财产”)的所有权无偿转让给甲方所有，但项目财产的管理运营权归乙方所有，直到合同结束。届时乙方须配合甲方做好相应一切移交手续，乙方应将相关资料装订成卷移交给甲方，包括设备说明书、合格证、形式试验报告（如有）、发票复印件等。此产权转移并不影响本合同条款的继续执行。甲方处置项目财产须征得乙方同意。乙方有权对项目财产进行优化，但不得影响业主的供冷、供暖品质。

8.2在合同结束时，乙方应向甲方移交本项目继续运行所必需的资料，并保证该项目财产正常运行。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务和／或相关知识产权的授权，该等服务和授权的费用由 甲 方承担。

8.3项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第11.5条的规定处理。

8.4在本合同存续期间，项目财产灭失、被窃的风险由项目财产所有权方承担或依照本合同的其他补充协议的相关规定处理。

8.5在合同存续期间，由于业主人为原因造成项目财产损失（如失火，浸水、结构塌陷等）在国家相关职能部门做出责任认定书后，甲方应积极配合乙方进行财产理赔，甲方在平时管理过程中有对业主进行提醒、告知的义务，并监督物业公司执行。

8.6在合同存续期间，业主未经乙方同意，擅自停止或改变自己室内供冷、供暖方式的，仍按照合同约定向乙方缴纳供冷、供暖费用（由于历史原因造成的个别用户已停止或改变供冷、供暖方式的需要向乙方登记备案）。

第9节  违约责任

9.1享受乙方服务的业主及其他用冷、用热的单位如未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照每日3‰的比率向乙方支付滞纳金。

9.2 如乙方服务原因未达到合同约定标准，导致室内温度不达标户数占全楼户数比率超过1/3的，每出现一次乙方应在当季正常收费基础上对全楼业主及其他用冷、用热的单位降低收费10%（非乙方责任造成除外）；

9.3因项目是关系民生的重大，如由乙方原因未能在规定的时间供冷或供暖，由此引起的一切责任由乙方承担。此种情况下，甲方有权启动应急措施，保证甲方供冷或供暖需求，乙方将双倍赔偿甲方应急供冷或供暖措施所需费用。如果由于天气原因造成提前供冷及延期，则乙方有权增加收费标的。如因个别业主及其他用冷、用热单位无故不按时缴纳供冷、供暖相关费用，乙方有权对该用户进行催缴，如催缴超过三次还未缴纳供冷、供暖相关费用的，乙方可以采取法律途径解决。

9.4甲方无故解除合同，由此引起的一切责任由甲方承担。此种情况下，甲方的赔偿标准为乙方实际采购设备的总价值+人工费用的总和的双倍进行赔偿。本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济方式。

9.5如乙方单方提出解除合同，由此引起的一切责任由乙方承担。在此情况下，乙方已投入的所有设备产权自动归属甲方所有，乙方有责任保持所有设备的正常使用，并将设备及相关运营技术资料等交接给甲方。与本合同其它条款有冲突的表述，以本条款为准。

9.6如一方违约后，另一方应采取适当措施，及时防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第10节  不可抗力

10.1本合同下的不可抗力是指由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同，包括但不限于：

(a)雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态(无论是实际情况或法律规定的情况)、戒严令、火灾、区域性流行病、隔离、辐射或放射性污染；

(b)政府单位(包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构)的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

10.2如果一方(“受影响方”)由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在不可抗力的有关事件消除后的5日内向另一方(“非影响方”)提交书面说明文件，提供不可抗力事件的细节及影响程度和实际损失。

10.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10.5如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第11节  合同解除

11.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

11.2本合同可依照第10.5条(不可抗力)的规定解除。

11.3当乙方未能在2022年5月31日前完成首期改造时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同（非乙方原因除外）。

11.4当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同，同时视为发出通知方主动解约：

(a) 因拆迁、重建等因素导致乙方无法继续履行合同内容的，甲方应书面提前30日通知乙方解除合同，经双方协商一致，合同可以解除（甲方授权乙方直接与相关部门进行洽谈，该专项的补偿资金归乙方所有）。

(b) 一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后30日内未得到纠正。

11.5本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第12节  合同项下的权利、义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：

任何一方不得将项目转让给第三方。

第13节  人身和财产损害和赔偿

13.1如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员(“侵权方”)的故意或者是过失而导致另一方的工作人员或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.2受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第14节  保密条款

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

14.1甲方：

14.1.1保密内容(包括技术信息和经营信息)：乙方涉及本项目的改造技术、维护保养技术、项目的工作方案、研究方法、乙方商业秘密。

14.1.2负有保密义务的人员范围：接触上述内容的有关人员。

14.1.3保密期限：5年。

14.1.4泄密责任：按国家有关规定进行追责。

14.2乙方：

14.2.1保密内容(包括技术信息和经营信息)：乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的所有相关资料、数据，内部数据和商业秘密。合同期满后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方。

14.2.2负有保密义务的人员范围：接触上述内容的有关人员。

14.2.3保密期限：合同期满后5年。

14.2.4泄密责任：按国家有关规定进行追责。

第15节  争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，双方同意选择以下第2种方式解决争议：

1．调解／诉讼／仲裁

(a)任何一方均可向  (双方同意的第三方机构)或双方另行同意的第三方机构提出申请，由其作为独立的第三方就争议进行调解，并出具调解协议，另一方应当在7日内同意接受该调解申请。双方应根据第三方机构的要求提供所有必要的数据、资料，并接受其实地调查。

(b)如果双方无法对第三方机构的选择达成一致，或者在一方书面提起调解申请后的45日内无法达成调解协议，双方同意采取以下第（1）种方式最终解决争议：

(1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向甲方所在地人民法院提起诉讼。

如双方无法达成调解协议，调解的费用由双方平均分摊。

(c)如果调解的被申请方不依照上述(a)段的规定接受调解，或者任何一方对达成的调解协议拒不执行，则无论依照(b)段选择的争议解决方式达成的结果如何，该拒绝接受调解或者拒绝履行调解协议的一方都应承担对方为解决争议所产生的所有费用，包括律师费、调解费以及仲裁费／诉讼费。

2．诉讼／仲裁

双方同意不经由调解程序，直接采取以下第（2）种方式最终解决争议：

(1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第16节  保险

16.1乙方应按以下方式购买保险：a、员工社会保险；b、员工意外保险；c、运行设备财产险；

16.2乙方应告知甲方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第17节  知识产权

本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：本项目的所有改造成果著作权等知识产权和所有权益归乙方所有。

第18节  费用的分担

18.1双方应当各自承担订立本合同的花费。

18.2除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本合同下义务的费用。

18.3受限于第18.2条的规定，除非本合同下的其他条款或附件另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、改造、运营、监测的所有费用，包括项目所需设备、设施、技术购置、更换的费用。

第19节  合同的生效及其他

19.1合同签订后，双方需要明确项目联系人书面职责。

19.2一方变更项目联系人的，应在10日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

19.3本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

19.4本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件内容与合同约定内容不一致时，以合同条款约定为主。

19.5本合同的修改应采取书面方式。

19.6所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件及答疑补遗文件、乙方投标文件及其相关承诺附件均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

优先解释顺序如下：

（1）双方在合同执行过程中共同达成的书面补充和修正文件；

（2）本合同；

（3）招标文件及答疑补遗文件；

（4）乙方投标文件及其相关承诺附件；

（5）标准、规范及有关技术文件。

注：如乙方在投标文件及其相关承诺附件中做出有比招标文件及答疑补遗文件和本合同更有利于甲方的响应（该是否有利于甲方的解释权双方同意最终归甲方所有），则乙方投标文件及其相关承诺附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑补遗文件和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

19.7本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同文本一式 肆 份，双方各执 贰 份。

19.8本合同由双方授权代表于2021年10月  25  日在 北京市海淀区签订。

| 甲方（盖章并加盖骑缝章）： 法定代表人或授权代表： 地址： 电话： 传真： 邮箱： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章并加盖骑缝章）： 法定代表人或授权代表： 地址： 电话： 传真： 邮箱： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同附件清单：

附件一：核心条款

附件二：（乙方）承诺书

附件三：招标文件

附件四：中标人投标文件

附件五：为本项目制定的工作细则

附件一	        核心条款

一、 项目简介

人大北路33号院2号楼（下称沁园公寓）位于北京市中关村核心位置，为70年产权纯住宅楼，于 1999年建设完成，本小区共190户，总建筑面积为31672.63平米。

二、能源管理托管范围及内容

沁园公寓中央空调系统能源托管范围及服务内容包括：

1.自行向业主及其他用冷、用热单位收取供冷费和供暖费；

2.集中供冷、供暖系统的天燃气费、水费、电费的计费及缴纳；

3.直燃机房节能降耗及优化改造；

4.直燃机系统的运行操作管理；

5.供冷、供暖系统的设备、设施、阀门、管路的更新、维护、保养及维修，包括但不限于直燃机、集分水器、软水装置（如有）、冷却泵冷冻泵及其控制盘柜、冷却塔、冷热水总管（至入户前）。

三、供冷与供暖收费标准

1. 收费标准

每年4月15日开始预收当年供冷费，当季供冷费按14元/平方米/季计算，每日供冷时间为24小时；每年9月15日开始收取本年度供暖费，供暖费暂定为30元/平方米/季，每年以《北京市市政供暖统一收费标准》为准，每日供暖时间为24小时。

2. 空调供冷和供暖时间变化

每年的供暖时间随北京市市政供暖统一规定进行调整。

如当年供冷时间增加量超过10%变化时，双方就能源费用进行协商调整。

3. 能源价格波动

3.1 每年的供暖收费标准随《北京市市政供暖统一收费标准》进行调整。

3.2 供冷费按能源价格基数（包括水、电、天燃气，单价以本附件中《能源价格基数表》为基准），若单项能源价格波动幅度累计每超过5%，则按合同相关规定对供冷收费标准进行调价，计算方法为：按照实际计量的能源量乘以能源价格差额得出调价总额，调价总额除以本项目总建筑面积得出单价调价数额。若单项能源价格波动幅度累计不超过5%，则收费标准不调整。

3.3 经业委会确认后，据此向每位用户按调整后收费标准收取供冷、供暖费。

4. 能源价格

能源价格基数表

| 运行工况 | 能源类型 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬季供暖 | 天燃气 | 2.78元/方 |  |
|  | 电 | 0.51元/kWh |  |
|  | 水 | 9.5元/t |  |
| 夏季供冷 | 天燃气 | 2.47元/方 |  |
|  | 电 | 0.51元/kWh |  |
|  | 水 | 9.5元/t |  |

与招标书内容不一致处，以本表为准。

四、项目合作模式

1. 合作模式

本项目采用合同能源管理托管模式，在确保沁园公寓居民舒适居住的前提下，由乙方全额投资开展集中供冷、供暖系统的综合改造、运营、管理、维修、保养服务，合同结束后把完好的设备移交给甲方。用户按规定标准向乙方支付供冷费和供暖费。

2. 合作期限

本合同履行期限为 20年，自合同签订之日起至 2042 年3月15日止，即包括21个供暖季和20个供冷季。如果实际运营季数不足，合同运行期相应延长，补足季数。

3. 供暖补贴分享方案

甲方将配合乙方提供相应证明材料，申请供暖补贴，申请到的供暖补贴由甲乙双方共享，其中甲方分享20%（税费由乙方代扣），其余80%归乙方所有。

4. 产权转移

合同期满10年后，自第11年起，该项目主机及附属设备的产权将无偿转让给甲方所有，届时乙方须配合做好相应的一切移交手续，此产权转移并不影响本合同的继续执行，项目财产的管理运营权仍归乙方所有，直到合同期满。

5. 监督与检查

在合同期内，本项目供冷与供暖系统所有设备均由乙方负责综合改造、运营、管理、维修、保养，甲方有权定期派员进行巡查、监督管理。

五、系统改造范围

1. 改造范围

直燃机须换新，集分水器、软水装置、冷却泵、冷冻泵及其控制盘柜、冷却塔、阀门、管路（至入户前）均需换新或大修。

另直燃机房及附属房间须进行装修，以提升沁园公寓的形象。

2. 改造项目及投资预算表

| 更新改造投资明细表 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 设备/材料 | 直燃机 | DG-32H，制冷量1407kw | 2 | 台 | 820000.00 | 1640000.00 | 松下 |
|  |  | 冷却泵（立式） | 南方TD200-24/4 | 2 | 台 | 18000.00 | 36000.00 | 二期更换 |
|  |  | 冷冻泵（立式） | 南方TD125-32/4 | 2 | 台 | 10500.00 | 21000.00 | 二期更换 |
|  |  | 冷却泵控制柜 | / | 1 | 套 | 35000.00 | 35000.00 |  |
|  |  | 冷冻泵控制柜 | / | 1 | 套 | 35000.00 | 35000.00 |  |
|  |  | 管道、阀门 | / | 1 | 台 | 200000.00 | 200000.00 |  |
|  |  | 集、分水器 | / | 2 | 个 | 22490.00 | 44980.00 |  |
|  |  | 冷却塔 | / | 2 | 台 | 100000.00 | 200000.00 | 二期更换 |
|  |  | 加药装置 | / | 1 | 套 | 32600.00 | 32600.00 |  |
|  |  | 空调水箱 | / | 1 | 个 | 29750.00 | 29750.00 |  |
|  |  | 烟气余热回收装置和烟囱 | / | 1 | 项 | 98000.00 | 98000.00 |  |
|  |  | 天然气室 | / | 1 | 项 | 40000.00 | 40000.00 |  |
|  |  | 电气材料 | / | 1 | 项 | 25000.00 | 25000.00 |  |
|  |  | 保温材料 | / | 1 | 项 | 60000.00 | 60000.00 |  |
|  |  | 土建材料 | / | 1 | 项 | 30000.00 | 30000.00 |  |
|  | 材料小计 |  |  |  |  |  | 2527330.00 |  |
| 2 | 直燃机房及附属房间装修 |  | / | 1 | 项 | 130000.00 | 130000.00 |  |
| 3 | 人工 | 设备场内搬运、吊装就位 | / | 3 | 台 | 15000.00 | 45000.00 |  |
|  |  | 吊装口开洞及恢复 | / | 1 | 项 | 80000.00 | 80000.00 |  |
|  |  | 管道阀门安装 | / | 1 | 项 | 120000.00 | 120000.00 |  |
|  |  | 电气线路安装 | / | 1 | 项 | 25000.00 | 25000.00 |  |
|  |  | 烟管安装 | / | 1 | 项 | 25000.00 | 25000.00 |  |
|  |  | 保温 | / | 1 | 项 | 30000.00 | 30000.00 |  |
|  | 人工小计 |  |  |  |  |  | 325000.00 |  |
| 4 | 措施项目 | 大型设备使用费 | / | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |  |
|  |  | 脚手架使用费 | / | 1 | 项 | 8000.00 | 8000.00 |  |
|  |  | 燃气改造协调费 | / | 1 | 项 | 30000.00 | 30000.00 |  |
|  |  | 安全文明施工费 | / | 1 | 项 | 20000.00 | 20000.00 |  |
|  | 措施费小计 |  |  |  |  |  | 78000.00 |  |
| 5 | 企业管理费 |  | 3% |  |  |  | 91809.90 |  |
| 6 | 利润 |  | 3% |  |  |  | 94564.20 |  |
| 7 | 税金 |  | 材料13% |  |  |  | 328552.90 | 13% |
|  |  |  | 工程安装9% |  |  |  | 64743.00 | 9% |
| 8 | 工程合计 |  | 叁佰陆拾肆万元整 |  |  |  | 3640000.00 |  |

注：

（1）上表为乙方承诺改造项目和投资预算，为实现更大节能目标乙方可根据实际情况自行增加改造项目但不得少于以上项目。

（2）上表投资额度亦作为理赔依据。

（3） 该表格投资数字仅作为参考，具体以实际乙方获取的正规发票为准。

3. 实施时间

本项目前期改造完成时间不晚于2022年5月31日，改造期间不得影响系统运行，避免对沁园公寓居民造成影响。

4. 改造项目实施及现场要求

4.1 乙方需承担一切由于踏勘不完全导致的一切损失。

4.2 乙方应提出关于改造管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

4.3 乙方投入的改造机械、材料、人员均应按甲方及物业公司的管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

4.4 确保改造后的空调系统供冷量和供热量能满足本小区居民的最大使用负荷。

4.5 乙方须针对本项目的内容和要求，结合甲方内部管理及设备使用要求，提出项目设计、项目实施、项目改造管理、项目质保期内的维修和保养等方案。

4.6 提供应急服务方案，包括服务体系、故障响应时间、费用等方面。

六、运维管理说明

1. 运行管理

由乙方提供专业的运营人员满足沁园公寓供冷与供暖系统日常运行的需求，保持系统安全、高效运行，且无安全事故发生。

运行管理内容包括但不限于：

（1）空调设备的开关机和调节控制；

（2）空调系统运行管理的按需执勤；

（3）空调系统的定时巡检；

（4）空调设备及系统管路的状态参数记录；

（5）空调设备能耗的定时采集、制表、交费及汇报；

（6）配合沁园公寓的其他合理要求；

（7）合同约定的其他事项。

2. 维护及保养内容

（1）按中央空调系统管理之要求，每个供冷季和供暖季都需提供保养及维护计划，并提供能源消耗报表及设备保养巡检记录，其内容包含溴化锂机组、电制冷设备（如有）、冷却塔、水泵等中央空调水系统设备的日常保养维护、巡检记录。

（2）中央空调末端由沁园公寓业主自行负责维护，但乙方应按国家相关标准提供中央空调末端维修、清洗、消毒等有偿服务，价格不高于市场价，业主对此项服务有选择权。

（3）乙方还应有水质管理措施，以确保甲方管道正常使用。

（4）提供本次合同管理范围内各类运行故障的应急预案，以保障在供冷和供暖季期间24小时空调需求。

3. 维修保障

合同范围内全部设备设施后期维修、保养及更换所发生的费用也全部由乙方负责。

七、空调系统使用服务标准

| 供冷时间 | 6月1日～8月31日 |
| --- | --- |
| 供热时间 | 11月15日～次年3月15日 |
|  | 及政府规定的提前或延长供暖时间范围内 |
| 供空调标准 | 夏季室内温度：24±2℃ 冬季室内温度：22±2℃ |

八、人员配备和工具（设备）配备要求

（一）人员配备要求

项目应配备必要的运行和检修人员，及定期巡视人员。

（二）工具（设备）配备要求

配有适合主机组的专有服务设备、工具等。

附件二：	承诺书

北京市海淀区人大北路33号院2号楼业主委员会：

现北京三汇能环科技发展有限公司（下称“承诺人”）承诺如下：

一、承诺人提供沁园公寓供冷与供暖合同能源管理项目管理和运行人员名录、岗位职责、联系方式等，做表格报业委会，并提供运营管理制度。

二、水、电、气接口界定：届时由承诺人与沁园公寓物业及业主委员会三方谈定，分割清楚，并达成共识，三方签字。

三、直燃机室内饮用水给水系统，由物业改造后砌墙单独隔离出去，新的直燃房门窗由承诺人负责修建并承担相关费用。

四、更新机房内墙面和顶板的吸音板，设备安装要有减震措施，改造后机房噪声值应符合《北京市民用建筑噪声规范》。

五、改造后冷却塔噪声应控制在65分贝（冷却塔旁）以内。

六、施工前，甲方到相关政府部门报备，确保施工改造过程合法合规。

承诺人：北京三汇能环科技发展有限公司

日期：      2021.10.09

附件三：招标文件

附件四：投标文件

附件五：空调系统保养标准及工作细则

一、空调系统保养标准：

1、空调主机

| NO | 服务项目 | 保养标准及工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联网监控 | 检查报警号码是否正确、完整、有无断线记录 |
| 2 | 真空泵抽气性能检查、保养 | 1.抽气能力的确认 2.阀门及连接管道的密封3.真空泵油面及油质检查、更换。3.电器的常规检查。 |
| 3 | 机组真空检查 | 1．真空度符合规定要求 2.落差式抽气系统和真空泵工作正常。3.抽气的辅助设备及仪表工作正常。 |
| 4 | 抽气电（磁）动阀性能检查 | 检查连线正确、密封良好、工作正常。 |
| 5 | 机组运行观察及控制检查 | 1.对冷却水、冷温水、卫生热水进出水温度、流量、压差检查。2.主机各部温度、压力、电器控制的各部参数。 |
| 6 | 燃烧机（热源阀）检查 | 检查燃烧机运动部件、检测过量空气系数等参数。 |
| 7 | 屏蔽泵噪声及电机温度检查 | 检查噪音和电机温度在允许范围内。检查震动情况。 |
| 8 | 浓度调节阀检查 | 检查调节阀密封良好调试可靠。固定调节阀 |
| 9 | 冷却水温度恒温校验※ | 用精密温度计测量冷水出入口温度与触摸屏上显示值对比。 |
| 10 | 电眼（火焰检测器）※ | 清洁电眼并确认感光部位透明无损。 |
| 11 | 烟管及炉膛烟垢检查※ | 开泄其门检查高发烟管，通过观火孔观察炉膛内结烟垢情况。 |
| 12 | 排气成分分析※ | 检测过量空气系数。 |
| 13 | 燃烧机保养※ | 清除钢带上的灰尘和水渍，防止生锈。 |
| 14 | 燃料过滤器清洗※ | 检查并清洗燃料过滤器。 |
| 15 | 燃烧机喷嘴清洗※ | 清洗喷嘴积炭、并确认其无损坏、位置正确。 |
| 16 | 燃烧机风门伺候机构检查※ | 检查风门及转动情况 |
| 17 | 燃烧机钢带调节机构检查※ | 燃烧机钢带伺候机构 |
| 18 | 燃烧泄露检测装置检查※ | 检查燃气泄漏检测装置动作是否正常。 |
| 19 | 冷水温度传感器校验 | 1．冷水温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 20 | 冷水校核温度传感器校验 | 1．冷水温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 21 | 靶流动作试验 | 1．安装正确2.检验动作灵敏3.连接线接线牢固4.检查不漏水 |
| 22 | 观察溶液及锈蚀 | 1．目测溶液透明清澈无杂质2.机内铜管有光泽，钢构件无锈蚀 3.屏蔽泵过滤网无堵塞现象 |
| 23 | 排水阀清理 | 清除阀芯及阀体内残渣。阀杆处添加填料 |
| 24 | 燃烧机油泵清洗※ | 清洗油泵过滤器。 |
| 25 | 燃烧机雾化盘清理※ | 清洗雾化盘并确认其屋损坏、位置正确。 |
| 26 | 燃气主电磁阀气密性检查※ | 用皂液对管阀连接处简陋并参照说明书对阀组充气保压。 |
| 27 | 燃气上、下限开关校验※ | 确认电磁阀可靠开关，试验供气压力超限反应。 |
| 28 | 离子火焰探针清洗及调整※ | 对火焰探针清洗积炭。 |
| 29 | 点火电极清洗及校验※ | 对点火电极清洗并确认其无损坏、位置正确。 |
| 30 | 冷却水低温试验 | 1．冷却水温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 31 | 冷却水、温水*、卫生热水温度**传感器校诉讼验 | 1．冷却水温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 32 | 制冷运转溶液浓度检查 | 1．综合浓度的取样检测 2.高发浓度出口的取样检测3.低发浓度出口取样检测 |
| 33 | 结晶温度传感器校验 | 1．结晶温度准确校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 4.温度偏差调整 |
| 34 | 排气温度传感器校验※ | 排气温度准确性校验合格；温度偏差调整 |
| 35 | 环境温度等温度传感器校验 | 1．环境温度准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏4.温度偏差调整 |
| 36 | 高发温度控制器校验 | 1．高发温度准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏4.温度偏差调整 |
| 37 | 高发液位传感器校验 | 1．高发液位准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 38 | 冷剂液位传感器校验 | 1．冷剂液位准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 39 | 贮气量传感器校验 | 1．贮气准确性校验合格 2.连接线接线牢固 3.动作灵敏 |
| 40 | 锈蚀分析及保养 | 1．目测金属件腐蚀情况2.溶液的化学分析 3.屏蔽泵过滤器堵塞情况 4.检测不凝性气体的产生 5.检测制冷机制冷量衰减情况 |
| 41 | 控制柜器件除尘及检验 | 控制柜器件清洁。检验元器件的动作灵敏 |
| 42 | 温水*卫生热水恒温阀**校验 | 检查水温是否稳定、指制热及卫生热水是否可独立调节 |
| 43 | 冷水、冷却水铜管结垢检查 | 打开水盖，如有结垢立即清洗。化学清洗或手工清洗 |
| 44 | 变频器保养 | 1．电器保养2.风机机械保养 3.除尘清洁 |
| 45 | 溶液取样分析 | 溶液取样。送试验室分析 |
| 46 | 机组接地电阻检查 | 摇表检测接地电阻，≤10欧姆 |
| 47 | 电机对地绝缘电阻检查 | 摇表检测绝缘电阻，≥0.5兆欧 |
| 48 | 冷热切换 | 水系统阀门切换 |
| 49 | 变工况试验 | 安全保护试验，自动控制试验 |
| 50 | 冬季保养 | 冷却水防冻、空调水系统防冻、末端系统防冻 |
| 51 | 更换水盖橡胶板 | 清洗检测时更换橡胶板 |
| 53 | 高温区密封件更换 | 对O型圈橡胶密封件更换 |
| 54 | 到期备件更换 | 按照规定要求更换所有到期零部件 |

2、泵组

| NO. | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油添加 | 检查油面、油温、油质、油乳化、油无杂质；添加或更换新润滑油 |
| 2 | 螺栓、连接件检查及更换 | 检查及更换紧固螺栓及连接件 |
| 3 | 填料轴封维护 | 1．检查填料式轴封漏水量。2.紧固轴封的填料压盖螺栓或更换成不锈钢螺栓螺帽。3.采用柔性石墨盘根填紧填料式轴封。 |
| 4 | 机械轴封维护 | 更换泄漏量大于10ml/h或轴套表面波纹状磨损的轴封。更换橡胶O型圈。 |
| 5 | 润滑油更换 | 更换润滑油、清洗油箱。对油箱轴封维护、更换。 |
| 6 | 润滑油脂更换 | 1．更换润滑脂、清洗轴承座和清除废油脂。2.对油嘴润滑脂的强力充注。3.对超出时限的润滑脂彻底清除、更换。 |
| 7 | 解体检修 | 对泵壳、叶轮内外面、叶轮流道、密封环、主轴等处清洗、除垢、更换、调整、油漆。 |
| 8 | 电器检查 | 对电机，控制系统，变频装置等常规检查。 |
| 9 | 电器检修 | 对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘、电机等检修 |
| 10 | 泵体除垢刷漆 | 对泵内外除锈刷漆。 |
| 11 | 压力表校对 | 对压力表数据校对及检修。 |

- 冷却塔

| NO. | 冷却塔 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风装置紧固 | 电机、风机减速装置和连接螺栓的紧固。 |
| 2 | 风机皮带调整 | 1．对皮带的平行度、松紧度的调整。2.多皮带受力均匀检查。 |
| 3 | 风机叶片检查 | 1．风机、叶片腐蚀及受损检查。2.风机叶片角度的检查。 3.风机叶片固定螺栓的检查。4.风机动静平衡检查。5.风机叶片与排风洞的间隙检查。6.风机震动与噪声检查。 |
| 4 | 布水装置清洗及维护 | 1．布水速度的检查。2.布水器的漏水检查。3.布水孔清洗。4.布水管出水与填料夹角角度检查。5.布水管与壳体周边间隙检查。6.布水管与填料布水高度的检查。 |
| 5 | 填料清洗 | 1．填料的破损检查、更换、添加。2.填料油污、泥垢、菌藻检查清洗。3.其它杂物及漂浮物的检查清洗。 |
| 6 | 减速器加油 | 1．按规定加油。2.检查油面高度及油质。3.杜绝漏油。 |
| 7 | 水盘清洗 | 1．油污清洗。2.泥垢、菌藻清洗。3.排放污水。4.清扫水盘。 |
| 8 | 减速器换油 | 按周期和规定要求强制性更换润滑油。 |
| 9 | 风机轴承换油 | 按周期和规定要求强制性更换润滑脂。 |
| 10 | 电机绝缘检测及机械维护 | 1．电器、电机的常规检测及维护。2.机械设备的常规检车及维护。 |
| 11 | 构件刷漆 | 钢构件、螺栓、支撑件、爬梯除锈更换和油漆。 |

4、机房水管系统

| NO | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道保温 | 1.检查保温层脱落、破损、翻翘情况。2.保温层连接处泄漏情况。3.保温层的衰老、变质情况的检查。4.维修后复原。 |
| 2 | 自动排气阀 | 1.检查工作情况。2.排气阀的清洗及除垢。 |
| 3 | 管道除锈刷漆 | 按规定要求除锈刷漆。 |
| 4 | 凝水检查 | 1．检查凝水管及支管安装质量及排水通畅。2.凝水管微生物及结构检查。3.卫生情况检查。 |
| 5 | 阀门除锈刷漆 | 1。按规定要求除锈刷漆。2.检查开启度。3.检查完好情况。 |
| 6 | 阀杆涂油（室内） | 按规定要求涂油，并检测启闭灵活性。 |
| 7 | 阀杆涂油（室外） | 按规定要求涂油，并检测启闭灵活性。 |
| 8 | 变速箱换油 | 按规定要求更换润滑油并注意油质及油面高度。 |
| 9 | 电动阀门保养 | 1．电机电器及控制系统的保养。2.阀门的机械常规保养。 |
| 10 | 自动阀门检查 | 检查阀门的灵活性和可靠性。 |
| 11 | 冷冻水过滤器清洗 | 按照运行周期和要求拆卸清洗。 |
| 12 | 冷却水过滤器清洗 | 按照运行周期和要求拆卸清洗 |
| 13 | 水箱维护 | 1．进水浮球阀维护。2.溢水口和溢水管的检查。3.排污阀的检查。4.信号管的检查。5.保温层的检查。 |
| 14 | 水箱刷漆 | 按规定要求水箱内外壁的除锈刷漆。 |
| 15 | 支承件除锈刷漆 | 按规定要求对支承件除锈刷漆。 |

5、水质管理

| NO. | 服务项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水水质检查 | 掌握水质的状况，对PH值、电导率、浊度、硬度进行检验。 |
| 2 | 冷却水杀菌 | 采用化学药剂定期投放，去除菌藻繁殖。 |
| 3 | 冷却水防垢除垢 | 采用人工清洗、化学处理等手段防垢、除垢。 |
| 4 | 空调水水质检查 | 对空调水的PH值、电导率、浊度、硬度进行检验 |
| 5 | 空调水防垢除垢 | 采用人工清洗、化学处理等手段防垢、除垢。 |
| 6 | 新系统的排污、循环试运行 | 1．排污前水压试验。2. 循环试验。 |

二、工作细则

（一）、人员配备与培训

1.1人员配备

沁园公寓运行人员，【主管1人、运行人员1人】共2人。

主管负责统筹协调运行和维修全面工作，及执行公司下发各项工作等，运行工作范围包括制冷机房的设备运行，冷却塔的巡视，空调水系统的巡视。过渡季运行人员与维修人员一起参与到设备检修和保养工作。

1.2人员运行须知

1.2.1时间

运行人员在试运行前到现场实践培训。

1.2.2项目简介

沁园公寓项目全部为70年产权纯住宅楼，位于北京市海淀区人民大学北路33号院，于 1999年建设完成，本小区共190户，总建筑面积为31672.63平米。

1.3中央空调系统概况

（略）

1.4设备的启动

沁园公寓机房空调设备系统为一体联动，一键启动，一键关闭。

1.4.1各设备的启动顺序为：冷冻水泵（至少运行5分钟后）→冷却水泵→冷却塔风机（是冷却水温度而定）→冷水机组。

1.4.2冷却水泵、冷冻水泵正常运转数分钟后，方可启动直燃机，使管道内的水温充分平衡均匀，以利于冷水正常启动

1.4.3启动部分楼层的空调箱（风柜），使空调系统带有一定的负载。

1.4.4冷却水/冷冻水泵的启停

根据负荷情况选择要投入运行水泵的数量。

直燃机主机启动前，在水泵控制柜上按下启动按钮，水泵启动，运行指示灯亮。

溴冷机主机溶液稀释完毕后，在水泵控制柜上接下停止按钮，水泵停止运行，停止指示灯亮。

1.4.5冷却塔的启停

根据负荷情况选择要投入运行冷却塔的数量。

在冷却塔控制柜上按下启动按钮，冷却塔启动，运行指示灯亮。

制冷主机停止运行后，在冷却塔控制柜上按下停止按钮，冷却塔停止运行，停止指示灯亮。

1.4.6直燃机的启动

按下机组控制箱显示屏开机触摸键即可。

根据仪表和操作面板上显示的数据记录各主要运行参数。

机组运转过程中出现问题，显示屏显示故障信息，发出报警信号并自动停机。

1.4.7机组正常运转后，在《溴冷机调试运行记录表》中每小时记录一次主要设备的运转参数。根据调试参数判断机组运行情况，分析不正常的原因。进行修理

1.4.8设备调试运转参数记录在空调机组调试运行记录表上备查，如机组因报警而自动停机，则将具体的停机时间和原因查明，并做好记录，采取相应处理措施。

1.4.9机组抽气及换油操作流程：

检查抽气装置是否完好（完好）→检查真空油质油位是否（是）正常→开启真空泵→开启抽气阀门→抽气时间5-10分钟→抽气标准15mmHg(毫米汞柱)以下（达标后）→关闭抽气阀门→打开气振阀（使真空油回流到正常标位）关闭真空泵，关闭气振阀→抽气结束。

真空泵加油流程：真空泵停止状态→其他阀门关闭状态→打开加油口→加油至标位（沁园公寓机组为加油视镜红心处）→关闭加油口，加油结束。

真空泵排油流程：开启真空泵→打开气振阀→打开加油口并用物品封盖→打开排油阀门→关阀→关泵→排油结束。

1.5标准供热和供冷供应时段及标准

（略）

1.6人员培训时间与内容

| 每月1日 | 安全培训 |
| --- | --- |
| 下月1日 | 技术培训 |
| 下月1日 | 礼仪培训 |
| 注： | 陆续每月1日培训其中一项培训内容，12月依次类推 |

（二）、运行内容

2.1开机前后的检查

2.1.1检查直燃机、水泵的供电电源（电压在（380±10%）v内）。

2.1.2检查燃气压力是否正常。两台直燃机为1454大卡/小时的直燃机组。

2.1.3定时检查机房压力表是否正常。

2.1.4水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶

2.1.5检查真空泵的润滑油油位是否合适，按要求注入润滑油；检查机组内溴化锂溶液液面是否符合运行要求；检查巡回水池液位及水管管路是否畅通；检查机组外部连接部位的紧固情况；检查机组的真空情况。对直燃机机组一周抽一次真空，使机组的制冷-暖的温度更加稳定。

2.2现场巡检

2.2.1注意室内负荷和室外天气的变化情况，及时调节供冷（供热）量。

2.2.2加强系统的堵漏和保温工作，杜绝跑、冒、滴、漏，维护好管道的保温层，减少热损失。

2.2.3实施“走动管理”，每2～4小时对空调系统、空调区域及其他固定的检测点进行巡检，按照空调设备的技术要求，全天对主机房、末端及新风机组进行监控，保证各种设备正常运转及时调整设备运行参数，处理存在的问题，但涉及主机运行参数和能源计量（计算）数据的，应每2小时巡检一次。

2.2.4巡检工具：电工工具、手电筒、红外线测温仪、热式风速计。

2.2.5巡检路线；

机组

值班室

配电柜

水泵

管道系统

冷却塔

环境温度

补水箱

末端区域

值班室

2.2.6运行要求

标准供冷时间为6月1日-8月31日，供暖时间为11月15日-次年3月15日。

时段外供暖条件；根据北京市政府供暖通知或中央气象台播报的极寒天气预警，临时调整供暖时间。

2.2.7设备系统防冻

- 冷却塔系统的防冻可在制冷结束后，进行冷却系统泄水，自然泄水不净时采取气泵强制泄水，确定系统无存水。

- 冷却水补水水系统防冻；将室内补水阀门关闭，室外管路存水排净。

（三）、空调系统运行管理制度

3.1运行的管理制度和节能激励制度

空调运行工值班守则

①要按规定的班次值班，不能迟到、早退、无故缺勤，不能私自调班、顶班，因故不能值班者必须提前请假。

②在开机前要对有关设备与装置进行检查，做好运行前的准备工作，一切就绪才可开机。

③开机要严格按照有关规程规定的操作程序正确的操作，严禁违章操作。

④认真做好运行记录，读数要准确，填写要清楚规范。

⑤按照巡回检查制度的要求，对中央空调系统的各设备、装置进行巡回检查。

⑥不能擅离职守，工作时间不能睡觉，要勤巡视、勤检查并做好详细记录。重大的及处理不了的问题要立即上报。

⑦负责值班期间整个中央空调系统和机房的安全管理。

⑧搞好环境卫生，保持值班室和机房的整洁，并按有关制度的规定做好中央空调的维护保养工作。

⑨值班期间不得饮酒，不得在机房内吸烟。

⑩严格按照交接班制度进行交接班。

节能激励

①公司根据空调系统运行的状况，制定能耗控制达成率，由运行班组进行能耗控制；

②对空调系统的节能运行效果进行年度考核，建立相应的节能激励制度，促进空调系统的运行节能。

3.2交接班制度

①交接班工作应在下一班正式上班时间前10min～15min内进行。

②按职责范围，交接双方共同巡视、检查主要设备，核对交班前的最后一次记录数据。

③交接班双方要在交接班记录表上签字，接班人员有不同意见可当场写明，未对交班人员申明而在本班发生（现）的问题，由接班人员负责。

④交接班时间以前发生的问题或故障未处理完不能交接班，并由交班人员负责继续处理，接班人员配合，处理完后方可进行交接班。

⑤交接班过程中如发现问题或故障，双方应共同处理，待处理完后再办理交接班手续。

3.3机房及档案管理制度

①非工作人员进入机房须经主管批准，并由机房管理人或运行值班人员陪同。

②机房内的设备由运行值班人员负责操作，其他人员不得擅自操作。

③不得擅自更改机房内各种设备、管道、线路，如需改动，必须报请工作部审批

④保持机房干净、整洁、无积尘，通风、照明良好，门窗开启灵活，消防设施完备。

⑤机房内严禁堆放易燃易爆品和杂物，机房内严禁吸烟，禁止使用带明火的机器。

⑥值班人员须统一着装，挂牌上岗。

⑦值班人员要做好个人卫生，体现管理公司人员的良好素质。

⑧值班期间须严格自律，不准做本工作以外的事情。

⑨要求工作认真细致，操作准确无误，发现问题及时报告，及时解决，及时记录。

档案管理

工程部主管为空调运行、维修及保养档案保管的第一责任人，日常档案的管理遵循以下原则：

①主管每月1日对上月各项记录审核、检查记录的完整性；

②库存档案必须图物相符，帐物相符；

③档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传；

④严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作；

⑤存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件；

⑥归档资料要进行登记，编制归档目录；

⑦档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。

3.4巡检注意事项

3.6.1来电

- 准备来电登记薄，及时、准确做好来电登记，特别注意登记客户意见和上级安排的工作内容。

- 电话铃响2声接听。

- 接电话第一句话：“您好，沁园公寓空调值班室，我是××”。

- 接听电话过程要专心，放下手中事，语气应保持平和。任何情况禁止与对方争吵。

- 如有无法避免的事情打扰，一定要向对方表示歉意。

- 通话终止，一定要向对方说“再见”、“谢谢”。

3.6.2设备报修

应在5～15分钟内响应，15～30分钟内采取措施，并按规定报批或通报。

3.6.3运行记录

运营人员每班填写《机组运行记录表》《交接班记录表》《测温记录表》应每2～4小时记录一次，记录准确，清晰，并存档。

（四）、设备维护保养

4.1冷却塔停机后的清洗、保养

4.1.1维保时间【每年两次，于供冷开机前和供冷停机后】

4.1.2撒水系统：

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

4.1.3散热系统：

①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙；

②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

4.1.4传动系统：

①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

②减速机：检查减速机转动是否正常，如异常立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

4.1.5塔体外观：

①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

5)冷却塔附件：

①检查补水浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔。

4.2离心泵维护与保养

4.2.1维保时间【运行期间每月维保一次】

检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵，试泵是否灵活。

向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线。

拧下离心泵泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。

关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

点动电机，试看电机转向是否正确。

开动电机，当离心泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证离心泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。

泵在运行过程中，轴承温度不超过环境，最高不超过80摄氏度 。

如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。

定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

4.3设备基础、末端、机房过滤器的维护

停机后对楼顶冷塔、直燃机的钢构基础进行除锈刷漆。每年1-2次

对机房系统的过滤器根据水流量和进出水压力进行清洗。

对末端的区域阀门进行【螺杆加油】保养，以保持灵活。每年维护1到2次。

对整体系统管道的保温进行仔细检查，发现破损处及时修复。

4.4直燃机的维保

4.4.1保养周期

运行期间每月维保一次

4.4.2直燃机维保的必要性：

溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年两次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

4.4.2维保检修内容

（1）整机整体检修

机组气密性检查：

机组设定参数调整：

如冷媒水出水低温保护设定、冷却水高温报警和高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

设定调整：

主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

参数调整：调整机组各部的报警压力。

压力表检查：

检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

清理：

贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

a拆开高发炉膛两端盖；

b抽出烟管波纹条并清理；

c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

e清除高发两端板上的石棉密封绳；

f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

（2）机组保护装置检修

水靶流保护装置检修：冷温水温度保护装置、冷却水靶流保护装置检修。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

（3）自动调节性能检修

机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

（4）机组性能调节检修

溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。

溶液定期取样分析（1次/年）：（原化工部制冷用溴化锂溶液标准）.

| 项 目 | 原化工部标准 |
| --- | --- |
| 溴化锂含量（%） | ≥50.0 |
| PH值 | 9.0-10.5 |
| 铬酸锂含量（%） | 0.2-0.3 |
| 氯化物含量（%） | ≤0.25 |
| 硫酸盐含量（%） | ≤0.04 |
| 铵盐含量 （%） | ≤0.001 |
| 溴酸盐含量（%） | ≤0.005 |
| 钾和钠含量（%） | ≤0.05 |
| 钙含量 （%） | ≤0.005 |
| 镁含量 （%） | ≤0.001 |
| 铁含量 （%） | ≤0.001 |
| 碳酸盐含量（%） | ≤0.04 |

冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

（五）、空调机房运行应急预案

第一条 触电事故应急预案

1．迅速断开电源

（1）如果开关距离触电地点很近，应迅速地拉开开关，切断电源，并应准备必要的照明，以便进行抢救。

（2）如果开关距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用有干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。必须注意应切断电源侧(即来电侧)的电线，而且还要注意切断的电线不可触及人体。

（3）当导线搭在触电人身上或压在身下时。可用干燥的木棒、木板、竹竿或其它带有绝缘的工具，迅速地将电线挑开。千万不能使用任何金属棒或潮湿的东西去挑电线，以免救护人人触电。

（4）如果触电人的衣服是干燥的，而且并不是紧缠在身上时，救护人员可站在干燥的木 板上，或用干衣服、干围巾帽子等把自己一只手作严格绝缘包裹然后用这只手(干万

不要用两只手）拉住触电人的衣服。把触电人拉脱带电体，但不要触及触电人的皮肤。

2．原地抢救

（1）触电急救应就地进行，只有在条件不允许时，才将触电人迅速抬到安全地方，抢救工作要不停顿地进行，即使在送往医院途中也不能停止抢救。

（2）在触电急救时不能用埋土、泼水和压木板等错误方法进行抢救。这些办法不但不会收到良好效果，反而会加快触电人死亡。准确触电急救应采用心脏肌压迫法和口对口

人工呼吸法。

3．立即拨打 120 向当地急救中心取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度、联系方式。

4．立即向所属项管部、集团项管部应急抢险领导小组汇报事故发生情况并寻求支持。

第二条 机械工伤应急预案

1．机械伤害事故发生的部位及可能性

（1）检修、检查或操作过程中忽视安全措施，如违章带电操作等，

（2）缺乏安全装置，

（3）电源开关布置不合理，

（4）自制或任意改造机械设备，

（5）任意进入机械运行作业区，

（6）没有资格证的人员上岗操作。

2．对内事故报告及对外通讯联系

（1）发生机械伤害事故后，要立即报告，并根据伤员情况及时与外界联系，求援，以保证伤员能够得到及时有效的救治。

（2）急救电话:120

（3）拔通”120°后，要讲清事故的地点及求援所用的电话号码，简要说明伤员受伤情况，并派专人到路口接应救护车。

3．严重外伤应急方案

（1）发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，不要将断指进入酒精等消毒液中以防止细胞变质。将包好的的断手、断指放在无泄露的塑料袋内扎好，并放置冰块，随伤者送医院抢救。

（2）发生头皮撕裂的必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施;用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布、消毒绵紧紧包扎，压迫止血使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防感染送医院进行治疗。

（3）如果遇到此类情况，没有条件进行现场处理的，立即送伤者到医院治疗。

4．机械工伤预防措施

（1）检修机械必须严格执行断电、挂禁止合闸警示牌和专人监护或隔离。

（2）机械设计要合理，要便于操作者紧急停车，并避免误操作。

（3）严禁无关人员进入危险区域。

（4）操作人员要接受相应培训并定期考核，必须持证上岗。

第三条 设备系统、消防防冻应急预案

1．外部设备间门窗夜间要关闭严密，阻断冷风侵入。

2．冷却塔系统的防冻可在制冷结束后，进行冷却系统泄水。自然泄水不净时，想办法在最低处加装排水阀，并保持常开状态，确保系统无存水。

3．楼顶冷却水补水水系统防冻：将室内补水阀门关闭，室外管路存水排净；室外设备、自来水管道、室外消防栓、室外的排水管道存水弯等做好保温。

第四条 燃气泄漏应急预案

1．接到报警或发现天燃气泄漏后，应立即通知中控室和安保部经理，并马上赶到现场查看情况，必要时疏散人员，并禁用电气设备（包括手机、电话和对讲机）。

2．安保部经理和安保部中控室接报后，一方面立即派人前往现场支援，并通知工程部，另一方面视情况通知天燃气公司。并及时通知运保部经理/主管。勘察好现场情况后，及时通知总经理，并由工程部、安保部、运营部迅速商议是否需要 119 消防支队支援。

3．工程部接到通知后，急速赶赴现场，协助安保部施救。

4．若天燃气泄漏发生在室外，应马上疏散周围人员，建立警戒线，防止围观，并严禁烟火和使用电气设备。

5．若天燃气泄漏发生在室内，要保持冷静，谨慎行事，切记现场不可按门铃、启闭照明灯、开换气扇、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸，也不要脱换衣服，以防静电火花引爆泄漏的气体。

6．施救人员进入室内前，应采取一定的防范措施，戴上防毒面具；没有防毒面具，则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸；进入室内后，应立即切断天燃气总阀，打开门窗，加快气体扩散，并疏散现场范围内的非相关人员，协助救援、抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。

7．发现有中毒、受伤者，应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场，送往安全地区，必要时施行人工呼吸，并通知医疗部门前来救护或将受伤人员送往医院抢救。

8．运保部应详细记录天燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡，应详细记录伤亡人员的姓名、性别、年龄、时间和抢救医院。

9．安保员和设备巡检人员在平时巡逻时应提高警惕，遇有异常气味时，应小心处理，同时应掌握天燃气总闸的位置和关闭方法。

第五条 火灾扑救应急预案

1．在管辖范围内的各机房或工作区域发生火灾，发现人员应根据火势大小，尽最大努力灭火，扑救不及的要及时向保安部报警。

2．其它区域火灾发生后，经理/主管应立即赶赴现场，组织人员切断火区电源，根据情况采取技术措施进行抢险救灾。

3．值班管理人员坚守岗位，随时指挥调动各班组人员到达现场、抢救物资，并在出现险情时组织人员撤离。

4．未受火灾危害的要害部位如：空调机房、水泵房、配电室。值班人员都要根据需要迅速就位，随时关停设备。

5．对机房内容易发生火警的部位根据不同季节加强巡视检查。

第六条 停电事故制冷机的应急预案

1．由于制冷机组有一定的制冷惯性，所以要防止机组发生结冰现象，冷冻水系统采取人工短循环方式（如自机组冷冻水出或入水口泄水）稀释冷量，降低蒸发器结冰几率。

2．制冷机是溴化锂机组时由于溴化锂溶液容易结晶的特性。供电恢复后，应立即运转机组，让溶液充分稀释，防止结晶。