冷却塔技术规格书

- 适用标准和规范

供货设备和材料在设计、制造、检查、验收、安装、使用、包装和运输等工作中应符合或等同于或高于中华人民共和国的现行标准和规范。

- 投标技术资料

2.1投标单位在准备投标书时，务必在所提供的设备的技术资料文件中标明型号、货物名称。

2.2投标单位投标时所用的技术资料：

- 产品样本；

- 设计、制造、安装和检验所依据的规范和标准；

- 设备的具体结构图及产品样本、说明书、选型手册(主要包括散热量、输入功率、循环水流量、漂水率、阻力损失、机组尺寸、安装及维修空间要求、运行重量、安装及维修说明等）；

- 设备的装配外形图、基础图；

- 设备的主要性能参数表及性能曲线图表、选型计算书；

- 电气原理图；

- 控制原理图；

- 设备组成及相应参数，并对各主要部件的选型、技术指标、产地、品牌、供货周期等做出相应说明；

- 机组功能特点；

- 系统运行方案的详细说明，以及针对该项目提出相应意见和建议，提出运行优化策略建议；

- 机组噪音、振动；

- 保证设备正常运行的其他参数和资料。

- 设备技术参数

3.1设备类型：冷却塔。

3.2规格参数：

共2组冷却塔（双工况，1组冷塔对应1台650RT冷水机组）；

冷塔选型夏季工况：

2组冷却塔，额定总循环水量不小于800m3/h；

- 冷却水额定进口温度38℃，出口温度32℃；

- 冷塔选型满足夏季室外极端湿球温度30℃；

冷塔选型冬季工况：

- 2组冷却塔，额定总循环水量不小于570m3/h；

- 冷却水额定进口温度15℃，出口温度8.5℃；

- 冷塔选型室外额定湿球温度3.5℃；

- 主控室可控制机组启停；

- 由于冷塔安装在下沉庭院中，受场地限制，为保证全年运行实际冷却效果，冷却塔形式要求为单面进风离心风机鼓风式冷却塔，不限定模块数量，冷却塔尺寸及正常运行所需设备间距需满足场地需求，冷塔选型布置方案需经设计单位核准认可。

- 技术要求

4.1冷却塔的整体性能应满足下列要求：

- 冷却塔出风口1.5m处噪音小于70分贝。

- 塔体、面板及水盘均应采用G235（或Z700）优质镀锌钢材料；

- 塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性，符合当地的抗风、抗震要求；

- 塔体外表面平整、光亮均匀；

- 填料应具有良好的热力性能及阻力特性，耐高温，抗低温，阻燃性能好，应具有很好的强度和刚度；

- 采用布水管加喷头配水系统，喷嘴应选用国际先进技术和材料，大口径，无活动件，可耐高温；

- 冷却塔的电机、风扇及联动设备、阀门、填料等主要组成部件应便于维护及检修；

- 冷却塔传动方式为皮带传动；

- 冷却效率不低于100%；

- 冷却塔需要具有CTI 热工性能认证或提供国家检测报告。

4.2各组件技术要求

4.2.1冷却塔塔体：

- 塔体外型线条简洁、美观大方；

- 其内外支撑应使整塔坚固、稳定性好，具有防腐蚀能力，满足使用年限要求；

- 冷却塔整体材质采用G235（或Z700）优质镀锌钢材质；

- 采用现场组合安装方式，设计时应考虑便于运输及安装；

- 进风口应设置热浸镀锌钢网，保护电机和风机；

4.2.2冷却塔集水盘：

- 集水盘应采用G235（或Z700）优质镀锌钢材质制造，不受季节变化影响，集水盘在贮水后应无渗漏、无变形；

- 集水盘的容水量及水位高度应保证在启动冷却泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现溢流现象；

- 集水盘应有内连通设计或在集水盘上设有安装连通管的法兰，满足多台塔并联使用要求；

- 集水盘应设有自动补水口（带浮球阀）、手动补水口、出水口、满水溢流口、排污口。

4.2.3冷却塔配水系统：

- 冷却水布水均匀布洒在填料顶部；

- 采用布水管加喷头布水模式，选用的喷头应为大口径，不堵塞，内部无活动件，免维护时间长，冷却水能与空气在填料中充分热交换；

- 应控制冷却塔的飘水率，配置的收水系统应具有高收水效率和低空气阻力，漂水率小于循环量的0.01%，需提供飘水率证明文件。

4.2.4冷却塔淋水填料要求：

- 填料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的改性阻燃PVC材料，不得使用再生材料，其氧指数应不小于32，达到国家B1级难燃标准，填料片基材厚度不小于0.3mm；

- 填料安装时要求间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片不得穿孔破裂；

- 能提供最佳的空气与热水的接触面而产生最有效的热交换作用；

- 填料设计宜易于安装和取出清洗；

- 填料片要求能在50℃温度下正常运行。

4.2.5冷却塔风机及电机：

- 特性参数应符合设计工况要求，其主要配件（如电机等）应符合有关技术规定；

- 应采用高效率、高强度离心风机，风机材料为铝合金，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷；

- 正常工作应处于高效率区段，组装前叶片应进行静平衡试验；

- 轴承应便于调整、维护，润滑剂更换的维修时间表应在维修手册内提供；

- 电机须为冷却塔专用电机，应便于安装、调整。应能满足在雄安地区室外存储和连续运行。电机密封保护等级IP55，绝缘等级F级。

4.2.6减振：

- 冷却塔本身应具有良好的减振性能，投标人需配套提供有效的橡胶减振装置。

4.3 投标所需提供技术资料见第3节。

4.4中标后7天之内提供以下资料：

- 本体及辅助设备总图、设备接口图及设备基础图（CAD版）；

- 不同工况运行工艺参数表、电气参数表；

- 工艺系统流程图；

- 机组控制原理图；

- 电气原理图；

- 所有电控柜外形尺寸；

- 主要部件的选型、技术指标、产地、品牌；

- 满足施工图设计所需的其他资料。

4.5设备到货时，要求提供以下资料：

- 装箱文件资料清单；

- 安装、运行、维护、检修说明书；

- 产品合格证；

- 图纸（包括第3节中的所有图纸，一式三份）；

- 检验记录、试验报告、质量合格证及符合国家检测规定批准文件的出厂报告；

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各类清单）；

- 设备和备品存放保管技术要求，详细的产品质量文件；

- 按有关标准、规程规定应提交的其他技术文件和资料；

- 所提供的图纸和资料文件应同时包含纸质版和电子版。

4.6中标设备品牌制造商在寒冷地区对中标型号的设备有足够的备件、附件和易损件，以满足设备正常运行的需要。提供相关说明或证明文件。