锦秋国际大厦中央空调

机房改造方案

编制单位：北京三汇能环科技发展有限公司

负 责 人：张立昆  17777859609

编制时间：2021年11月26日

- 项目概况

锦秋大厦项目（以下简称“该项目”）位于北京市海淀区北太平庄街道知春路6号，建筑面积100000㎡，使用面约78000㎡，功能办公。

- 主要设备清单 ：

| - 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直燃机 | 型号DG-53GML；制冷量2461kw；制热量2059kw | 台 | 3 | 2004年03月 | 供冷+供热 |
| 冷却塔 | 型号CTA-720UFWH；冷却水量700kw；功率7.5kw*4 | 台 | 3 | 2004年01月 | 制备冷却水 |
| 燃气锅炉 | 型号ALUBOX700KW；制热量708kw | 台 | 1 | 2017年10月 | 生活热水 |
| 生活热水循环泵 | 功率7.5kw | 台 | 2 | 2017年11月 | 生活热水循环 |
| 冷却泵 | 功率90kw | 台 | 3 | 2009年01月 | 冷却水循环 |
| 冷温泵 | 功率75kw | 台 | 3 | 2009年01月 | 冷温水循环 |

- 2、面积：                                                                                                建筑面积100000㎡，使用面约78000㎡，功能办公。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3、服务时段：                                                                                                      制冷每年5月1日至10月1日（节假日不开机），每天运行11个小时；                                                                                  供暖每年11月15日至次年3月15日（节假日低温运行），每天运行11个小时，夜间防冻低温运行。                                                                               生活热水全年365天（每天24小时）；                                                                                                                                                                                                                  4、设备运行模式：                                                                                   两台直燃机供冷供暖，一台备用；                                                                                            一台燃气热水锅炉供生活热水（平均每天燃气耗量50m³）；                                                                                          冷却泵两用一备；冷温泵两用一备；生活热水泵一用一备；冷却塔与直燃机联动使用，风扇全开；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5、能源单价：                                                                                       水费9.5元/吨，电费执行北京市峰谷平价格综合单价1元/度，燃气非采暖季2.45元/㎡，采暖季2.82元/m³。                                                       6、往年平均能耗：                                                                                           天然气135.6万元/年，电79.3万元，水4.9万元，全年共计水电气能耗219.8万元。

- 改造方案1

- 1、改造方案

- ★拆除现有老旧的直燃机，安装三台大连松下牌直燃机，型号DG-53H，制冷量2462kw，制热量2059kw，与现有设备参数一样；                                                                                                              ★直燃机排烟温度一般在100℃~120℃，在直燃机排烟总管上安装一台烟气余热换热器（气液换热），将烟气温度回收后降至40℃~50℃，回收的热量用于生活热水使用；                                                                             ★拆除直燃机房报废的燃气锅炉，在原位置安装一台10m³的保温水箱，用于储存烟气余热热水，安装两套变频恒压供水设备（高低区各一套）；                                                                                                          ★拆除三台90kw冷却泵，更换三台55kw冷却泵；                                                                                                            ★拆除三台75kw冷温泵，安装两台45kw和一台37kw冷温水泵；                                                                                                                                                                                                 ★冷却塔安装温度控制箱，通过采集冷却水温度信号来控制冷却塔风扇的启停个数；                                                                                                                                                 ★更换或维护机房内其它附属设备、管道、阀门、保温，管路标识清晰，设备阀门标牌统一；                                           ★机房内设备安装群控系统，并将运行数据通过网络上传至移动设备（如手机、平板电脑），便于整个系统的智能管理，使系统在先进、科学的控制逻辑下安全可靠的运行，更方便各级领导随时监督运行状况；

- 改造费用

| 方案一改造投资明细表 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 销售 | 直燃机 | DG-53H | 3 | 台 | 1,392,000.00 | 4,176,000.00 |  |
|  |  | 烟气余热回收装置 | / | 1 | 套 | 95,000.00 | 95,000.00 |  |
|  |  | 冷却泵 | 55kw | 3 | 台 | 35,000.00 | 105,000.00 |  |
|  |  | 冷温泵 | 45kw | 2 | 台 | 32,000.00 | 64,000.00 |  |
|  |  | 冷温泵 | 37kw | 1 | 台 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |
|  |  | 储热水箱 | 2000*3000*2000 | 1 | 台 | 65,000.00 | 65,000.00 |  |
|  |  | 变频恒压供水设备 | / | 2 | 套 | 55,000.00 | 110,000.00 |  |
|  |  | 阀门、管道保、温等材料 | / | 1 | 项 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |
|  |  | 芝麻物联智能群控系统 | / | 1 | 项 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 5,243,000.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 681,590.00 |  |
|  |  | 价税合计 |  |  |  |  | 5,924,590.00 |  |
| 2 | 改造 | 原有设备管道拆除 |  | 1 | 项 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
|  |  | 设备、管道、阀门、保温安装 |  | 1 | 项 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |
|  |  | 电气安装 |  | 1 | 项 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 650,000.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.09 | 58,500.00 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 708,500.00 |  |
| 3 | 价税总计 |  |  | 陆佰陆拾叁万叁仟零玖拾 |  |  | 6,633,090.00 | 元 |
| 备注：拆卸的旧设备、设施归乙方所有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 改造后水电气费用

- 按照方案一改造后运行费用172.3万元/年，每年节约水电气能源47.5万元

| 方案一改造后运行费用核算 2021.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 | 季节 | 耗能设备名称 | 改造后费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率耗量（KW/m³） | 每天运行时间（h） | 运行天数（天） | 能耗量（度/m³） | 能源综合单价（元） | 小计（元） |
| 水 | 冬季 | 冷却水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
|  |  | 采暖水 | 0.1 | 11 | 96 | 105.6 | 9.5 | 1003.2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 1003.2 |
|  | 夏季 | 冷却水 | 2 | 11 | 108 | 2376 | 9.5 | 22572 |
|  |  | 冷冻水 | 0.1 | 24 | 108 | 259.2 | 9.5 | 2462.4 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 2635.2 |  | 25034.4 |
|  | 全年 | 生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 9.5 | 22800 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 22800 |
|  | 用水总计 |  |  |  |  | 2635.2 |  | 48837.6 |
| 电 | 冬季 | 采暖循环泵 | 74 | 11 | 96 | 78144 | 1 | 78144 |
|  |  | 采暖循环泵 | 37 | 13 | 50 | 24050 | 1 | 24050 |
|  |  | 直燃机 | 30 | 11 | 96 | 31680 | 1 | 31680 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 133874 |
|  | 夏季 | 冷却泵 | 110 | 11 | 108 | 130680 | 1 | 130680 |
|  |  | 冷却塔 | 45 | 11 | 108 | 53460 | 1 | 53460 |
|  |  | 冷冻泵 | 90 | 11 | 108 | 106920 | 1 | 106920 |
|  |  | 直燃机 | 30 | 11 | 108 | 35640 | 1 | 35640 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 326700 |
|  | 全年 | 热水循环泵 | 7.5 | 11 | 240 | 19800 | 1 | 19800 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 19800 |
|  | 电合计 |  |  |  |  |  |  | 480374 |
| 天燃气 | 全年 | 制冷 |  |  |  | 171292 | 2.45 | 419665.40 |
|  |  | 制热 |  |  |  | 271545 | 2.82 | 765756.90 |
|  |  | 制生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 3.28 | 7872.00 |
|  | 天然气合计 |  |  |  |  |  |  | 1193294.3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1722505.9 |

- 改造方案2

- 1、改造方案

- ★拆除现有老旧的直燃机，安装三台大连松下牌真空锅炉用于冬季供暖，型号SV-18005H，制热量2093kw，与现有设备制热参数一样；安装两台900冷吨离心式冷水机组用于夏季制冷，制冷量3164kw，输入功率524kw；                                                                                                              ★真空锅炉排烟温度一般在100℃~120℃，在排烟总管上安装一台烟气余热换热器（气液换热），将烟气温度回收后降至40℃~50℃，回收的热量用于生活热水使用；                                                                             ★拆除直燃机房报废的燃气锅炉，在原位置安装一台10m³的保温水箱，用于储存烟气余热热水，安装两套变频恒压供水设备（高低区各一套）；                                                                                                          ★拆除三台90kw冷却泵，更换三台55kw冷却泵；                                                                                                            ★拆除三台75kw冷温泵，安装两台45kw和一台37kw冷温水泵；                                                                                                                                                                                                 ★冷却塔安装温度控制箱，通过采集冷却水温度信号来控制冷却塔风扇的启停个数；                                                                                                                                                 ★更换或维护机房内其它附属设备、管道、阀门、保温，管路标识清晰，设备阀门标牌统一；                                                    ★机房内设备安装群控系统，并将运行数据通过网络上传至移动设备（如手机、平板电脑），便于整个系统的智能管理，使系统在先进、科学的控制逻辑下安全可靠的运行，更方便各级领导随时监督运行状况；

- 2、改造费用

| 方案二改造投资明细表 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 销售 | 离心机 | 900冷吨 | 2 | 台 | 1,250,000.00 | 2,500,000.00 |  |
|  |  | 真空锅炉 | SV-10085H | 3 | 台 | 320,000.00 | 960,000.00 |  |
|  |  | 烟气余热回收装置 | / | 1 | 套 | 95,000.00 | 95,000.00 |  |
|  |  | 冷却泵 | 55kw | 3 | 台 | 35,000.00 | 105,000.00 |  |
|  |  | 冷温泵 | 45kw | 2 | 台 | 32,000.00 | 64,000.00 |  |
|  |  | 冷温泵 | 37kw | 1 | 台 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |
|  |  | 储热水箱 | 2000*3000*2000 | 1 | 台 | 65,000.00 | 65,000.00 |  |
|  |  | 变频恒压供水设备 | / | 2 | 套 | 55,000.00 | 110,000.00 |  |
|  |  | 阀门、管道保、温等材料 | / | 1 | 项 | 480,000.00 | 480,000.00 |  |
|  |  | 芝麻物联智能群控系统 |  | 1 | 项 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 4,607,000.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 598,910.00 |  |
|  |  | 价税合计 |  |  |  |  | 5,205,910.00 |  |
| 2 | 改造 | 原有设备管道拆除 |  | 1 | 项 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
|  |  | 设备、管道、阀门、保温安装 |  | 1 | 项 | 380,000.00 | 380,000.00 |  |
|  |  | 电气安装 |  | 1 | 项 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
|  |  | 不含税小计 |  |  |  |  | 680,000.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.09 | 61,200.00 |  |
|  |  | 价税小计 |  |  |  |  | 741,200.00 |  |
| 3 | 价税总计 |  |  | 伍佰玖拾肆万柒仟壹佰壹拾 |  |  | 5,947,110.00 | 元 |
| 备注：拆卸的旧设备、设施归乙方所有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、改造后水电气费用

- 按照方案一改造后运行费用178万元/年，每年节约水电气能源41.8万元

| 方案二改造后运行费用核算 2021.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 | 季节 | 耗能设备名称 | 改造后费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率耗量（KW/m³） | 每天运行时间（h） | 运行天数（天） | 能耗量（度/m³） | 能源综合单价（元） | 小计（元） |
| 水 | 冬季 | 冷却水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
|  |  | 采暖水 | 0.1 | 11 | 96 | 105.6 | 9.5 | 1003.2 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 1003.2 |
|  | 夏季 | 冷却水 | 2 | 11 | 108 | 2376 | 9.5 | 22572 |
|  |  | 冷冻水 | 0.1 | 24 | 108 | 259.2 | 9.5 | 2462.4 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 2635.2 |  | 25034.4 |
|  | 全年 | 生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 9.5 | 22800 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 22800 |
|  | 用水总计 |  |  |  |  | 2635.2 |  | 48837.6 |
| 电 | 冬季 | 采暖循环泵 | 74 | 11 | 96 | 78144 | 1 | 78144 |
|  |  | 采暖循环泵 | 37 | 13 | 50 | 24050 | 1 | 24050 |
|  |  | 真空锅炉 | 30 | 11 | 96 | 31680 | 1 | 31680 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 133874 |
|  | 夏季 | 冷却泵 | 110 | 11 | 108 | 130680 | 1 | 130680 |
|  |  | 冷却塔 | 45 | 11 | 108 | 53460 | 1 | 53460 |
|  |  | 冷冻泵 | 90 | 11 | 108 | 106920 | 1 | 106920 |
|  |  | 离心机 | 419.2 | 11 | 108 | 498009.6 | 1 | 498009.6 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 789069.6 |
|  | 全年 | 热水循环泵 | 7.5 | 11 | 240 | 19800 | 1 | 19800 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 19800 |
|  | 电合计 |  |  |  |  |  |  | 942743.6 |
| 天燃气 | 全年 | 制冷 |  |  |  | 0 | 2.45 | 0.00 |
|  |  | 制热 |  |  |  | 271545 | 2.82 | 765756.90 |
|  |  | 制生活热水 | 30 | 1 | 240 | 7200 | 3.28 | 23616.00 |
|  | 天然气合计 |  |  |  |  |  |  | 789372.90 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1780954.1 |