## 2021年11月项目报修信息跟进表-赵沙
序号 | 项目 | 报修开始日期 | 报修内容 | 主要负责人 | 协助人 | 处理结果 | 回访结果
1 | 天津平和 | 2021-11-09 | 燃烧机运行过程中突然停机，重启多次，还是开不起来。11/10 栗建龙去现场处理故障，电路系统复位，机组运行正常。 | 万树壮 | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
2 | 中泽农 | 2021-11-09 | 2#机组的屏触摸没有反应（11/23已更换） | 万树壮 | 郭佩港 | 完成 | 已微信群回访
3 | 天津劝宝 | 2021-11-09 | 冷温水泵电机异响（11/19维修完成）11/23未开机 | 万树壮 |  | 完成 | 已电话回访
4 | 天津劝宝 | 2021-11-12 | 更换阀门、软连接（11/15电话回访，已安装完成） | 万树壮 | 张立昆 | 完成 | 已电话回访
5 | 荣宝斋 | 2021-11-10 | 更换的风机盘管电机后的空调控制面板没有电。邱师傅过去处理：发现没有合闸，合闸后全部有电了。 | 张旭 | 邱师傅 | 完成 | 已微信群回访
6 | 望京万科 | 2021-11-09 | 11号中午给甲方打电话，闫俊宝说明天安装完。（11/13已安装完成）（11/15回访要扣1000-2000元） | 高晓辉 |  | 完成 | 已电话回访
7 | 国粹苑 | 2021-11-10 | 3#机组大修（溶液过滤中)（11/25溶液已添加1.8吨） | 万树壮 |  | 未完成
8 | 七厂 | 2021-11-11 | 燃烧机打不着火（已调试完成，正常打火） | 万树壮 |  | 完成 | 已回访
9 | 韩太汽车 | 2021-11-11 | rto焚烧炉点火器处，有个法兰接口处有点漏燃气。周六去现场，已处理好 | 郭佩港 |  | 完成 | 已微信回访
10 | 国家体育总局 | 2021-11-12 | 更换零件已完成 | 郭佩港 |  | 完成 | 已微信群回访
11 | 望京万科 | 2021-11-15 | F座之前漏水的板换，温度达不到（郭佩港回复有几片是坏的，不走水，温度要看温度表，手温不准，已告知甲方） | 郭佩港 |  | 完成 | 已微信回访
12 | 荣宝斋 | 2021-11-16 | 大厦一层和四层两台台空调噪音大（11/23电机还未到货） | 邱师傅 |  | 未完成
13 | 蜀国演义 | 2021-11-16 | 四楼机组排热回收器污渍报警（不用去现场，已电话解决） | 郭佩港 |  | 完成
14 | 缤纷五洲 | 2021-11-18 | 燃烧器系统故障（11/19已维修完成，回访结果：维修完成，机组运行正常） | 万树壮 | 赵坤宇 | 完成 | 已微信群回访
15 | 荣宝斋 | 2021-11-18 | 空调不出热风，出自然风（11/24原因为市政压力给的不足，导致部分房间及楼上房间不出热风，等待市政调压） | 张旭 | 王晓兵 | 未完成
16 | 朗诗大厦 | 2021-11-18 | 水泵压力不足，18层生活用水不能用（11/24已更换） | 万树壮 | 郭佩港 | 完成 | 已微信回访
17 | 朗诗大厦 | 2021-11-18 | 低压配电室补偿柜棕保出现问题（11/25厂家去检查，甲方自己把线减掉拿胶带缠上，厂家接线需要收费或是甲方自己电工接线） | 张立昆 |  | 未完成
18 | 体育总局 | 2021-11-19 | 12号锅炉房，富士DB-2100C智能型变频恒压供水控制器故障（11/19故障自动修复） | 郭佩港 |  | 完成
19 | 通惠大厦 | 2021-11-19 | 吸收液泵过热异常（11/19 崔志猛过去处理故障，维修完成后机组运行正常） | 万树壮 | 崔志猛 | 完成
20 | 新都汇 | 2021-11-22 | 直燃机温度烧不上去（11/22暂时能用，还没修好） | 万树状 | 李君 | 未完成
21 | 廊坊管道局 | 2021-11-22 | 1#机真空抽到30抽不下去，机组真空泵有异响（11/25郭佩港到门口，不让进，就近找人维修） | 郭佩港 |  | 未完成
22 | 体育总局 | 2021-11-23 | 9号锅炉房1号锅炉排烟温度显示不正常 | 郭佩港 |  | 未完成
23 | 韩太汽车 | 2021-11-23 | 1#制冷机缺氟 | 邱师傅 |  | 未完成
24 | 长阳CSD | 2021-11-26 | 直燃机故障停机，失火 | 万树状 |  | 未完成
25

## 2021年11月项目报修信息跟进表-向丹丹
序号 | 项目 | 报修开始日期 | 报修内容及维修进度 | 主要负责人 | 协助人 | 处理结果 | 回访结果
1 | 西直门华电 | 2021-11-08 | 两天机组温度升不上去。11/10更换蒸汽转换角阀1个。在抽真空调试；正常运行；11/13 1号机故障报修，晚上9点 调节燃气风比，机组运行正常。11/18 设置温度55度，实际白天温度最高53度，栗建龙过去清理烟道，调节燃气比列，机组运行可以达到设定温度；11/21 2号直燃机清理燃烧机头，调节燃烧机参数，开机运行正常。11/22 再次回访，机组运行正常，可以达到设定温度。 | 栗建龙 | 李君/万树壮 | 完成 | 已微信群回访
2 | 尚西泊图 | 2021-11-10 | 直燃机未到场。11/10安装配电箱，明天安装旧机器；已安装配电箱，客户不满意，明天调；等直燃机，旧的已经调出去了，配电箱已装好；1台机器已到，今晚加班安装，另一台得周四到；客户要求换电箱，2#直燃机预计周五到；1#机已安装完毕，2#机预计明晚到，配电箱明天邱师傅更换。11/22箱体未安装好，2号机昨天才到，1号机还有没有安装完的，说等2#及一起安装。客户强调延期到货时间20天。11/23顶面板子太乱，客户要求更换；11/25烟囱没到，燃气已调到90m³/h; | 张立昆 |  | 未完成
3 | 李家大院 | 2021-11-07 | 温度烧不上去。11/7更换大小火继电器，调节火焰大小，机组可以起大火，正常升温运行。11/10回访客户：机组运行挺好的。 | 栗建龙 |  | 完成 | 已微信群回访
4 | 回龙观华联 | 2021-11-10 | 4台机组大修进度：2#3#已经能开了，1#和4#还没有试机。11/13 1#、4#试机，试运行正常；11/18四台机组大修完成，验收合格，验收单已签 | 栗建龙 |  | 完成 | 已微信群回访
5 | 中坤广场 | 2021-11-10 | 安装烟囱，今晚到2个冒，明天到2个烟头，预计15号前完成；烟囱已安装完；烟囱安装98%，15号完成；烟管安装未完成，材料准备不及时，人员缺少；安装烟囱；李工微信电话听不清，电话没人接；11/22E区屋面烟囱整改需要拆了重新弄；11/23（预计25号前安装完烟囱；26-29号整改；溴化锂溶液今晚到现场，24-27号加溶液；通电后清洗管道一周后再调试；11.16-年边做保温；11/25松下厂家加溶液（第一批3天到27号），准备整改材料； | 张立昆 |  | 未完成 | 已微信群回访
6 | 秦皇岛明珠广场 | 2021-11-16 | 温度低升不上去，明天调整温度，调试一天联系；赵坤宇说客户观察了有问题打电话，跟赵坤宇说让现在给客户打个电话问；安排下周去秦皇岛，具体时间到时候去之前发在群里；11/23电话回访，目前机组运行不大理想，请对接现场工人沟通具体问题，预计27号赵坤宇去现场。11/25现场出水温度能达到，回水温度低，燃烧机燃烧时间长，赵坤宇北京两个项目走不开，预计周一/周二去，让请万经理协助 | 万树状 | 赵坤宇 | 未完成
7 | 李家大院 | 2021-11-19 | 显示屏时好时坏，此型号已停产（替代的还未找到）。机组运行还可以，每天调一遍，客户想先凑合着用。 | 栗建龙 |  |  | 已微信群回访
8 | 中牧 | 2021-11-22 | 11/22客户反馈：整体上运行正常。问题1：13号楼一层大门门厅处温度上不去总在10度至11度间，问题2：13号楼一层大报告厅内，有个出风口风机响声带的震动声比较大，目前只发现了这两处有些问题，需解决一下。 11/24 崔志猛过去处理：问题1是因为电动二通阀未打开；问题2是因为吊顶装修板离风机太近，两个问题已处理好。 | 栗建龙 | 崔志猛 | 完成 | 已微信群回访
9 | 翠微牡丹园 | 2021-11-22 | 11/25电话回访目前运行正常，暂时没有问题 |  | 栗建龙 | 完成 | 微信电话回访
12 | 中国石油 | 2021-11-22 | 运行正常，就是前几天烧了个保险，客户已经自己换好，由于管控严格，暂时先不需要过去巡检。 |  | 栗建龙 |  | 已微信群回访
13 | 回龙观华联 | 2021-11-22 | 2021/11/22 四台机组运行还算正常，就是1#机组进出水温差有点小，只有两度多，需要维修人员调试； 处理结果：把进出水温度传感器同时插进一根管道里，发现温差三四度，判断是传感器出现了误差，测量实际温度后对传感器进行误差进行修正，传感器校准完成后，温差正常。 |  | 栗建龙 |  | 已微信群回访
14 | 环境大厦 | 2021-11-22 | 运行还行 |  | 栗建龙 |  | 已微信群回访
15 | 北大畅春园 | 2021-11-22 | 运行还可以 |  | 栗建龙 |  | 已微信群回访
16 | 华亨国际 | 2021-11-22 | 已回访等回复；11/23电话回访，反馈2#机组铜管清理了，制热比1#机组还要好，1#机组夏季再清理，相信李君 |  | 栗建龙 |  | 已微信群回访
17 | 理想大厦 | 2021-11-23 | 还没开机，过几天开机，到时候联系 |  | 栗建龙 |  | 已微信群回访
18 | 克拉玛依 | 2021-11-23 | 已回访，等回复11/25电话回访，还没看机组，过两天去看看了回复 |  | 栗建龙 | 未完成
19 | 沁园公寓 | 2021-11-23 | 1303现在不能用的是厨房的，和业主也说了现在的情况，业主也同意年后处理，或者有紧急防水情况时一起处理；909等运维人员回复；11/25业主909还需继续早晚各一次放水，1607需要清洗翅片，等询价；901已维修完毕 |  | 张旭 |  | 微信群
20 | 中牧 | 2021-11-25 | 问题1：表冷器柜体，箱体塌陷；问题2：水管线锈蚀严重，保温层破乱；问题3：出回水管线腐蚀也比较严重；方案：修复机柜方案和换新机柜方案各一个；
21 | 华亨国际 | 2021-11-25 | 报修：去年新修的锅炉打不着火，有半小时了，许总准备下机房，已联系栗建龙给许总电话沟通；栗建龙去现场，机组恢复正常，需要再观察几天 |  | 栗建龙 | 未完成
22 | 翠微公主坟 | 2021-11-25 | 机组运行正常 |  |  | 完成 | 已微信群回访

## 202101-05项目信息跟进
序号 | 区域 | 项目 | 开始日期 | 工作内容 | 主要负责人 | 协助人 | 处理结果 | 备注
1 |  | 西直门华电 | 2020-12-16 | 更换时间继电器 | 栗建龙 |  | 已完成
2 |  | 翠微牡丹园 | 2020-12-16 | 维修1号机异响，12/16下午2:52分，异响问题已处理好。 | 栗建龙
3 |  | 廊坊管道局 | 2020-12-16 | 日常巡检 | 郭佩港 |  | 完成
4 |  | 和乔丽晶 | 2020-12-16 | 管道和机组做保温 | 郭佩港 |  | 未完成，时间不确定
5 |  | 济南五洲酒店 | 2020-12-16 | 15日机组报：急排气风扇锁定确认中 15日晚7:00左右李君师傅到现场处理故障。 16日中午12:00故障处理完成。机组运行正常。 | 李君 |  | 完成
6 |  | 尚西泊图 | 2020-12-15 | 12/15更换了一个模块多次试机说正常； 12/16早上6:40客户报每两小时断火启动一次，晚8:30栗建龙更换两个时间继电器，观察一晚。 12/17上午8:30刘总反映说16日换完时间继电器一晚上没断火，现在把温度调到50度再试一试。 12/17晚17:00刘总回复，温度调到50度一天没有断火故障。 | 栗建龙 |  | 完成
7 |  | 兴达私人府邸 | 2020-12-16 | 2020/12/14加冷冻油3桶，机组运行正常 2020/12/15机组报警：机组停机，油位开关保护，邱师傅现场处理，未处理好 2020/12/16邱师傅再次去现场处理，机组没有问题，就是飞油，现在已处理好， 2020/12/18客服回访甲方王明广，机组运行正常。 | 邱师傅 |  | 完成 | 12/17回访开机正常
8 |  | 海龙大厦 | 2020-12-13 | 3号机捡漏，浓缩溶液，采暖试机，正常运行。 12/16回访彭总，目前机组运行正常，没有发现别的问题。 | 栗建龙 |  | 完成
9 |  | 亦庄交警大队 | 2020-12-16 | 上午：日常巡检 | 崔志猛 |  | 完成
10 |  | 梅地亚 | 2020-12-16 | 下午：梅地亚修补水泵系统，17:00正在试机，20:00回访胡冬杰，邱师傅远程指导小崔已修好。 | 崔志猛 |  | 完成
11 |  | 漫心酒店 | 2020-12-16 | 锅炉报警。 2020/12/17李君上午过去。下午1:00李君维修完成，锅炉正常运行 | 栗建龙 | 李君 | 完成
12 |  | 西直门华电 | 2020-12-17 | 因甲方反映两台锅炉燃气用量差别大，调下燃气用量 | 栗建龙 |  | 完成。
13 |  | 巡检 | 2020-12-18 | 兴安嘉业、畅春园 | 栗建龙 |  | 完成
14 |  | 劝宝 | 2020-12-20 | 直燃机管道连接处漏水，李君已过去劝宝处理好。（冷却塔的水没有放干净导致老有水漏出来） | 李君 |  | 完成
15 |  | 开拓热力 | 2020-12-15 | 真空泵抽不到极限，老卡死，机组开机运行两小时未发现其它异常，建议客户更换真空泵，已自行更换 | 崔志猛 |  | 完成（自行更换）
16 |  | 环境大厦 | 2020-12-16 | 1号机屏幕坏了，没有维修价值了，甲方已决定采购新屏，（12/17号已采购新屏，12/21号到货安装），栗建龙下午1:39分已安装完，机组开机运行正常。 | 栗建龙 |  | 完成
17 |  | 韩太汽车 | 2020-12-17 | 中和塔维保，上次维修完以后漏水，12/19日再次去维修，已经修好。 12/21客服回访金经理，漏水现象已维修好。 | 郭佩港 | 邱师傅 | 已完成
18 |  | 安定填埋场-京环科光 | 2020-12-12 | 熔晶-熔晶已完成，机组有漏，需要捡漏补漏，冷温水和烟气传感器都是坏的。熔晶费用已结清，其它问题没有让我们处理 | 崔志猛 |  | 完成
19 |  | 天津项目巡检 | 2020-12-21 | 天一大厦/班尼路时尚基地/天津平和 维保巡检，计划12/22日去。 | 崔志猛 |  | 完成
20 |  | 望京万科 | 2020-12-18 | 采购一台水泵，12/21到货，现场反馈：进出口位置不一样，需要改管，需要工程李军去看下现场协助。 12/23日工程李军进场协助安装水泵，水泵安装完成。 | 郭佩港 | 李军 | 完成
21 |  | 和乔丽晶 | 2020-12-17 | 维修和乔H2201三层复式顶层不暖的问题。用户要求减免40天的暖气费。 | 郭佩港 |  | 完成
22 |  | 望京万科 | 2020-12-17 | 二次水多级补水泵水封漏水，今年的水泵维保项目取消了，甲方自行维修。 | 郭佩港 |  | 完成
23 |  | 翠微牡丹园 | 2020-12-21 | 甲方：1号直燃机上午开机7分钟后报警，0022（风机燃烧器不良），一小时后重启，正常，但开机时风机还有剐蹭的噪音。另，本月19号上午开机时，也出现同样情况 栗建龙12/22日上午半天没有发现震动现象。12/23日去现场也未发现震动现象。12/25回访张经理，说这天运行正常。 | 栗建龙 |  | 完成
24 |  | 信威大厦 | 2020-12-24 | 直燃机机组报电源故障，12/25李君过去检查，检查结果：控制柜排线接触不良，拔了重接，重新启动正常（此单位未签维保） | 李君 |  | 完成
25 |  | 廊坊管道局 | 2020-12-17 | 甲方要求出一份维保年度总结，12/25日完成，已盖章交给小郭，去做保养时带给甲方。 | 郭佩港 |  | 完成
26 |  | 颐居-天津时尚基地 | 2020-12-26 | 燃烧机故障，崔志猛下午14:30过去维修，清理炉头，点火针，探火针，开机运行各项数据运行正常。 | 崔志猛
27 |  | 星罗城 | 2020-12-28 | 真空锅炉运行过程中不会转火，一直是大火，造成天燃气能耗增加，需要检查调试一下， 12/29李君过去检查发现锅炉没问题，有大小火，运行工不太清楚这个锅炉的设置，已经给他们的运行工进行了培训。 | 李君 |  | 已完成
28 |  | 明发广场 | 2020-12-23 | 12/22日报防腐剂检查，之前连续两天报冷却水出口温度传感器断线，12/23日崔志猛上门检查发现1号机组程序出故障需要维修，已经报完价，甲方不同意出费用，要求我们免费维修程序。12/25日CPU已经寄到廊坊，预计12/27日小崔能收到修好的CPU，12/28大刘姐平台付款流程还未走完，不付款维修的不发货。 12/30 CPU已安装好，1号机正常运行。 | 崔志猛 |  | 已完成
29 |  | 翠微牡丹园 | 2020-12-29 | 1号直燃机报警，停机复位再开还是报，栗建龙过去维修后发现点火电极脏了，今天临时处理已开机，明日带工具过去处理，已完成。 | 栗建龙 |  | 已完成
30 |  | 国粹苑 | 2020-12-30 | 国粹苑3号机显示排气温度高停机，小崔下午5:00去现场检查发现排气温度传感器线老化，接地，导致显示温度不准确。1/4又报此故障，郭佩港过去把线重新包了一下，下次再出这个故障就把传感器换了。已跟客户群里建议更换 | 崔志猛 |  | 已完成
31 |  | 开拓热力七厂 | 2020-12-21 | 七厂2号热泵机组发生器溶液泄漏，需要派技术人员现场查看，郭佩港今日过去看现场，联系人姜工13651217767，12/22销售给甲方报价，甲方已认可报价。12/23日安排栗建龙、崔志猛进场捡漏。12/25今日电焊，捡漏补漏已完成，保压中（最少24小时，27日过去查看压力）12/28机组已安装好抽真空，今天溶液泵卡死，真空还没抽好，已修好，明天继续抽.12/29抽真空，开机运行，溶液太脏，还有别的问题，明天让李君过去看看。 12/30今天机组自己循环，把气体释放出来，明天一早过去再抽一下真空开机。 12/31日开机，2号机溶液比较脏。1/4已运行5天没有发现异常现象，过两天去签验收单。 1/7运行这几天都没有什么问题，发票已开。 1/8签验收单。 | 崔志猛 | 栗建龙/张竟一/焊工 | 已完成
32 |  | 承德白楼宾馆 | 2020-12-30 | 新增二台超低温空气热泵2021/1/1已发物流，平日要4-5天。（节假日可能会延时1-2天）1/6联系物流，明天到货承德。1/7日已收到货，已安装好。 | 大刘姐 |  | 完成
33 |  | 兴达私人府邸 | 2021-01-04 | 机组运行过程中漏油。1/6郭佩港检查发现固定卡扣螺丝松动了，已经紧住了。17:30回访，机组已运行正常，没有漏油现象了。 | 郭佩港 |  | 已完成
34 |  | 中牧 | 2021-01-06 | 控制面板询价。（只坏了一个，栗建龙申请，大刘姐采购一个，给换上，这次就不报价了） | 栗建龙 |  | 完成
35 |  | 颐聚-天津时尚基地 | 2020-01-07 | 二楼机房管路漏水，甲方已自行找人修好，万工过去指导开机，表冷器漏水严重，需要更换。1/8漏水问题已处理好，两台机组正常。 | 万树状 |  | 完成
36 |  | 缤纷五洲 | 2020-01-07 | 温度传感器有个接触不良，1/8日李君进场已维修好，两台机组运行正常。 | 李君 |  | 完成
37 |  | 望京万科 | 2020-01-07 | D座板换漏水，1/8 11:24漏水问题已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
38 |  | 承德白楼宾馆 | 2020-12-16 | 2020/12/19保养材料全部到位，12/22号进场维保，美意螺杆机发现机组内漏，进水了，先捡漏后报价，压缩机进水了已拆下来发北京维修。 2021/1/5邱师傅进场，压缩机已安装好，下一步工作除湿，需要2-3天。 2021/1/8-14除湿，抽真空，加油。 1/15已开机，在运行调试。1/16上午做核酸检测，下午保养另外一台机组。 1/18机组试运行正常，验收单已签，邱师傅已返京。 | 郭佩港/邱维保 |  | 完成
39 |  | 富地广场 | 2021-01-04 | 15台风机，风翼清洗，已清洗完成（风口尺寸张旭已提供） | 张旭 |  | 完成
40 |  | 星罗城 | 2021-01-05 | 1台锅炉燃烧机故障，不启机，1台锅炉设定41度，烧到20多度就停机，频繁启停。张旭下午5:30过去处理，未处理好。1/6李君\郭佩港 检查发现锅炉燃气电磁阀坏了，打开不过气，需要更换。 1/10靠里面那台换上电磁阀后已正常开启。 | 李君 |  | 完成
41 |  | 电子城科技大厦 | 2021-01-17 | 两台风机运行噪音大，8楼南，15楼北，更换风机轴承。 | 郭佩港 | 崔志猛 | 完成
42 |  | 望京万科 | 2021-01-22 | F座11号锅炉报警，无法启动。上午9:00郭佩港去现场已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
43 |  | 理想大厦 | 2021-01-22 | 1/12发现配电柜风扇异响。1/22已经更换完成，开机运转正常。 | 栗建龙 |  | 完成
44 |  | 天津劝宝/新都汇 | 2021-01-04 | 2号直燃机烧不到设定的温度（天气特冷的时候）。由于疫情管控的严，跟甲方约好，春节之后过去检修。 2/21崔志猛进场巡检 | 万树壮、崔志猛 |  | 完成
45 |  | 天一大厦 | 2021-02-01 | 年前1月份由于疫情没能过去巡检，2月份春节过后要过去巡检2台机组。 2/21已巡检完成。 | 万树壮、崔志猛 |  | 完成
46 |  | 颐居-天津班尼路 |  | 2月份春节过后要过去巡检2台机组。 2/21日已巡检完成。 | 万树壮、崔志猛 |  | 完成
47 |  | 开拓热力七厂 | 2021-01-11 | 2号机压力掉了，怀疑又漏了。1/12 已检查出漏点，补漏已完成，真空泵加注真空泵油。1/13燃烧机安装开机试运行，各项参数正常。1/17高发漏，1/18今天焊高发，1/20装燃烧机，试机正常。1/21过滤溶液，抽真空。1/22缓蚀剂，能量增强剂已添加，溶液再生过滤中。1/28已竣工验收。 | 万树壮、崔志猛 |  | 500公斤溶液未添加，年后添加
48 |  | 嘉美风尚 | 2021-01-19 | 1号直燃机真空泵使用年限较长，抽气能力下降，机组真空度无法达到正常工作值，导致主机不能正常工作。建议尽快更换真空泵，型号PVD-360-1。1/22真空泵已订货，1/28真空泵已安装，运行正常。 | 郭佩港 |  | 已完成
49 |  | 阿奇夏米尔 | 2021-01-24 | 两台直燃机，1台锅炉低氮排放检测。1/27检测，锅炉排放超标。2/4厂家指导先去调试，再检测。检测已完成，报告已出。 | 郭佩港 |  | 完成
50 |  | 望京万科 | 2021-02-20 | F座11号锅炉报警，无法启动。中午12.25分郭佩港去现场已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
51 |  | 漫心酒店 | 2021-02-26 | 锅炉安全阀（图片型号在交付群）需要更换。2021/3/23已更换 | 栗建龙 |  | 已完成
52 |  | 太宫酒店 | 2020-12-16 | 12/16客户报修：1号锅炉，燃气味道大，温度烧不上去。 郭佩港：燃气压力不稳定，一号锅炉烟筒开焊严重，客户未处理 12/17崔志猛去现场，燃气压力不足，导致锅炉温度烧不上去。 12/22，客户今日来电，燃气设备已经去做保养，做完之后再有故障，甲方就要考虑合同是否继续履行。 12/28郭佩港过去巡检，发现燃气压力还是不够，甲方说这两天在做燃气设备保养了，不知道真假，压力还是不足。 12/30甲方来电燃气设备已做完保养，让过去把1号机燃气味道大的问题处理好，把1号机开起来，郭佩港晚7:00到现场，已告知甲方。 12/31 崔志猛过去检查发现还是燃气压力不足的问题。 2021/3/25两台锅炉炉膛清洗，已完成 | 郭佩港 | 崔志猛 | 完成
53 |  | 东方活力 | 2020-12-16 | 12/17 晚6:50排烟温度传感器更换完成后，显示正常。 屏还未修好，目前还在用着我们的屏替代使用。 12/24 系统未做水处理。12/27已取样水样，还未去做检测。 1/8 郭佩港进场检查风机和出风口。 | 郭佩港 |  | 完成
54 |  | 和乔丽晶 | 2020-12-21 | 3号锅炉捡漏，已检出，张立昆正在带人焊。12/22已经焊完了，保压中。1/22调试中。 | 崔志猛 | 张立昆 | 已完成
55 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-01-07 | 8台水泵维修，更换密封件等，甲方已给通知，本周日1/10必须进场，还有2台未干完，有一台水泵轴需要更换，需要报价，1/17维修剩余两台水泵已完成。增加报价项：两根管道加装法兰、阀门（50/80 管），方便拆除，清理管道内残渣。两个轴未给换，跟甲方已约定好，年后更换。 | 郭佩港 |  | 已完成
56 | 紫竹院 | 回龙观华联 | 2020-12-16 | 华联烟气检测排放，烟气检测仪坏了，检测仪维修好时间待定。5月中旬检测 | 栗建龙 |  | 未检测
57 | 望京 | 和乔丽晶 | 2020-12-17 | 维修螺杆机，负压已保住。4月20日跟进结果。 | 郭佩港/邱师傅 |  | 未完成。
58 | 国贸 | 开拓热力体育中心（五厂） | 2020-12-21 | 12/21溶液寄到第三方检测，12/22日报告已出，检测结果不合格。维修报告已发给徐总，尽快根据维修报告给甲方出报价和方案。12/24报价方案已同意，进场时间和负责人还未确定。12/28压力已保住，今天进行溶液再生过滤，大概需要一周的时间。1/5添加钼酸锂，过滤完成，加药剂完成。有两个阀是坏的进空气了，得换阀芯，再抽真空。 1/7机组已经开起来了，在试运行观察。 1/25真空泵到货，已安装完成。 1/15更换电磁阀真空阀，机组做保温。正常运行，清洗工作等到3月份停机后做。 | 万树壮、崔志猛 | 李君 | 待跟进
59 | 外地项目 | 新疆华泰重工 | 2020-12-21 | 今天李君过去看现场量铜管尺寸。12/24铜管数量和尺寸报给大刘姐做采购，2021年正月十三铜管发货。 2021/2/24万树壮、崔志猛进场。 2021/3/18 三号机组更换铜管完成，机组调试运行正常。 2021/3/19五号机组维修中 | 万树壮 |  | 待跟进
60 | 紫竹院 | 海龙大厦 | 2020-12-22 | 维修屏的费用，需要找两个旧屏给甲方，再给结账。12/26日郭佩港去检测两个屏，两个屏是好的。还需要再找两个。12/29 郭佩港已找到一个坏屏，还差一个。 2021/1/15 3号机捡漏，检出一个铜管有漏，已补漏，15-18日保正负压。1/20 3号机已正常运行。2号机屏幕拿去修（之前我们已经给修过一次），由于年限较长，配件无法买到，屏幕无法维修了。中间商不同意更换，自己找的板子，更换上后在使用。维修费没给结。 |  |  | 待跟进
61 | 国贸 | 华润协鑫 | 2020-12-23 | 1号机组停机后发生器端盖漏水严重，12/24日崔志猛带工具过去处理。甲方领导这个月不让修，约到下个月了，具体进场维修时间等甲方通知。 2021/3/24栗建龙（3个人）进场清洗保养3/28日保养完成。 3/30客户报修：2号溴冷机真空度从25日就开始持续上升，现在已经9kpa了，客户怀疑是不是漏了，明天栗建龙去现场检查。 | 崔志猛 |  | 待跟进
62 | 望京 | 兴达总部办公楼 | 2021-01-06 | 燕郊兴达建工集团机组需要做年度保养和单次保养的报价。机组铭牌已发交付群，大刘姐询价保养要用的材料单价和数量，已询完价发给了销售做报价。价格已报给甲方。 | 周飞燕 |  | 待跟进
63 | 国贸 | 国粹苑 | 2021-01-15 | 3号机真空极差，机组需要维修。甲方让我们出一份报告。1/22日，报告已发给同方褚文斌。 2号机3号机需要制冷转换，盖板漏水，需要处理 | 崔志猛 |  | 待跟进
65 | 国贸 | 富力万丽 | 2021-03-25 | 冷却塔集水盘接缝处漏水（三处），工程人员看过情况需要重新铺环氧树脂，需要请外协维修，甲方要求尽快报价，他们马上要开机。 3/25下午 维修冷却塔的去看现场等报价 | 崔志猛/郭佩港 |  | 待跟进
66 | 望京 | 四环制药 | 2021-03-25 | 甲方自己清洗完成后联系我们，需要我方技术人员现场检查后开机。 | 郭佩港 |  | 待跟进
67 | 紫竹院 | 前门三庆园 | 2021-01-15 | 机组维修回访结果：1靠里面那台机组维修之前没有咔咔异响的声音，现在维修完了，这个声音比较大，不知道什么情况。2、机组熔晶加的自来水及火烤，担心夏天开机使用时会有影响。目前存在这两个问题 | 万树壮 |  | 待跟进
68 | 国贸 | 缤纷五洲 | 2021-02-26 | 缤纷五洲皮带损坏10根，型号为：3V710 记的换季保养时更换 | 万树壮 |  | 待跟进
69 | 望京 | 乔治费歇尔 | 2021-03-26 | 艾默生膨胀阀控制器电池没电了，需要采购两个，（合同约定500以内的配件乙方承担）需要报价。 3/26报价，3/29日报价通过，合同走平台流程。3/30已立项交付。 | 郭佩港 |  | 待跟进
70 | 国贸 | 中泽农 | 2021-03-25 | 2号直燃机维修，合同甲方再走流程。双方签订后需要维修组进场。 | 崔志猛 |  | 待跟进
71 | 望京 | 蜀国演义 | 2021-03-25 | 铜管预计29日到现场。3/29郭佩港、张竟一进场施工。 | 郭佩港 |  | 待跟进
72 | 望京 | 东亿传媒 | 2021-03-25 | 铜管未做完，未发货。 3/30铜管到现场。 | 郭佩港 |  | 待跟进
73 | 望京 | 朝阳规划艺术馆 | 2021-03-24 | 过滤网更换报价已报给周主任，等甲方消息。维保第二笔第三笔已开票。 | 郭佩港 |  | 待跟进
74 | 紫竹院 | 荣宝斋 | 2021-03-25 | 合同已签，尽快安排运行人员进场，对机组和附属设备进行维修保养和清洗。 | 郭佩港 |  | 待跟进
75 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-03-25 | 燃烧器两台年度维保，3台电机和风机单次维护保养，甲方约定的施工时间4月1号。 | 郭佩港 |  | 待跟进
1 | 中关村 | 中牧 | 2021-05-18 | 客户反馈存在的问题：1，冷却塔已清理。2，冷却水泵有一个125的软连接漏水已更换。3，有个冷却塔风机转不动，需维修。4，楼顶表冷器连接管道冻裂漏水已更换完成，保温未做。5，真空泵软管已恢复。 | 李君 |  | 待跟进 | 以上问题本周末之前必须解决
2 | 中关村 | 李家大院 | 2021-05-17 | 直燃机制冷效果不好，还在观察中，需要加辛醇。这两天多观察运行情况。5/19客服回访：运行正常。 竣工验收单什么时候签回？ | 李君 | 张旭 | 待跟进
3 | 中关村 | 环境大厦 | 2021-05-18 | 1#直燃机开不起来，李君今日处理结果：燃气阀没有开全，已维修好。 | 李君 |  | 完成 | 待回访
4 | 中关村 | 理想大厦 | 2021-05-18 | LG 开不了机，显示溶液泵温度高，尽快过去处理，变频器坏了（已报价），5/19下午维修好给装上，未处理好5/20 变频器已修好。 | 李君 | 张旭 | 待回访
5 | 中关村 | 可味十八区 | 2021-05-17 | 两台机组需要开机调试，比较着急，5/19调试结果：十八区两台机组调试运行正常。有一台冷却塔风机电机不转需要维修（甲方自行维修） | 李君 |  | 完成 | 待回访
6 | 中关村 | 中国石油 | 2021-05-18 | 1、冷却塔浮球阀已更换完成；2、冷却水未添加水处理药剂（后天到货）； | 李君 |  | 待跟进
8 | 中关村 | 海龙大厦 | 2021-05-18 | 1#机制冷运行正常，3#和4#制冷调试结果：3#达不到甲方要求的效果，再抽两天看看，5/19需要问下3#机抽完真空的结果。4#机组正常运行。 5/19报修：现在一号机高发报警，三号温度拉不下来，明天把四号泵换到三好泵上试试。 5/20 4台机组评估报告已发彭总 | 李君 |  | 待跟进
9 | 中关村 | 华澳中心 | 2021-05-20 | 宿舍改造安装空调报价 | 张立昆 |  | 待跟进
10 | 国贸 | 国粹苑 | 2021-05-18 | 2#直燃机报高温再生器异常，开不起机，万工今日过去处理，结果：正常开启。 3#机组结晶（万工检查一下机组，客服给甲方报价）。 | 万树壮 |  | 待跟进
11 | 国贸 | 通惠大厦 | 2021-05-18 | 2#机组就一个火，设的温度不对，已调试好。 5/26 转换阀已更换完成。 | 万树壮 |  | 待跟进
12 | 国贸 | 济南五洲酒店 | 2021-05-18 | 冷却塔开机有点漏水，已处理好。 | 万树壮 |  | 待跟进 | 待回访
13 | 国贸 | 汇金中心 | 2021-05-17 | 燃烧机变压器和接触器需要更换，5/26已更换完成。5/26采购燃气电磁阀线圈。5/28到货。 | 万树壮 |  | 待跟进
14 | 国贸 | 东亿传媒 | 2021-05-17 | 合同内容项剩下：溶液过滤和溶液添加。溶液过滤要10多天左右，过滤完成添加溶液。 | 万树壮 |  | 待跟进
15 | 国贸 | 中泽农 | 2021-05-18 | 2号直燃机维修结果：剩溶液过滤和溶液添加。（东亿传媒过滤完就去中泽农，崔志猛如果回来早就来中泽农过滤。） | 万树壮 |  | 待跟进
16 | 国贸 | 富力万丽 | 2021-05-18 | 2号直燃机燃烧机开不起来，4号和5号冷却塔开不起来，富力万丽新来一个经理，要维保单位当面给领导汇报进组的情况，冷却塔已出现绿色水藻。3台冷冻泵没有连锁（5/19邱师傅、万树壮去）。 军团菌检测：5/19已取样。于涛和邱师傅5/27查程序。 | 万树壮 |  | 待跟进
17 | 国贸 | 开拓热力七厂 | 2021-05-18 | 三种报价方案（维修、更换机组、合同能源管理），5/25已发给姜经理 | 赵兴华 | 徐总 | 待跟进
19 | 国贸 | 开拓热力体育中心（五厂） | 2021-05-20 | 清洗工作什么时候做，这周几可以进场？（要提前办进场手续） | 万树壮 |  | 待跟进
20 | 国贸 | 天津劝宝 | 2021-05-20 | 有一台机组制冷效果不好，万工5/23日过去已调试好，已回访高工，现在制冷正常。 冷却水表一年没有走字。 | 万树壮 |  | 完成 | 已回访
21 | 国贸 | 天津平和灯饰城 | 2021-05-20 | 一天机组需要开机调试，5/26号补水完成。 | 万树壮 |  | 待跟进
22 | 望京 | 公益西桥华联 | 2021-05-17 | 3号制冷机开不起机，（5/19郭佩港过去已处理好） 5/20显示屏不显示，制冷机在运行。邱师傅过去已处理好。 5/21 显示屏又不显示了。5/24邱师傅过去检修又显示正常了，需要再观察一下。 | 郭佩港 |  | 待跟进 | 待回访
23 | 望京 | 博源置业 | 2021-05-18 | 邱师傅今日进场开机调试，已调试好。 | 郭佩港 |  | 完成 | 待回访
24 | 望京 | 众诚实业 | 2021-05-17 | 冷剂泵已更换完成，目前制冷运行正常，验收单已签回。 | 郭佩港 |  | 完成
25 | 望京 | 行宫酒店 | 2021-05-18 | 2#锅炉燃气不足，需要开1号锅炉，（张竟一过去给1#锅炉抽真空，未抽好，晚上郭佩港去抽，已抽好）， | 郭佩港 |  | 完成 | 待回访
26 | 望京 | 新星石油 | 2021-05-17 | 维修合同还差：油压开关，风扇电机，水箱盖板未给甲方采购。（5/21跟进大刘姐油压开关采购结果） 保养合同：军团菌检测和风道检测要尽快检测并出检测报告。（5/19已取样，检测报告给大刘姐要） | 郭佩港 |  | 待跟进
27 | 望京 | 金三汇宾馆 | 2021-05-17 | 租赁两台螺杆机制冷，一台热泵制取生活热水（螺杆机保养郭佩港组负责，）。一个温度传感器还没采购到 | 刘述珍 |  | 待跟进
28 | 望京 | 承德白楼宾馆 | 2021-05-18 | 2020年维修了一台进水压缩机，目前还有故障未给处理好，需要安排时间过去维修，现在甲方还未开机，已沟通好，忙过去这段时间就去检修。 | 郭佩港 |  | 待跟进
29 | 望京 | 望京万科 | 2021-05-18 | 4月份维保报告，本周五给。 | 郭佩港 |  | 待跟进
30 | 望京 | 东方活力广场 | 2021-05-18 | 冷却塔水处理药剂什么时候送到。（已申请） | 郭佩港 |  | 待跟进
31 | 望京 | 荣宝斋 | 2021-05-18 | 消防泵开不起来，消防泵控制柜线路有问题，如果正常使用，需要把线路屡一下，需要3天人工检查费，客服报价，已报价给王总。 | 赵兴华 |  | 还未报价
32 | 望京 | 廊坊管道公司 | 2021-05-18 | 水泵水封漏水、2号机盖板漏水、滤网需要清理已完成。冷却水、冷冻水阀门更换已报价。 | 郭佩港 |  | 待跟进
33 | 望京 | 盈坤世纪 | 2021-05-18 | 机组处理故障（2号机预警，计划5/19去完新星石油再过去查看） | 郭佩港 |  | 待跟进
34 | 望京 | 天保电力 | 2021-05-19 | 制冷效果差，几乎不制冷。还在观察中（去年给换的铜管），5/16已更换完成。 | 郭佩港 |  | 待跟进
35 | 望京 | 鼎昆大厦 | 2021-05-21 | 松下机组真空异常，需要调试。厂家去调试。 | 张立昆 |  | 待跟进
36 |  | 宣钢 | 2021-05-26 | 宣钢二区周五需要进场调试 | 栗建龙 |  | 待跟进
37 | 国贸 | 天津如家酒店 | 2021-05-26 | 熔晶，捡漏，调试。明天九点左右进场。 | 万树壮 |  | 待跟进

## 2021年6月以后的信息跟进表
序号 | 区域 | 项目 | 开始日期 | 工作内容 | 主要负责人 | 协助人 | 处理结果 | 备注
1 | 中关村 | 李家大院 | 2021-05-17 | 直燃机制冷效果不好，还在观察中，需要加辛醇。这两天多观察运行情况。5/19客服回访：运行正常。 竣工验收单已签。 | 李君 | 张旭 | 完成 | 已回访
2 | 中关村 | 环境大厦 | 2021-05-18 | 1#直燃机开不起来，李君今日处理结果：燃气阀没有开全，已维修好。 | 李君 |  | 完成 | 已回访
3 | 中关村 | 理想大厦 | 2021-05-18 | LG 开不了机，显示溶液泵温度高，尽快过去处理，变频器坏了（已报价），5/19下午维修好给装上，未处理好5/20 变频器已修好。 | 李君 | 张旭 | 待回访
4 | 中关村 | 可味十八区 | 2021-05-17 | 两台机组需要开机调试，比较着急，5/19调试结果：十八区两台机组调试运行正常。有一台冷却塔风机电机不转需要维修（甲方自行维修） | 李君 |  | 完成 | 已回访
5 | 中关村 | 中国石油 | 2021-05-18 | 1、冷却塔浮球阀已更换完成；2、冷却水已添加水处理药剂； | 李君 |  | 完成 | 已回访
6 | 国贸 | 通惠大厦 | 2021-05-18 | 2#机组就一个火，设的温度不对，已调试好。 5/26 转换阀已更换完成。 | 万树壮 |  | 完成 | 已回访
7 | 国贸 | 济南五洲酒店 | 2021-05-18 | 冷却塔开机有点漏水，已处理好。 | 万树壮 |  | 完成
8 | 国贸 | 汇金中心 | 2021-05-17 | 燃烧机变压器和接触器需要更换，5/26已更换完成。5/26采购燃气电磁阀线圈。5/29更换完成。 | 万树壮 |  | 完成 | 待回访
9 | 望京 | 公益西桥华联 | 2021-05-17 | 3号制冷机开不起机，（5/19郭佩港过去已处理好） 5/20显示屏不显示，制冷机在运行。邱师傅过去已处理好。 5/21 显示屏又不显示了。5/24邱师傅过去检修又显示正常了，需要再观察一下。 5/27甲方要求查出3号制冷机存在的故障。5/31已解决。出一份保养报告。 | 郭佩港 |  | 待跟进 | 已回访
10 | 望京 | 博源置业 | 2021-05-18 | 邱师傅今日进场开机调试，已调试好。 | 郭佩港 |  | 完成
11 | 望京 | 众诚实业 | 2021-05-17 | 冷剂泵已更换完成，目前制冷运行正常，验收单已签回。 | 郭佩港 |  | 完成
12 | 望京 | 行宫酒店 | 2021-05-18 | 2#锅炉燃气不足，需要开1号锅炉，（张竟一过去给1#锅炉抽真空，未抽好，晚上郭佩港去抽，已抽好）， | 郭佩港 |  | 完成
13 | 国贸 | 天津平和灯饰城 | 2021-05-20 | 一天机组需要开机调试，5/26号补水完成。5/29已调试好。 | 万树壮 |  | 完成
14 | 中关村 | 华澳中心 | 2021-05-20 | 宿舍改造安装空调报价，6/2日已发给王建旺。 | 张立昆 |  | 待跟进
15 | 国贸 | 中泽农 | 2021-05-18 | 2号直燃机维修结果：5/27溶液已添加完成，机组开机调试，各项参数正常。竣工验收单还没签。 | 万树壮 |  | 完成
16 | 望京 | 盈坤世纪 | 2021-05-18 | 机组处理故障（2号机预警，计划5/19去完新星石油再过去查看） | 郭佩港 |  | 完成
17 | 望京 | 天保电力 | 2021-05-19 | 制冷效果差，几乎不制冷。还在观察中（去年给换的铜管），5/23已处理完成。5/27回访正常。 | 万树壮 |  | 完成 | 已回访
18 | 国贸 | 天津劝宝 | 2021-05-20 | 有一台机组制冷效果不好，万工5/23日过去已调试好，已回访高工，现在制冷正常。 冷却水表一年没有走字。5/30日张立坤过去查看。协商结果：冷却表按去年的数给出结算单。 | 万树壮 |  | 完成 | 已回访
19 | 望京 | 东方活力广场 | 2021-05-18 | 冷却塔水处理药剂什么时候送到？5/29已送到。 | 郭佩港 |  | 完成
20 | 国贸 | 天津如家酒店 | 2021-05-26 | 熔晶，捡漏，调试。5/27九点左右进场。5/29日维修完成。 | 万树壮 |  | 完成
21 | 中关村 | 海龙大厦 | 2021-05-18 | 1#机制冷运行正常，3#和4#制冷调试结果：3#达不到甲方要求的效果，再抽两天看看，5/19需要问下3#机抽完真空的结果。4#机组正常运行。 5/19报修：现在一号机高发报警，三号温度拉不下来，明天把四号泵换到三好泵上试试。 5/20 4台机组评估报告已发彭总 6/4日3号机已维修好。 | 崔志猛 |  | 完成
22 | 中关村 | 尚西泊图 | 2021-06-01 | 6月3日晚上六点捡漏。6/5已开机。6/7回访正常。 | 崔志猛 |  | 完成
23 | 望京 | 新星石油 | 2021-05-17 | 维修合同还差：油压开关，风扇电机，水箱盖板未给甲方采购。（6/2日送到） 保养合同：军团菌检测和风道检测要尽快检测并出检测报告，6/7日报告已出来，已给郭佩港，下次去时带过去。 | 郭佩港 |  | 完成
24 | 国贸 | 开拓热力体育中心（五厂） | 2021-06-01 | 6/1已培训，6/2进场清洗。（需要3天完成）6/4日已完成。验收单签了吗？ | 万树壮 |  | 完成
25 | 国贸 | 天津劝宝 | 2021-06-07 | 1#机组制冷效果不好，万工已处理好 | 万树壮 |  | 完成
26 | 望京 | 众诚实业 | 2021-06-07 | 1台风机盘管效果差，请安排派技术人员支持。6/7郭佩港过去查看，盘管有气，放完气后正常。 | 郭佩港 |  | 完成
27 | 国贸 | 开拓热力七厂 | 2021-05-18 | 三种报价方案（维修、更换机组、合同能源管理），5/25已发给姜经理 | 赵兴华 | 徐总 | 完成
28 | 望京 | 望京万科 | 2021-05-18 | 4.5月份维保报告还未提交，郭佩港提供4.5月份维保的照片，带水印的。6/8提供 | 郭佩港 |  | 完成
29 | 中关村 | 中牧 | 2021-05-18 | 客户反馈存在的问题：1，冷却塔已清理。2，冷却水泵有一个125的软连接漏水已更换。3，有个冷却塔风扇电机转不动，需维修6/10日风扇电机已安好。4，楼顶表冷器连接管道冻裂漏水已更换完成，6/1保温已做。5，真空泵软管已恢复。 | 栗建龙 |  | 完成
30 | 望京 | 廊坊管道公司 | 2021-05-18 | 水泵水封漏水、2号机盖板漏水、滤网需要清理已完成。冷却水、冷冻水阀门更换已报价。 | 郭佩港 |  | 完成
31 |  | 深圳南山热电 | 2021-05-02 | 2号机组报高温高发故障，今天真空泵抽出溶液，机组可能漏了，需要过去检修。 5/31机组内漏，溶液浓度只有25%。6/8已开机正常。 | 李君 |  | 完成
32 | 国贸 | 济南五洲酒店 | 2021-06-07 | 北侧机器开启，高发温度比较高，冷冻水入口温度显示异常，应该是传感器问题，其它暂时正常。南侧报冷凝器冷剂温度传感器异常。6/7赵坤宇过去现场处理，6/11已处理好。真空泵报价已发吕经理。 | 万树壮 |  | 完成
33 | 中关村 | 宣钢 | 2021-06-15 | 宣钢二区3#机组抽不了真空，要到现场给处理一下。6/16，三台机组运行正常 | 李君 |  | 完成
34 | 望京 | 荣宝斋 | 2021-05-18 | 风道已清洗完，检测报告还没出。分体空调周四开始清洗。6/9已清洗完成 | 王洪争 |  | 完成
35 | 国贸 | 东亿传媒 | 2021-05-17 | 合同内容项剩下：溶液过滤和溶液添加。溶液过滤要10多天左右，过滤完成添加溶液。6/4日机组稳定运行。6/16日已验收。 | 万树壮 |  | 完成
36 | 国贸 | 明发广场 | 2021-06-08 | 6/12号装程序的去现场看程序。（转换制冷模式报警，采暖模式不报警）6/16程序已处理好。 | 万树壮 |  | 完成
37 | 望京 | 西京医院 | 2021-06-13 | 冷凝水排不出去，一直在漏。6/15郭佩港已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
38 | 中关村 | 牡丹园 | 2021-06-22 | 真空泵皮带断了，换完以后正常 | 崔志猛 |  | 完成
39 | 望京 | 金三汇宾馆 | 2021-06-16 | 两台直燃机充氮气保养完成 | 郭佩港 |  | 完成
40 | 望京 | 朝阳规划艺术馆 | 2021-05-27 | 报修内容：新风机组与管道软连接处漏水。6/22维修完成。 | 郭佩港 |  | 完成
41 | 国贸 | 缤纷五洲 | 2021-06-24 | 冷却泵漏水。6/28已水泵漏水维修完成。 | 万树壮 |  | 完成
42 | 望京 | 新星石油 | 2021-06-21 | 更换两个增压泵，安装一个自动排气阀.周六李军安装完成。 | 郭佩港 |  | 完成
43 | 望京 | 廊坊管道局 | 2021-06-29 | 4号风机异响，5号风机不转，6号风机异常。6/30 5、6号换新皮带，4号调整皮带，补水管漏水已焊接好了 | 郭佩港 |  | 完成
44 | 中关村 | 回龙观华联 | 2021-06-15 | 29号早上九点，组织4个运行工人一起到现场，我们技术人员给做下抽真空培训。抽真空流程做出来贴机组上。 | 崔志猛 |  | 完成
45 | 望京 | 公益西桥华联 | 2021-07-03 | 7/3公益西桥2号机和3号机已维修完成。7/7回访 运行正常。 | 郭佩港 |  | 完成
46 | 国贸 | 富力万丽 | 2021-05-18 | 2号直燃机燃烧机开不起来，4号和5号冷却塔开不起来，富力万丽新来一个经理，要维保单位当面给领导汇报进组的情况，冷却塔已出现绿色水藻。3台冷冻泵没有连锁（5/19邱师傅、万树壮去）。 军团菌检测：5/19已取样。于涛和邱师傅5/27查程序。5/28邱师傅和于涛已处理好。 5/28 2号机控制器需要报价。 6/7 主机部分和冷塔除藻已完成。控制器已报价。 6/21冷却塔背面水藻严重。6/21完成 | 万树壮 |  | 完成
47 | 国贸 | 国粹苑 | 2021-05-18 | 2#直燃机报高温再生器异常，开不起机，万工今日过去处理，结果：正常开启。 3#机组结晶（万工检查一下机组，客服给甲方报价，6/7报价已走流程，报价已发甲方）。 合同已到期，未续签 | 万树壮 |  | 完成
48 | 中关村 | 可味十二区 | 2021-06-21 | 远大机组温度下不来，冷剂泵没有喷淋，已报价，找了别人维修 | 崔志猛 |  | 完成
49 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-06-11 | 1#机压缩机大修，6/18已拆走维修。7/4日已维修完成，调试运行正常 | 郭佩港 |  | 完成
50 | 中关村 | 牡丹园 | 2021-07-05 | 1号直燃机真空泵皮带断裂。7/6张旭过去更换真空泵皮带，洗内腔，手动盘泵。7/7回访正常。 | 崔志猛 |  | 完成
51 | 中关村 | 中牧 | 2021-06-10 | 中牧的配电柜线路改造要尽快进场。更换配件的型号参数，电线承载的参数，电线从开始到末端的线路标牌，合格证到时候提供一下。6/30日已更换完成。两个指示灯不亮未给更换，离子探针断了需要更换。7/20已更换完成，机组运行正常。 | 崔志猛 |  | 完成
52 | 中关村 | 宣钢 | 2021-07-06 | 2号制冷机不制冷。7/7栗建龙过去维修，机组已结晶。7/14日2号机组已熔晶完成，制冷运行正常。 | 栗建龙 | 李君 | 完成
53 | 中关村 | 漫心酒店 |  | 报价方案已发。由于三汇不是甲方的设备供应商，所以不能提供改造服务。 | 张立昆 |  | 完成
54 | 中关村 | 环境大厦 | 2021-07-07 | 环境大厦投诉白天一个人值班的问题，这次是第二次，下次再有这种情况，合同终止。7/8运行已安排好，每天两个人值班。 | 任凤武/王洪争 |  | 完成
55 | 中关村 | 京都儿童医院 | 2021-06-24 | 报价内容已完成。机组已开机，高发报警已消除。 | 崔志猛 |  | 完成
56 | 国贸 | 富力万丽 | 2021-07-06 | 3号故障停机，黑屏了，经检查，是保险烧了，把2号机保险装到3号机上，已正常开机。 | 万树壮 |  | 完成
57 | 国贸 | 缤纷五洲 | 2021-07-07 | 真空泵更换完成。 | 万树壮 |  | 完成
58 | 中关村 | 回龙观华联 | 2021-07-07 | 7/6报修：4号机组报燃烧器异常。7/6调节燃烧机运行参数，开机运行正常。 | 崔志猛 |  | 完成
59 | 中关村 | 西直门华电 | 2021-06-28 | 水室隔板穿了。需要焊接一下。7/3已焊接完成。7/7报修：维修后机组有异响。7/17异响已处理完成 | 崔志猛 |  | 完成
60 | 望京 | 嘉美风尚 | 2021-07-07 | 变频器6号已到货，7/9已调试安装完成。 | 郭佩港 |  | 完成
61 | 中关村 | 海龙大厦 | 2021-07-26 | 4#机组运行异常。栗建龙过去处理：模块损坏，导致压力显示不正常，2号机模块放到4号上使用，运行正常，没有出现问题。 | 崔志猛 |  | 完成
62 | 中关村 | 理想大厦 | 2021-06-15 | 机组视镜有漏，已维修。变频器7/22已到货，崔之猛安排人去装。7/26已安装调试完成。 | 崔志猛 |  | 完成
63 | 望京 | 新星石油 | 2021-07-22 | 南楼风机盘管接水盘需更换.7/26已更换完成 | 郭佩港 |  | 完成
64 | 望京 | 朝阳规划艺术馆 | 2021-07-07 | 清洗合同已签订，要求六日过去施工清洗。7/25已完成。 | 郭佩港 |  | 完成
65 | 望京 | 金三环 | 2021-07-22 | 生活热水和小制冷机故障，邱师傅已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
66 | 望京 | 廊坊管道公司 | 2021-07-29 | 1号机组真空泵卡轴，转不动，3号机无法开机。崔志猛过去处理：1号2号抽真空运行正常，3号机由于天气潮湿，炉膛内存有冷凝水，导致燃烧机故障，添加排水孔，故障已排除。 | 郭佩港 |  | 完成
67 | 国贸 | 亦庄-北青华油 | 2021-08-02 | 燃烧机异响，经检查需要更换轴承。已维修更换完成。 | 万树壮 |  | 完成
68 | 国贸 | 华润协鑫 | 2021-07-26 | 7/26捡漏。7/28已维修完成开机。8/3回访正常。更换冷凝器吸收器铜管的事还没定，上面确定了会通知的 | 万树壮 |  | 完成
69 | 中关村 | 中国石油工程-上地办公楼 | 2021-07-29 | 更换水泵软启动，已更换完成。8/4回访使用正常，验收单盖章已寄。 | 崔志猛 |  | 完成
70 | 中关村 | 兴安工业 | 2021-08-04 | 冷却塔风扇异响，张旭过去处理 | 崔志猛 |  | 完成
71 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-08-04 | 韩太汽车电磁阀需要更换，已完成 | 郭佩港 |  | 完成
72 | 望京 | 新星石油 | 2021-08-04 | 有两个风机盘管不凉。万工过去已处理好。 | 郭佩港 |  | 完成
73 | 望京 | 西京医院 | 2021-08-04 | 西京清洗风机盘管清洗完成，风道检测完成。 | 郭佩港 |  | 完成
74 | 中关村 | 海龙大厦 | 2021-06-21 | 2号机组维修方案报价。3.4号机组温差没变化，（询价，CPU,模块，PLC），3台机组控制柜改造已报价 | 崔志猛 |  | 完成
75 | 中关村 | 中国石油工程 | 2021-07-29 | 机组冷凝器端盖螺丝生锈，已处理完成，保温还没做。8/14李军已处理完成。 | 李军 |  | 完成
76 | 中关村 | 中国石油工程 | 2021-08-03 | 关机之后冷却塔水溢出好多，导致第二天开机缺水。8/14张旭已处理完成。 | 崔志猛 |  | 完成
77 | 望京 | 东方活力广场 | 2021-07-07 | 要求换一个维保负责人，维保的这台机组出水到12度，要求检查一下做维修报价方案，尽快报价。7/20纸质报价已邮寄。 | 郭佩港 |  | 完成
78 | 望京 | 韩太汽车 | 2021-07-22 | 传送带电机需要看现场报价，8/9已报价 | 郭佩港 |  | 完成
79 | 国贸 | 新一百 | 2021-07-19 | 7/19开工，7/21已调试运行正常。（化学清洗，预膜未做）8/5已申请开票。8/18已回款 | 万树壮 |  | 完成
80 | 中关村 | 尚西泊图 | 2021-08-16 | 燃烧机报断火，有爆燃现象，8/21已处理完成。（控制电路电源线脱落，万工已维修好。） | 栗建龙 |  | 完成
81 | 中关村 | 翠微牡丹园 | 2021-08-04 | 1号机组真空泵卡轴，转不动。8/14已安装完成。 | 栗建龙 |  | 完成
82 | 国贸 | 明发广场 | 2021-07-22 | 溶液提纯已完成，15公斤钼酸锂，15公斤辛醇未添加。8/16捡漏已完成。8/24已签单 | 万树壮 |  | 完成
83 | 中关村 | 宣钢 | 2021-05-26 | 宣钢二区周五需要进场调试，管道漏水，没调试好，另行通知。5/31已调试完成。6/2竣工手续及照片已发吕亚韦，6.24李君带着公章去做验收。 6/7关于配件更换的问题，厂区先通过自己的渠道买，如果买不到就让我们买，把账报在明年的预算里 8/11发票（2021年维保费）已邮寄给吕亚伟。 投标保证金和安全施工押金要等到疫情过去才可以去办。 | 栗建龙 |  | 待跟进
84 | 中关村 | 华澳中心 | 2021-06-07 | 1、运行中心出第一季度（2020/11/1-2021/1/31）运行维保报告、第二季度（2021/2/1-2021/4/30）运行维保报告。 2、根据有关规定出具检测申请函（烟气检测、废气检测、水质检测），发给王建旺找业委会申请。 3、2号机组有漏；DN250软连接已更换；75千瓦1号冷却泵漏水，停机后更换；直燃机烟气检测孔改造，材料已买，等着改口。 | 王洪争 |  | 待跟进
85 | 中关村 | 可味十八区 | 2021-07-21 | 1号机组捡漏维修完成后，使用几天如果没有问题，找韩经理组织验收。 | 栗建龙 |  | 待跟进
86 | 国贸 | 开拓热力七厂 | 2021-06-08 | 2号进组给恢复了，今年不用了。合同未做的项挪到1号机上进行。未完成。 | 万树壮 |  | 待跟进
87 | 国贸 | 华亨国际 | 2021-07-07 | 2号机组捡漏，未达到效果，等制冷季结束支付。 | 万树壮 |  | 待跟进
88 | 国贸 | 包头 | 2021-07-21 | 7/27预计进场更换溶液泵（大概需要4-5天）8/5已更换完成。8/16结算单，验收单，已盖章发给任慧明。 | 郭佩港 |  | 待跟进
89 | 国贸 | 国粹苑 | 2021-07-21 | 1号机组捡漏已完成。8/16发票已邮寄。 | 万树壮 |  | 待跟进
90 | 国贸 | 富力万丽 | 2021-07-22 | 1：换季保养计划（已发万工，周期和人数需要自己填）2：做防水的准确进场时间（；3:2号机配件损坏说明。4：3号机组保险烧了，此故障本月连续出现多次，甲方要求彻底给检查一下是什么原因。 | 万树壮 |  | 待跟进
91 | 望京 | 承德白楼宾馆 | 2021-05-18 | 2020年维修了一台进水压缩机，目前还有故障未给处理好，需要安排时间过去维修，现在甲方还未开机，已沟通好，忙过去这段时间就去检修（7月8号过去）。需要更换接触器3个，已报过价格，已申请采购。 | 郭佩港 |  | 待跟进
92 | 望京 | 乔治 | 2021-08-03 | 201报低压。郭佩港回来去处理。 | 郭佩港 |  | 待跟进
93 | 望京 | 深圳南山热电 | 2021/ | 1号机组8/23已捡漏完成，2号机组又漏了。凝水换热器铜管数量88根。管长5010MM，
94