关于朗诗大厦直燃机异响的说明
工程名称：直燃机故障处理项目
编   号：[NHS-20211125-L-01-01-001]


致：[朗诗大厦 ]


事由：[直燃机运行中异响]


内容：贵司直燃机在冬季采暖期间，工作人员向我司技术员工报修：机组异响。


我司技术工程师现场查看分析，得出结论如下：


一、声响部位：高压发生器


二、声响原因：


1. 热交换噪声：高真空状态下高压发生器内部溶液被加热，水在加热过程中若局部汽化出现相变，使流动状态发生振动性变化会引发热交换噪声。� 2.水蒸汽动力性噪声：当流动水蒸汽中出现涡流，压力产生突变，流动切面或方向产生突变而引起气流扰动(产生压力波)，均会产生空气动力性噪声。


结论：此声音为机组正常运行现象，并非异响。


          


 此致


敬礼


附件： 无


单    位：北京三汇能环科技发展有限公司技术部


客服电话：13311312509/18001317823  


技术电话： 15901442165        


日    期：2021年11月25日











