维保内容标准

2.1.1 气密性检测：负压保压，48小时以后再次记录压力，压力变化不得超过200Pa。

- 2.1.8.1 炉膛和烟管清理：拆开高发炉膛和烟室两端盖，清理出烟垢和积碳，若积碳严重则需及时调整燃烧比例，保障燃料充分燃烧，各密封垫更换后保证无漏烟现象。

2.1.9 吸收器和冷凝器铜管清洗疏通，疏通率达到95%以上，冲洗完表面仍有大量水垢（看不见铜管颜色）及时提出化学清洗、水室橡密封无漏水。

2.1.10 燃烧机保养：空气过滤网、点火电极打磨至光亮、火焰监测器清理光亮、烟气检测（co<20）

2.2 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、指示灯检测。

2.3 真空泵检测：

2.3.1 传动带松紧调整

2.3.2 电机绝缘检测

2.3.3 打开气镇阀至最大开度

2.3.4 极限真空检测（1000Pa以内）并记录，对不达标的及时提出更换

2.4 燃气系统

2.4.1 过滤器清洗

2.4.2 供气管道捡漏（机组部分）

2.6 保护装置检测：

2.6.1检测冷水流量开关动作是否灵活，冷水断水测试机组必须报警报警。冷剂水温度（4℃）保护装置，低温情况下必须报警；

2.6.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。

2.6.3 高发压力控制器检测：阀门必须打开，做超压检测必须报警

2.6.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确，上下液位动作是否正常

2.6.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度（夏季<60℃，冬季<100℃）是否正常。

2.7.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检测燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，

2.7.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.7.3 冷却塔风机自动控制检测：到温度启停是否动作正常

2.8 机组性能调节检测：

2.8.2 溶液取样：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。目测溶液清澈透明

2.8.3 冷剂水污染分析：取冷剂水样测其密度应低于1.04。

维保验收表

| 项目名称 |  |  | 维保人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组品牌 |  |  | 维保时间 |  |  |  |  |
| 机组编号 |  |  | 备注 |  | 已完成：√ 此项无：\ 待完成：- - |  |  |
| 序号 | 保养内容 |  | 1#机 | 2#机 | 3#机 | 4#机 | 备注 |
| 1 | 气密性检测 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 炉膛和烟管清理 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸收器和冷凝器铜管清洗疏通 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃烧机保养 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电控柜检测 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 真空泵检测 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 燃气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷水流量开关 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高发超温保护装置检测 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 高发压力控制器检测 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 高发液位、冷剂液位 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 屏蔽泵绝缘检测 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 机组低温保护 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 燃烧机大、小火 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 冷却塔风机自动控制检测 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 溶液取样 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 冷剂水取样 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

说明;此表格为内部验收核算奖金依据，最终解释权归三汇能环人力资源部所有。

负责人签字：            客服签字  ：          部门经理签字：

年     月     日

底薪以外保养包干奖金一览表

| 设备名称 |  | 规格 | 金额（元） | 设备名称 |  | 规格 | 金额（元/） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 冷却水量 200m³/h 以内 | 500 | 5 | 多级补水泵 | 功率 5.5KW 以内 | 100 |
|  |  | 冷却水量 400m³/h 以内 |  |  |  | 功率 15KW 以内 |  |
|  |  | 冷却水量 600m³/h 以内 |  |  |  | 功率 55KW 以内 |  |
|  |  | 冷却水量 800m³/h 以内 |  | 6 | 潜水泵 | 功率 5.5KW 以内 |  |
|  |  | 冷却水量 1000m³/h 以内 |  |  |  | 功率 15KW 以内 |  |
| 2 | 立式离心泵 | 功率 5.5KW 以内 | 100 | 7 | 溴化锂机组 | 单季 | 1000 |
|  |  | 功率 15KW 以内 |  |  |  | 双季 | 1800 |
|  |  | 功率 30KW 以内 |  | 8 | 螺杆机组 活塞机组 | 单季 | 800 |
|  |  | 功率 55KW 以内 |  |  |  | 双季 | 1200 |
|  |  | 功率 110KW 以内 |  | 9 | 离心机组 | 单季 | 1000 |
|  |  | 功率 220KW 以内 |  |  |  | 双季 | 1500 |
| 3 | 立式屏蔽泵 | 功率 5.5KW 以内 |  | 10 | 锅炉 | 单季 | 500 |
|  |  | 功率 15KW 以内 |  |  |  | 双季 | 8000 |
|  |  | 功率 30KW 以内 |  | 11 | 组合空调柜 |  | 100 |
|  |  | 功率 55KW 以内 |  | 12 | 风机盘管 |  | 10 |
|  |  | 功率 110KW 以内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 220KW 以内 |  |  |  |  |  |
| 4 | 卧式离心泵 | 功率 5.5KW 以内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 15KW 以内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 30KW 以内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 55KW 以内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 110KW 以内 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 220KW 以内 |  |  |  |  |  |

维修包干费一览表

| 序号 | 内容 | 金额/比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 240 元/人/天 | 根据常规进度评估 |
| 2 | 奖金 | 人工费*30% |  |
| 3 | 市际交通费 | 0.5 元/公里 | 以公司到项目所在地导航推荐距离为准，北京市界内不计。 |
| 4 | 市内交通费 | 20 元/人/天 |  |
| 5 | 用餐费 | 60 元/人/天 |  |
| 6 | 住宿费 | 120 元/间 | 每 2 人按一间计算 |
| 7 | 外 协 | 据实评估 |  |
| 8 | 辅材费 | 据实评估 |  |
| 9 | 检漏补漏 |  | 客户未单独支付检漏补漏费用，该项工作包含在维保中，不再单独支付。 |
| 10 | 外地差旅 | 0.5 元/公里/趟 | 以公司到项目所在地导航推荐距离为准，北京市界内不计。 |

说明：

- 保养工作主要包括：主机和冷却塔按合同要求进行巡检、换季保养、物理清洗、抢修等工作。

- 水泵风盘按时巡检，及时发现存在问题并上报，协助维修

- 保养包干费包含交通费、住宿费、用餐费等施工支出，不再额外提供相关费用报销。

- 保养包干费包含单价 100 元（含）以内配件费，单价超出 100 元的配件持发票实报实销。

- 保养包干费每年发放三次，夏季保养结束发 50%，冬季保养结束发 30%，财年结束发 20%。