## Sheet1
序号 | 项目 | 报修开始日期 | 报修内容及维修进度 | 主要负责人 | 协助人 | 处理结果 | 回访结果
1 | 西直门华电 | 2021-11-08 | 两天机组温度升不上去。11/10更换蒸汽转换角阀1个。在抽真空调试；正常运行；11/13 1号机故障报修，晚上9点 调节燃气风比，机组运行正常。11/18 设置温度55度，实际白天温度最高53度，栗建龙过去清理烟道，调节燃气比列，机组运行可以达到设定温度；11/21 2号直燃机清理燃烧机头，调节燃烧机参数，开机运行正常。11/22 再次回访，机组运行正常，可以达到设定温度。 | 栗建龙 | 李君/万树壮 | 完成 | 已微信群回访
2 | 尚西泊图 | 2021-11-10 | 直燃机未到场。11/10安装配电箱，明天安装旧机器；已安装配电箱，客户不满意，明天调；等直燃机，旧的已经调出去了，配电箱已装好；1台机器已到，今晚加班安装，另一台得周四到；客户要求换电箱，2#直燃机预计周五到；1#机已安装完毕，2#机预计明晚到，配电箱明天邱师傅更换。11/22箱体未安装好，2号机昨天才到，1号机还有没有安装完的，说等2#及一起安装。客户强调延期到货时间20天。11/23顶面板子太乱，客户要求更换；11/25烟囱没到，燃气已调到90m³/h; | 张立昆 |  | 未完成
3 | 李家大院 | 2021-11-07 | 温度烧不上去。11/7更换大小火继电器，调节火焰大小，机组可以起大火，正常升温运行。11/10回访客户：机组运行挺好的。 | 栗建龙 |  | 完成 | 已微信群回访
4 | 回龙观华联 | 2021-11-10 | 4台机组大修进度：2#3#已经能开了，1#和4#还没有试机。11/13 1#、4#试机，试运行正常；11/18四台机组大修完成，验收合格，验收单已签 | 栗建龙 |  | 完成 | 已微信群回访
5 | 中坤广场 | 2021-11-10 | 安装烟囱，今晚到2个冒，明天到2个烟头，预计15号前完成；烟囱已安装完；烟囱安装98%，15号完成；烟管安装未完成，材料准备不及时，人员缺少；安装烟囱；李工微信电话听不清，电话没人接；11/22E区屋面烟囱整改需要拆了重新弄；11/23（预计25号前安装完烟囱；26-29号整改；溴化锂溶液今晚到现场，24-27号加溶液；通电后清洗管道一周后再调试；11.16-年边做保温；11/25松下厂家加溶液（第一批3天到27号），准备整改材料；11/29第二批溶液卸载完，在加溶液；C区屋顶烟道安装； | 张立昆 |  | 未完成 | 跟进
6 | 秦皇岛明珠广场 | 2021-11-16 | 温度低升不上去，明天调整温度，调试一天联系；赵坤宇说客户观察了有问题打电话，跟赵坤宇说让现在给客户打个电话问；安排下周去秦皇岛，具体时间到时候去之前发在群里；11/23电话回访，目前机组运行不大理想，请对接现场工人沟通具体问题，预计27号赵坤宇去现场。11/25现场出水温度能达到，回水温度低，燃烧机燃烧时间长，赵坤宇北京两个项目走不开，预计周一/周二去，让请万经理协助 | 万树状 | 赵坤宇 | 未完成
7 | 李家大院 | 2021-11-19 | 显示屏时好时坏，此型号已停产（替代的还未找到）。机组运行还可以，每天调一遍，客户想先凑合着用。11/29替代款没有 | 栗建龙 |  | 完成 | 已微信群回访
8 | 中牧 | 2021-11-22 | 11/22客户反馈：整体上运行正常。问题1：13号楼一层大门门厅处温度上不去总在10度至11度间，问题2：13号楼一层大报告厅内，有个出风口风机响声带的震动声比较大，目前只发现了这两处有些问题，需解决一下。 11/24 崔志猛过去处理：问题1是因为电动二通阀未打开；问题2是因为吊顶装修板离风机太近，两个问题已处理好。 | 栗建龙 | 崔志猛 | 完成 | 已微信群回访
9 | 翠微牡丹园 | 2021-11-22 | 11/25电话回访目前运行正常，暂时没有问题 |  | 栗建龙 | 完成 | 微信电话回访
10 | 中国石油 | 2021-11-22 | 运行正常，就是前几天烧了个保险，客户已经自己换好，由于管控严格，暂时先不需要过去巡检。 |  | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
11 | 回龙观华联 | 2021-11-22 | 2021/11/22 四台机组运行还算正常，就是1#机组进出水温差有点小，只有两度多，需要维修人员调试； 处理结果：把进出水温度传感器同时插进一根管道里，发现温差三四度，判断是传感器出现了误差，测量实际温度后对传感器进行误差进行修正，传感器校准完成后，温差正常。 |  | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
12 | 环境大厦 | 2021-11-22 | 运行还行 |  | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
13 | 北大畅春园 | 2021-11-22 | 运行还可以 |  | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
14 | 华亨国际 | 2021-11-22 | 已回访等回复；11/23电话回访，反馈2#机组铜管清理了，制热比1#机组还要好，1#机组夏季再清理，相信李君 |  | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
15 | 理想大厦 | 2021-11-23 | 还没开机，过几天开机，到时候联系 |  | 栗建龙 | 完成 | 已微信群回访
16 | 克拉玛依 | 2021-11-23 | 已回访，等回复11/25电话回访，还没看机组，过两天去看看了回复；11/29已电话回访，巡检时机组运行正常，海经理还没有安排过去看； |  | 栗建龙 | 未完成 | 已电话回访
17 | 沁园公寓 | 2021-11-23 | 1303现在不能用的是厨房的，和业主也说了现在的情况，业主也同意年后处理，或者有紧急防水情况时一起处理；909等运维人员回复；11/25业主909还需继续早晚各一次放水，1607需要清洗翅片，等询价；901已维修完毕；11/29其他维修完毕，目前909还需进一步查明原因； |  | 张旭 | 未完成 | 跟进
18 | 中牧 | 2021-11-25 | 问题1：表冷器柜体，箱体塌陷；问题2：水管线锈蚀严重，保温层破乱；问题3：出回水管线腐蚀也比较严重；方案：修复机柜方案和换新机柜方案各一个； |  |  | 未完成 | 等技术巡检量尺再询价
19 | 华亨国际 | 2021-11-25 | 报修：去年新修的锅炉打不着火，有半小时了，许总准备下机房，已联系栗建龙给许总电话沟通；栗建龙去现场，机组恢复正常，需要再观察几天；11/29技术人员去了，机组好了，第二天故障一次停了再启动好了，最近几天正常运行，有问题直接给我们打电话 |  | 栗建龙 | 完成 | 微信电话回访
20 | 翠微公主坟 | 2021-11-25 | 机组运行正常 |  |  | 完成 | 已微信群回访
21 | 房山长阳CSD | 2021-11-26 | 直燃机早晨5点多故障停机，张工重启两次，显示55或者53代码，已联系万树状派赵坤宇过去检查，查明原因是直燃机没有燃气了。 | 万树状 | 赵坤宇 | 完成 | 已微信群回访