- 技术数据表

  - 概述

- a)技术数据表是为投标方提供主要的设备、辅助设备和材料的技术参数的标准格式，便于招标方进行有规则地按相同标准进行评标。

- b) 技术数据表所填写的技术参数将变成投标书整体有约束力的一部分。

- c)技术数据表中所有的技术资料将被认为是投标方提供的技术保证和投标的技术依据,将用来作为评价供货设备性能和质量的标志。

- d)技术数据表所提供的信息资料是作为评标的依据，所以遗漏任何信息资料将使得对投标方的评估不利。

- e)为了评价供货设备的制热能力，要求投标方按照设备具体情况分别填写本技术数据表相关条款的数据表。

- f）下述技术数据表中推荐厂家或品牌的目的是为了方便投标人直观和准确地把握本工程所用部分材料的技术性能要求，不具指定成唯一的意思表示。投标人应当选择相当于或高于所列厂家或品牌技术性能要求的材料。

  - 技术数据表指标类型

1.2.1关键条款：关键条款共分为“★”、“★★”两类，其中如有一项负偏离，投标将被否决。

冷却塔技术数据表

| 序号 | 指标 |  | 招标方要求 | 投标方数值 | 投标方数值来源 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季 额定 工况 | 计算总循环水量 | ≥800m3/h |  | 冷却塔选型报告 | ★★ |
| 2 |  | 进水温度 | 38℃ |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 3 |  | 出水温度 | 32℃ |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 4 |  | 环境湿球温度 | 30℃ |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 5 |  | 冷却能力百分比 | ≥100% |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 6 | 冬季 额定 工况 | 计算总循环水量 | ≥570m3/h |  | 冷却塔选型报告 | ★★ |
| 7 |  | 进水温度 | 15℃ |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 8 |  | 出水温度 | 8.5℃ |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 9 |  | 环境湿球温度 | 3.5℃ |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 10 |  | 冷却能力百分比 | ≥100% |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 11 | 漂水率 |  | ≤0.01% |  | 飘水率证明文件 | ★ |
| 12 | 单组最大外形尺寸 （长×宽×高）（m） |  | 满足场地要求 |  | 冷却塔选型报告 | ★ |
| 13 | 冷却塔形式 |  | 单面进风离心风机鼓风式开式冷却塔 |  | 冷却塔选型报告 | ★★ |
| 14 | 填料材质 |  | 改性难燃B1级PVC |  | 投标承诺 | ★ |
| 15 | 冷却塔设计使用寿命（年） |  | ≥15 |  | 投标承诺 | ★ |
| 16 | 冷却塔出风口1.5m处噪音 |  | ≤70分贝 |  |  | ★★ |

## 1.2.2技术一般性要求项目表：本条款所列项目为“重要条款”，共分为“#”，“##”两类。

### a)基本规格

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标方要求 | 投标方响应 | 投标方数值 | 指标类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寒冷地区数据中心冷却塔供应业绩数量 | 个 | ≥10，要求提供合同复印件或者使用单位证明 |  |  | ## |
| 2 | 寒冷地区数据中心冷却塔运行年数 | 年 | ≥5，要求提供合同复印件或者使用单位证明 |  |  | ## |
| 3 | 冷却塔塔体 |  | 整体材质采用G235（或Z700）优质镀锌钢材质 |  |  | ## |
| 4 | 冷却塔塔体 |  | 进风口应设置热浸镀锌钢网，保护电机和风机 |  |  | # |
| 5 | 喷嘴 |  | 选用国际先进技术和材料，大口径，无活动件，可耐高温 |  |  | # |
| 6 | 冷却塔风机 |  | 采用高效率、高强度离心风机，风机材料为铝合金 |  |  | # |