## 节能改造方案
暖通系统节能改造方案
项目名称 | 锦秋国际大厦 |  |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区北太平庄街道知春路6号 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 |  |  |  | 方案编号 | NHEMC-20210502-L-01-001
联系电话 |  |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
设 备 概 况
序号 | 设备名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
概况 | 直燃机 |  | 型号DG-53GML；制冷量2461kw；制热量2059kw | 台 | 3 | 2004年03月 | 供冷+供热
| 冷却塔 |  | 型号CTA-720UFWH；冷却水量700kw；功率7.5kw*4 | 台 | 3 | 2004年01月 | 制备冷却水
| 燃气锅炉 |  | 型号ALUBOX700KW；制热量708kw | 台 | 1 | 2017年10月 | 生活热水
| 生活热水循环泵 |  | 功率7.5kw | 台 | 2 | 2017年11月 | 生活热水循环
| 冷却泵 |  | 功率90kw | 台 | 3 | 2009年01月 | 冷却水循环
| 冷温泵 |  | 功率75kw | 台 | 3 | 2009年01月 | 冷温水循环
1、面积： 使用面积78000㎡；建筑功能主要为办公用房； 4、服务时段： 制冷每年5月1日至10月1日（节假日不开机），每天运行11个小时； 供暖每年11月15日至次年3月15日（节假日低温运行），每天运行11个小时，夜间防冻低温运行； 生活热水全年365天（每天24小时）； 6、设备运行模式： 两台直燃机供冷供暖，一台备用； 一台燃气热水锅炉供生活热水（平均每天燃气耗量50m³）； 冷却泵两用一备；冷温泵两用一备；生活热水泵一用一备；冷却塔与直燃机联动使用，风扇全开； 7、能源单价： 水费9.5元/吨，电费执行北京市峰谷平价格综合单价1元/度，燃气非采暖季2.45元/㎡，采暖季2.82元/m³。 8、往年平均能耗： 天然气135.6万元/年，电79.3万元，水4.9万元，全年共计水电气能耗219.8万元。
更新改造方案 | 方案一：1、拆除现有老旧的直燃机，安装三台大连松下牌直燃机，型号DG-53H，制冷量2462kw，制热量2059kw，与现有设备参数一样； 2、直燃机排烟温度一般在100℃~120℃，在直燃机排烟总管上安装一台烟气余热换热器（气液换热），将烟气温度回收后降至40℃~50℃，回收的热量用于生活热水使用； 3、拆除直燃机房报废的燃气锅炉，在原位置安装一台12m³的保温水箱，用于储存烟气余热热水，安装两套变频恒压供水设备（高低区各一套）； 4、拆除三台90kw冷却泵，更换三台55kw冷却泵； 5、拆除三台75kw冷温泵，安装两台45kw和一台37kw冷温水泵； 6、冷却塔安装温度控制箱，通过采集冷却水温度信号来控制冷却塔风扇的启停个数； 7、更换或维护机房内其它附属设备、管道、阀门、保温，管路标识清晰，设备阀门标牌统一； 8、机房内设备安装群控系统，并将运行数据通过网络上传至移动设备（如手机、平板电脑），便于整个系统的智能管理，使系统在先进、科学的控制逻辑下安全可靠的运行，更方便各级领导随时监督运行状况； 方案二：1、拆除现有老旧的直燃机，安装三台大连松下牌真空锅炉用于冬季供暖，型号SV-18005H，制热量2093kw，与现有设备制热参数一样；安装两台900冷吨离心式冷水机组用于夏季制冷，制冷量3164kw，输入功率524kw； 2、真空锅炉排烟温度一般在100℃~120℃，在排烟总管上安装一台烟气余热换热器（气液换热），将烟气温度回收后降至40℃~50℃，回收的热量用于生活热水使用； 3、拆除直燃机房报废的燃气锅炉，在原位置安装一台12m³的保温水箱，用于储存烟气余热热水，安装两套变频恒压供水设备（高低区各一套）； 4、拆除三台90kw冷却泵，更换三台55kw冷却泵； 5、拆除三台75kw冷温泵，安装两台45kw和一台37kw冷温水泵； 6、冷却塔安装温度控制箱，通过采集冷却水温度信号来控制冷却塔风扇的启停个数； 7、更换或维护机房内其它附属设备、管道、阀门、保温，管路标识清晰，设备阀门标牌统一； 8、机房内设备安装群控系统，并将运行数据通过网络上传至移动设备（如手机、平板电脑），便于整个系统的智能管理，使系统在先进、科学的控制逻辑下安全可靠的运行，更方便各级领导随时监督运行状况；
方案一改造投资明细表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 销售 | 直燃机 | DG-53H | 3 | 台 | 1392000 | 4176000
|  | 烟气余热回收装置 | / | 1 | 套 | 95000 | 95000
|  | 冷却泵 | 55kw | 3 | 台 | 35000 | 105000
|  | 冷温泵 | 45kw | 2 | 套 | 32000 | 64000
|  | 冷温泵 | 37kw | 1 |  | 28000 | 28000
|  | 储热水箱 | 2000*3000*2000 | 1 | 台 | 65000 | 65000
|  | 变频恒压供水设备 | / | 2 | 套 | 55000 | 110000
|  | 阀门、管道保、温等材料 | / | 1 | 项 | 400000 | 400000
|  | 芝麻物联智能群控系统 |  | 1 | 项 | 200000 | 200000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 5243000
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 681590
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 5924590
2 | 改造 | 原有设备管道拆除 |  | 1 | 项 | 150000 | 150000
|  | 设备、管道、阀门、保温安装 |  | 1 | 项 | 350000 | 350000
|  | 电气安装 |  | 1 | 项 | 150000 | 150000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 650000
|  | 税金 |  |  |  | 0.09 | 58500
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 708500
3 | 价税总计 |  |  | 6633090 |  |  | 6633090 | 元
备注：拆卸的旧设备、设施归乙方所有。
方案二改造投资明细表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 销售 | 离心机 | 900冷吨 | 2 | 台 | 1250000 | 2500000
|  | 真空锅炉 | SV-10085H | 3 | 台 | 320000 | 960000
|  | 烟气余热回收装置 | / | 1 | 套 | 95000 | 95000
|  | 冷却泵 | 55kw | 3 | 台 | 35000 | 105000
|  | 冷温泵 | 45kw | 2 | 套 | 32000 | 64000
|  | 冷温泵 | 37kw | 1 |  | 28000 | 28000
|  | 储热水箱 | 2000*3000*2000 | 1 | 台 | 65000 | 65000
|  | 变频恒压供水设备 | / | 2 | 套 | 55000 | 110000
|  | 阀门、管道保、温等材料 | / | 1 | 项 | 480000 | 480000
|  | 芝麻物联智能群控系统 |  | 1 | 项 | 200000 | 200000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 4607000
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 598910
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 5205910
2 | 改造 | 原有设备管道拆除 |  | 1 | 项 | 150000 | 150000
|  | 设备、管道、阀门、保温安装 |  | 1 | 项 | 380000 | 380000
|  | 电气安装 |  | 1 | 项 | 150000 | 150000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 680000
|  | 税金 |  |  |  | 0.09 | 61200
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 741200
3 | 价税总计 |  |  | 5947110 |  |  | 5947110 | 元
备注：拆卸的旧设备、设施归乙方所有。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：

## 节能改造前运行费用核算
改造前运行费用核算 2021.11
能源 | 季节 | 耗能设备名称 | 改造前费用
|  |  | 功率耗量（KW/m³） | 每天运行时间（h） | 运行天数（天） | 能耗量（度/m³） | 能源综合单价（元） | 小计（元）
水 | 冬季 | 冷却水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0
|  | 采暖水 | 0.1 | 11 | 96 | 105.6 | 9.5 | 1003.2
|  | 小计 | [5 empty] | 1003.2
| 夏季 | 冷却水 | 2 | 11 | 108 | 2376 | 9.5 | 22572
|  | 冷冻水 | 0.1 | 24 | 108 | 259.2 | 9.5 | 2462.4
|  | 小计 |  |  |  | 2635.2 |  | 25034.4
| 全年 | 生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 9.5 | 22800
|  | 小计 | [5 empty] | 22800
| 用水总计 |  |  |  |  | 2635.2 |  | 48837.6
电 | 冬季 | 采暖循环泵 | 150 | 11 | 96 | 158400 | 1 | 158400
|  | 采暖循环泵 | 75 | 13 | 50 | 48750 | 1 | 48750
|  | 直燃机 | 30 | 11 | 96 | 31680 | 1 | 31680
|  | 小计 | [5 empty] | 238830
| 夏季 | 冷却泵 | 180 | 11 | 108 | 213840 | 1 | 213840
|  | 冷却塔 | 90 | 11 | 108 | 106920 | 1 | 106920
|  | 冷冻泵 | 150 | 11 | 108 | 178200 | 1 | 178200
|  | 直燃机 | 30 | 11 | 108 | 35640 | 1 | 35640
|  | 小计 | [5 empty] | 534600
| 全年 | 热水循环泵 | 7.5 | 11 | 240 | 19800 | 1 | 19800
|  | 小计 | [5 empty] | 19800
| 电合计 |  |  |  |  | 0 |  | 793230
天燃气 | 全年 | 制冷 |  |  |  | 190324 | 2.45 | 466293.8
|  | 制热 |  |  |  | 301717 | 2.82 | 850841.94
|  | 制生活热水 | 50 | 1 | 240 | 12000 | 3.28 | 39360
| 天然气合计 | [6 empty] | 1356495.74
合计 | [7 empty] | 2198563.34
Note on D13: Administrator: 75kw*2台=150kw
Note on D14: Administrator: 75kw*1台夜间防冻
Note on D15: Administrator: 15kw*2台=30kw
Note on D17: Administrator: 2台90kw=180kw
Note on D18: Administrator: 12台7.5kw=90kw
Note on D19: Administrator: 2台75kw
Note on D20: Administrator: 2台15kw
Note on D22: Administrator: 一台7.5kw

## 节能改造后运行费用测算
方案一改造后运行费用核算 2021.11
能源 | 季节 | 耗能设备名称 | 改造后费用
|  |  | 功率耗量（KW/m³） | 每天运行时间（h） | 运行天数（天） | 能耗量（度/m³） | 能源综合单价（元） | 小计（元）
水 | 冬季 | 冷却水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0
|  | 采暖水 | 0.1 | 11 | 96 | 105.6 | 9.5 | 1003.2
|  | 小计 | [5 empty] | 1003.2
| 夏季 | 冷却水 | 2 | 11 | 108 | 2376 | 9.5 | 22572
|  | 冷冻水 | 0.1 | 24 | 108 | 259.2 | 9.5 | 2462.4
|  | 小计 |  |  |  | 2635.2 |  | 25034.4
| 全年 | 生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 9.5 | 22800
|  | 小计 | [5 empty] | 22800
| 用水总计 |  |  |  |  | 2635.2 |  | 48837.6
电 | 冬季 | 采暖循环泵 | 74 | 11 | 96 | 78144 | 1 | 78144
|  | 采暖循环泵 | 37 | 13 | 50 | 24050 | 1 | 24050
|  | 直燃机 | 30 | 11 | 96 | 31680 | 1 | 31680
|  | 小计 | [5 empty] | 133874
| 夏季 | 冷却泵 | 110 | 11 | 108 | 130680 | 1 | 130680
|  | 冷却塔 | 45 | 11 | 108 | 53460 | 1 | 53460
|  | 冷冻泵 | 90 | 11 | 108 | 106920 | 1 | 106920
|  | 直燃机 | 30 | 11 | 108 | 35640 | 1 | 35640
|  | 小计 | [5 empty] | 326700
| 全年 | 热水循环泵 | 7.5 | 11 | 240 | 19800 | 1 | 19800
|  | 小计 | [5 empty] | 19800
| 电合计 |  |  |  |  | 0 |  | 480374
天燃气 | 全年 | 制冷 |  |  |  | 171292 | 2.45 | 419665.4
|  | 制热 |  |  |  | 271545 | 2.82 | 765756.9
|  | 制生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 3.28 | 7872
| 天然气合计 | [6 empty] | 1193294.3
合计 | [7 empty] | 1722505.9
方案二改造后运行费用核算 2021.11
能源 | 季节 | 耗能设备名称 | 改造后费用
|  |  | 功率耗量（KW/m³） | 每天运行时间（h） | 运行天数（天） | 能耗量（度/m³） | 能源综合单价（元） | 小计（元）
水 | 冬季 | 冷却水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0
|  | 采暖水 | 0.1 | 11 | 96 | 105.6 | 9.5 | 1003.2
|  | 小计 | [5 empty] | 1003.2
| 夏季 | 冷却水 | 2 | 11 | 108 | 2376 | 9.5 | 22572
|  | 冷冻水 | 0.1 | 24 | 108 | 259.2 | 9.5 | 2462.4
|  | 小计 |  |  |  | 2635.2 |  | 25034.4
| 全年 | 生活热水 | 10 | 1 | 240 | 2400 | 9.5 | 22800
|  | 小计 | [5 empty] | 22800
| 用水总计 |  |  |  |  | 2635.2 |  | 48837.6
电 | 冬季 | 采暖循环泵 | 74 | 11 | 96 | 78144 | 1 | 78144
|  | 采暖循环泵 | 37 | 13 | 50 | 24050 | 1 | 24050
|  | 真空锅炉 | 30 | 11 | 96 | 31680 | 1 | 31680
|  | 小计 | [5 empty] | 133874
| 夏季 | 冷却泵 | 110 | 11 | 108 | 130680 | 1 | 130680
|  | 冷却塔 | 45 | 11 | 108 | 53460 | 1 | 53460
|  | 冷冻泵 | 90 | 11 | 108 | 106920 | 1 | 106920
|  | 离心机 | 419.2 | 11 | 108 | 498009.6 | 1 | 498009.6
|  | 小计 | [5 empty] | 789069.6
| 全年 | 热水循环泵 | 7.5 | 11 | 240 | 19800 | 1 | 19800
|  | 小计 | [5 empty] | 19800
| 电合计 |  |  |  |  | 0 |  | 942743.6
天燃气 | 全年 | 制冷 |  |  |  | 0 | 2.45 | 0
|  | 制热 |  |  |  | 271545 | 2.82 | 765756.9
|  | 制生活热水 | 30 | 1 | 240 | 7200 | 3.28 | 23616
| 天然气合计 | [6 empty] | 789372.9
合计 | [7 empty] | 1780954.1
Note on D13: Administrator: 37kw*2台=74kw
Note on D14: Administrator: 37kw*1台夜间防冻
Note on D15: Administrator: 15kw*2台=30kw
Note on D17: Administrator: 2台55kw=110kw
Note on D18: Administrator: 8台7.5kw=45kw
Note on D19: Administrator: 2台45kw
Note on D20: Administrator: 2台15kw
Note on D22: Administrator: 一台7.5kw
Note on G25: Administrator: 节能10%，190324*0.9=171292
Note on G26: Administrator: 节能10%，301717*0.9=271545
Note on D43: Administrator: 37kw*2台=74kw
Note on D44: Administrator: 37kw*1台夜间防冻
Note on D45: Administrator: 15kw*2台=30kw
Note on D47: Administrator: 2台55kw=110kw
Note on D48: Administrator: 8台7.5kw=45kw
Note on D49: Administrator: 2台45kw
Note on D50: Administrator: 1台80%负荷运行，524kw*0.8=419.2kw
Note on D52: Administrator: 一台7.5kw
Note on G55: Administrator: 节能10%，190324*0.9=171292
Note on G56: Administrator: 节能10%，301717*0.9=271545