合同编号：

精密空调维护保养合同

用户单位: 中国石油工程建设有限公司     （简称“甲方”）

服务单位：北京三汇能环科技发展有限公司（简称“乙方”）

维护项目：机房空调

甲乙双方就“ 网络机房精密空调  ”设备的维修、维护、保养空调一事，经过双方协商达成以下协议：甲方委托乙方从2022年1月1日至2022年12月31日一年期间对合同标的设备进行维修、维护和保养。

第一章现场巡检内容

签定委保合同后，甲方严格按照厂家对空调维护的质量标准，对设备进行维修、维护和保养。

春夏季节

除常规检查的项目外，主要加强对空调的除湿和制冷系统的检查，以及室外冷凝器的清洗。保证机房空调的正常运行。

秋冬季节

空调经过春夏季的运行，在秋冬季除常规检查的项目外，主要加强对设备加湿部分即加湿器，进排水电磁阀的维护，确保机房湿度正常。

在压缩机方面，会加强对压缩机噪音、吸、排气压力等方面的检查，确保压缩机正常运行。

一 具体的常规检查

1．1空气过滤器

查看过滤器开关状态，气流是否被堵塞，清洗或更换过滤器。

1．2主风机

轴承是否处于良好状态；检查风机安全开关和工作情况；检查皮带轮和电机的装配以及皮带的松紧度。

1．3加湿部分

查看加湿水槽或加湿罐的结垢情况，蒸气管和下水管的畅通情况，检查上下水电磁阀工作状态。

1．4压缩机

检查压缩机机械运转有无异常声音；检测压缩机油位是否正常；查看维修阀有无渗漏，用压力表测量系统压力是否正常。

1．5制冷循环部分

从视油镜内检查系统内是否有水气；检查吸排气压力是否正常；检查热力膨胀阀。

1．6电气部分

检查电气接线松动情况及接触器的运行状况；检测压缩机，风机，室外风机，加湿加热电流；检查操作程序是否规范。

1．7空调室内机冷凝水排水系统

检查水泵电机的电气控制部分和电机的绕组电阻，检查进排水管是否有泄漏。

二  系统测试

2．1冷却：将温度设定在低于室内温度5℃的设定值上，就应查看到设备的制冷要求，机组开始制冷。

2．2加热：设定设定值高于室内温度5℃，就应查看到设备的加热要求，此时加热盘管开始加热。

2．3加湿：将湿度设定在高于室内温度10%以上，对于蒸汽发生器式加湿器接通后，你会立即听到一种“卡塔”声，短时延时，罐体充满水，将会 产生蒸汽。

2．4设定湿度设定值在低于室内相对湿度10%，就可检查除湿情况，此时滞后启动的压缩机应该投入工作。

2．5在两根皮带轮之间的中部下按，应有1/2”-1”的位度。

第二章 维保方案

根据本合同中机房空调的实际情况，提供以下维保方案：

方案、全年维护响应，全年提供春、夏、秋、冬六次现场巡检；常规故障处理随叫随到。空调出现故障接到甲方电话后2小时内赶到现场处理。空调维护过程中只包括空调易耗品空气过滤网（每年

更换3次）、加湿器的清理，免费清洗加湿水盘，免费清理室外机（加湿器及室外机损坏不予保修）。除以上提到的备品备件外、空调其它配件更换另行收费。

第三章  故障处理及责任

一、故障处理

1. 保期内，设备发生故障时，乙方提供每周七天，每天24小时即时响应。由专业工程师询问了解故障情况，提出对故障的处理方法。

2. 如需乙方工程师前往现场，甲方将按照乙方提供的24小时热线电话，通知乙方人员将在第一时间赶到现场对设备维修。即时反映时间不超过4小时。

3. 乙方保证保期内，对被保修的设备登记造册建立跟踪服务档案。检查设。备软硬件运行情况，分析并排除故障先兆。

4．填写保修测试报告及服务报告单，交甲方存档，测试报告及服务报告单见附件。

二. 违约责任

1.如因乙方原因造成设备故障停机，累计故障时间超过保修目标后、每停机1小时按合同总金额的仟分之叁罚款。甲方未按合同支付合同费用，每延期一天按合同费用的仟分之叁罚款。

2.乙方承诺在双方合作过程中或合同终止后的任何时间，严守商业秘密，未经甲方许可不得向第三方泄漏甲方的技术、软件、设施等机密。

三. 不可抗力

本合同生效后，签约双方任何一方，由于水灾、火灾、地震、战争和双方同意的不可预见的事故而影响到本合同施行时，则延长施行中合同的期限。并视情况部分或全部免于追究责任。

第四章  响应时间等服务项目

针对中心机房空调甲方将提供如下技术服务：

*   配备专职工程技术人员

力争为客户提供更加高效快捷的专业服务。

乙方将配备专职工程师，保证随叫随到。

不会发生因工程师出差而耽误设备故障的修理。

*   乙方将提供专职工程师的最快捷、方便的联系方式

由于有专职工程师，所以不会发生因仓库与工程师或其它中间环节协调不好而导致的疏漏；

*   反应应及时而快速

乙方客户服务热线（18001317823 、18001317828）提供24小时不间断的咨询服务。

当设备发生问题时，不论工作时间或节假日甲方的工程师都将于第一时间赶到现场，对设备进行抢修与维护。

*  质量标准及检验

达到设备生产厂家正常使用标准。

第五章  合同价格及付款方式

设备数量及价格

1.设备型号：PEX1030贰台PEX1020壹台，

2.设备数量：  3 台

3.合同总价共计：人民币：贰万陆仟元整（¥26000.00元），不包含空调维修时所需备件及材料费（易耗品过滤网和加湿器清理除外）。

4.空调维护保养期限为:2022年1月1日至2022年12月31日，从合同签定之日起一年内有效.

5.本合同结束前一个月，甲、乙双方商讨继续续签或终止本合同。

6.付款方式：维保期满，收到乙方提交的增值税专用发票和全年维保工时单后30天内支付合同总额。

第六章  争议和仲裁

对于因执行本合同所发生的一切争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决，如果经协商不能达成协议，则应将争议提交北京仲裁委员会解决。

1.在仲裁期间，除了必须在仲裁过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续进行。

2.本合同文本中条款进行任何涂改或增减，均须双方授权代表在修改处签字或盖章，方可发生法律效力。

3.合同签定后经双方协商同意并有双方代表签字盖章的有关修改合同的文书和图表，也是合同的组成部份。

4.本合同未尽事宜由双方另行协商解决。

第七章 合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖公章后即时生效，合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方：中国石油工程建设有限公司   乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

签字：                           签字：

盖章：                            盖章

日期：                            日期：