直燃机维保评估报告

致：北京华联第一太平商业物业管理有限公司

我司（北京三汇能环科技发展有限公司）于2021年01月01日与贵司续签的直燃机年度维保合同，对贵司（北京昌平区回龙观华联二店直燃机机房）4台直燃机提供年度维保技术服务，并在2021年10月份对直燃机进行维修。经过一年的维保和本次维修后我司技术人员对贵单位四台LG直燃机情况进行评估，结论如下：

贵单位两台2011年11月出厂的LG型号（LDF-220ES和LDF110ES)燃气直燃机，已使用10年时间，直燃机的使用寿命一般为15年至20年时间，部分部件老化，本次维修时对直燃机老化的配件全部进行了更换。直燃机的运行保养非常重要，如果运行、保养到位，可以减少运行故障，降低能耗，延长使用寿命， 近一年维保工作中，在贵单位领导和员工的全力配合和支持下，所维保的机组目前运行状态良好，未出现任何较大故障。

一、概况：

今年对直燃机维保过程中对机组内溴化锂溶液进行化验检测，检测结果为不合格，其中铁离子、铜离子好沉淀物超标，缓蚀剂和能量增强剂消耗过多。溴化锂溶液质量不合格容易造成交换器铜管堵塞，导致容易流通不畅，可能导致高发缺液位、高发高压报警、溶液泵过载保护、制冷效果将会下降。

2号机和3号机组在夏季制冷时出现制冷效果差，抽真空总有不凝性气体，经我公司技术人员经过仔细的检查后发现隔膜阀出现阀片损坏漏气现象，更换隔膜阀片抽真空问题得到解决。直燃机机组内部要时刻保持高真空状态，内部在有不凝性气体的情况下机组内腔会发生腐蚀，导致机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚铁锈和腐蚀物，影响机组溶液循坏，导致制冷能力下降真加能耗。

在本次10月份维修中对以上情况进行处理，主要包括溶液返厂再生、内腔清洗、机组全部密封垫片更换、氮气保压检漏、更换电子压力传感器。溶液返厂再生后溶液铁离子、铜离子和沉淀物含量达标，同时补充缓蚀剂和能量增强剂。机组内清洗把内腔里沉淀堵塞的杂志清理干净。机组隔膜阀阀片全部更换，防止以后再次出现阀片损坏漏气现象。机组经过氮气保压72小时，机组气密性完好未出现压力变化。更换电子压力传感器后压力测量更精准。

- 机组现状：

在本次维修后机组溴化锂溶液检测合格，溶液内部循环流畅。机组气密性完好，真空度处于较高的状态。更换的新密封垫片近期不会出现老化损坏漏气现象。更换电子压力传感器后压力测量更精准，查看储气室压力更方便，电子压力传感器相比较以前安装的水银压力计寿命也更长更稳定更安全。

- 目前机组处于供暖模式运行，相比较之前供暖效果有所提高，溶液再生合格之后内部溶液流通更加流畅，机组供暖时可以更稳定的运行，减少故障的发生，从而提高机组的稳定性。机组从11月6号开机以来未出现任何故障，供暖效果十分理想。

- 建议：

- 机组在正常运行中内部会产生少量不凝性气体，需要定期观察机组储气室压力进行抽真空，机组长期出于较好的真空状态，可以减缓溴化锂溶液对机组的腐蚀，延长机组使用寿命减少对机组效果的影响。

- 北京三汇能环科技发展有限公司

- 2020年12月01日