## Sheet1
金鼎潞宝焦化二厂前期检测报价单
业主单位 | 山西长治金鼎煤焦化公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 山西长治学府产业园南中环街426号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 陈经理/张经理/汪技术工程师 |  |  | 项目编号 | NHY-20211208-X-01-01-701
联系电话 | 15803100048/15034509162/16630021696 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
传真/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 陈国清 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 蒸汽型溴冷机 | 深蓝 | SXZ4-465(23/16) | 台 | 7 | 2012年11 | 制冷量：4650KW
现状 | 1.三台制冷剂真空为零；2.两台机组触摸屏不显示；3.两台机组PLC温度模块故障报警；4.一台机组未调试运行。
方案 | 1.气密性检查；2.内腔清洗预膜，溶液现场再生；3.触摸屏检修或更换；4.温度模块检查更换；
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 技术服务 | 整机检测 | SXZ4-465(23/16) | 7 | 台 | 5188.68 | 36320.76
| 不含税价小计 | [5 empty] | 36320.76
| 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  | 0.06 | 2179.2456
| 价税合计 |  | 38500.0056 |  |  |  | 38500.0056
备注：1、其他服务项目和配件更换费用另计。 2、此报价需要乙方出具检测报告，备件明细；还需对电器系统检查。3、甲方提供检测用的氮气，水电等配合乙方检测。4、付款方式：电汇，进厂付全额50%，即22260元；完工后50%，即22260元。5、检测期限：合同生效后18天。6、整机检查项目：（1）蒸发器、冷凝器、吸收器端盖拆除，机组氮气打压捡漏，旧溶液排放，溶液浓度检测。真空泵检测真空极限，电控系统元器件及传感器检测，溶液泵冷剂泵检查，蒸汽电动阀检测。电控系统元器器检测，蒸汽电动阀检测。真空泵检测真空极限，溶液取样化验。内腔负压检测等相关项目。 （2）用甲方氮气打压检漏，保压24小时，出合格报告。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：