焦化厂溴化锂制冷机检修、维保项目技术协议

- 检修项目概况：

根据吉林建龙钢铁有限责任公司焦化厂溴化锂制冷机检修、维保项目要求,双方经过认真细致的协商讨论,制定吉林建龙钢铁有限责任公司焦化厂溴化锂制冷机检修、维保技术协议如下:

本检修项目名称：吉林建龙钢铁有限责任公司焦化厂溴化锂制冷机检修、维保项目

二、检修量及要求：

1、1#溴化锂制冷机维修。

2、2#、3#制冷机维保一年。

三、检修内容及技术要求

1、检修内容

1.1 1#制冷机检修、维保项目

1.1.1 更换蒸发器、吸收器、冷凝器换热管，共计2610根，下线废管由承揽方回收。

1.1.2 机组内腔清洗。

1.1.3 提供并补充浓度为溴化锂溶液6吨（不足由承揽方负责），溶液浓度50%，缓蚀剂选用钼酸锂。

1.1.5提供并补充异辛醇20公斤。

1.1.6电气系统检查维护。

1.1.7 开机调试。

1.2 2#、3#制冷机检修、维保项目

1.2.1 溴化锂溶液检测，根据检测结果对溶液进行过滤再生，溶液缺少200公斤以内承揽方提供，超过200公斤由定作方承担费用,同时承揽方负责免费提供添加缓蚀剂、异辛醇。

1.2.2 机组内腔清洗。

1.2.3 电气系统检查维护。

1.2.4机组检漏，如有漏点进行封堵处理。

1.2.5开机调试。

2、技术要求：

2.1 制冷机机组开机后机组无抖动、异响，机组各项参数在规定范围内：

| 项目 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷能力 |  | ×104Kcal/h | 400 |
| 冷 水 | 进出口温差（Δt | ℃ | 7℃ |
|  | 流量 | m3/h | 571 |
|  | 进出口直径 | mm | 300 |
|  | 机内压头损失 | MPa | 0.07 |
|  | 最高使用压力 | MPaG(kg/cm2G)表压 | 0.8(8) |
|  | 污垢系数 | m2.K/kw | 0.086 |
| 冷 却 水 | 种类 | 1 | 清水（净环水） |
|  | 进出口温度 | ℃ | 进口 32-36℃，出口 40-44℃ |
|  | 流量 | m3/h | 864 |
|  | 进出接管直径 | mm | 350 |
|  | 机内压头损失 | mH2O | 8.9 |
|  | 最高使用压力 | MPaG(kg/cm2G)表压 | 0.8(8) |
|  | 污垢系数 | m2.K/kw | 0.086 |
| 蒸 汽 | 耗量4kg/cm | Kg/h | 5120 |
|  | 进出接管直径 | mm | 125 |
|  | 凝结水接口管径 | mm | 50 |
|  | 蒸汽调节阀管径 | mm | 125 |
|  | 蒸汽温度 | ℃ | 151℃ |
|  | 凝结水温度 | ℃ | ≤85 |
|  | 凝结水背压 | MPa | ≤0.05 |
| 噪声 |  | dB(A) | ≤85，机旁1m处。 |

2.2 制冷机可控制蒸汽调节阀根据机组负荷自动调整。

2.3 制冷机真空达到要求≤3KPa。

2.4 1#制冷机换热管更换完毕后要求打压检漏合格。

2.5 2#溴化锂溶液再生后浓度为50±0.5%，pH值在9.0～10.5范围内，其余各项指标符合HG/T2822-2012《制冷机用溴化锂溶液》中技术要求，对于换下的制冷机溴化锂溶液由承揽方负责清运出厂。

3、供货范围与运输

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热管 | φ16*0.65*5620 | TP2 | 根 | 2610 |  |
| 2 | 异辛醇 |  |  | 公斤 | 20 |  |
| 3 | 溴化锂溶液 | 50±0.5% |  | 吨 | 6 | 含缓蚀剂 |

3.1供货范围

说明：

3.1.1换热管：材质选用磷脱氧铜(TP2),规格为φ16*0.65*5620。铜管制造及验收标准符合GB/T18033-2017《无水铜水管和铜气管》要求，到货后检斤核对，铜管重量不低于3800千克，低于3800千克按合同单价进行扣款。

3.1.2溴化锂溶液：要求有生产厂家合格证及生产批次号,溶液生产日期为一年之内，桶盖密封未开封。浓度为50±0.5%，铬酸锂量为0.20±0.05%，pH值在9.0～10.5范围内，其余各项指标符合HG/T2822-2012《制冷机用溴化锂溶液》中技术要求。

3.2运输

承揽方应将检修使用的工器具和相关材料运送到定作方指定地点，运输装卸过程中所发生的一切费用及材料损坏由承揽方全部承担。

四、检修界面划分：

1、承揽方负责检修所使用的换热管、异辛醇、缓蚀剂、溴化锂溶液、触摸屏、吊车、脚手架、跳板、焊机、把线、气焊、氧气、乙炔、安全防护装置等检修工具，费用由承揽方负责。

2、拆卸安装管箱盖用螺栓、垫片等材料为承揽方提供。

3、定作方负责免费提供水源和照明、检修的电源。

4、重要设备承揽方必须有两套，做到一用一备，保证检修进度。

五、工期要求：

1、检修绝对工期30天，暂定：2021年3月25日-2021年4月23日，具体开工日期以定作方通知为准。

六、质保及要求：

1、检修完成达到使用条件后，双方共同对检修项目的技术参数的达标情况进行验收。

2、设备检修质保期1年，检修完成验收合格之日起计算。

3、12小时电话技术响应，24小时内工程师到场技术支持；每两月派工程师到厂回访一次。

4、设备维保期间出现非承揽方检修范围内零件损坏情况，更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元）配件费由承揽方承担，超过1000元的配件则由定作方承担或承揽方代购（凭采购发票结算）。凡承揽方提供的配件，承揽方保证合格，同时提供合格证明书等材料，对于不合格的免费更换。

5、承揽方入厂前必须与吉林建龙钢铁有限责任公司签订《外协检修安全管理协议书》，并服从焦化厂管理。

6、承揽方使用电器设备设施必须带有漏电保护。

七、检修方案：

承揽方入场前应结合焦化厂编制现场检修方案，并编制检修节点图，严格按照检修节点进行检修。

八、其它。

1、其它未尽事宜，双方本着友好合作的原则，协商解决。

2、本协议作为承揽合同附件，与合同不可分割，具有同等法律效力。

3、本协议一式6份，定作方执4份，承揽方执2份，本协议双方代表签字盖章之日起生效。

定作方：吉林建龙钢铁有限责任公司   承揽方：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：