华联公益西桥店离心机组评估报告

项目名称：华联公益西桥店离心机组维保

机组名称：麦克维尔离心机

机组型号：WSC 0870

数量    ：3台 

运行概况：

       机组满负载运行时（百分之90%），工作电流480A，加减载后工作正常，能达到设定制冷温度（10℃），并且能保持油位绝对正常，声音正常。运行时工作压力排气890KPA，吸气压力289℃，油压差能保持500KPA以上，提升压力480KPA以上，油温稳定43℃，机组无明显漏油点。

    故障报警记录：1、低温低压；2、高温高压；3、无水流；4、油压差低。 
评估和建议：

      上述故障中1.3.4都是开机前机组维保调试时出现的故障报警，可消除，对正常运行无影响，第2故障是在室外环境温度较高（夏季桑拿天）的情况下才出现的，即冷却水回水温度已超过30℃以上，导致冷凝器散热不良。经反复检测检查导致出现这个问题的主要原因是冷却塔的散热效果差所致，要彻底解决这个问题，我司给的建议就是对冷却塔进行改良改造，增加散热效果。
                             北京三汇能环科技发展有限公司

2021年2月3 日
                                              1

