## Sheet1
通风空调系统维修维保清单
序号 | 项目名称 | 实施内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 冷水机组 | 冷冻油更换、冷凝器清洗、制冷剂补充，控制系统检查 | 1.名称:R-B4-1 水冷螺杆冷水机组（热回收式） 2.型号:RCUA300WHZ-EHR 制冷量：972KW 冷媒R410a 冷冻水7/120℃ 167m3/h N=189.5KW Cop=5.13 冷却水30/35℃ 200m3/h 设备承压1.0MPa | 台 | 2 | 13500 | 27000
2 | 冷机进出口阀门 | 检查、上油动作顺畅 | DN150 | 个 | 4 | 100 | 400
3 | 冷冻泵 | 检查维修、机械密封更换、轴承更换及单机测试 | 2.型号:TPE 100-360/2A-F-B BQQE L=171m3/h N=18.5KW H=29.5m | 台 | 1 | 2800 | 2800
4 | 冷却泵 | 线路检查，电机检查，解决无法启动问题 | 1.名称:B-B4-2 冷却水循环泵 2.型号:NBG 125-80-160/177 A-F-A BAQE L=254m3/h N=30KW H=28.8m | 台 | 1 | 3500 | 3500
5 | 循环泵过滤器 | 清洗 | DN200 | 个 | 6 | 80 | 480
6 | 循环泵控制柜 | 线路及电器件检查及调试，更换一个接触器 |  | 台 | 2 | 1000 | 2000
7 | 止回阀 | 检修 | DN200 | 个 | 1 | 1800 | 1800
8 | 冷却塔供回水管保温外保护壳 | 1、拆除原保护壳，清运。2、镀锌钢板供货、加工及安装 | 镀锌钢板0.5mm | 平米 | 185 | 110 | 20350
9 | 风机盘管 | 1、支管过滤器清洗，2、回风口过滤网清洗，3、送风口及回风口擦拭，4、风口消毒杀菌。 | 1、风机盘管（冷盘管 3排） HFCF-02 2.规格:风量（中速）：260；冷量(中速):1630W；热量（中速）：2660W；电量：220V/50HZ/23W | 台 | 9 | 120 | 1080
10 | 风机盘管 | 1、支管过滤器清洗，2、回风口过滤网清洗，3、送风口及回风口擦拭，4、风口消毒杀菌。 | 1.名称:风机盘管（冷盘管 3排） HFCF-03 2.规格:风量（中速）：380；冷量(中速):2670W；热量（中速）：3900W；电量：220V/50HZ/29W | 台 | 34 | 120 | 4080
11 | 风机盘管 | 1、支管过滤器清洗，2、回风口过滤网清洗，3、送风口及回风口擦拭，4、风口消毒杀菌。 | 1.名称:风机盘管（冷盘管 3排） HFCF-04 2.规格:风量（中速）：490；冷量(中速):3300W；热量（中速）：4950W；电量：220V/50HZ/43W | 台 | 66 | 120 | 7920
12 | 风机盘管 | 1、支管过滤器清洗，2、回风口过滤网清洗，3、送风口及回风口擦拭，4、风口消毒杀菌。 | 1.名称:风机盘管（冷盘管 3排） HFCF-05 2.规格:风量（中速）：670；冷量(中速):4310W；热量（中速）：6540W；电量：220V/50HZ/67W | 台 | 41 | 120 | 4920
13 | 风机盘管 | 1、支管过滤器清洗，2、回风口过滤网清洗，3、送风口及回风口擦拭，4、风口消毒杀菌。 | 1.名称:风机盘管（冷盘管 3排） HFCF-06 2.规格:风量（中速）：710；冷量(中速):4790W；热量（中速）：7130W；电量：220V/50HZ/77W | 台 | 57 | 120 | 6840
14 | 风机盘管 | 1、支管过滤器清洗，2、回风口过滤网清洗，3、送风口及回风口擦拭，4、风口消毒杀菌。 | 1.名称:风机盘管（冷盘管 3排） HFCF-08 2.规格:风量（中速）：1020；冷量(中速):6160W；热量（中速）：9950W；电量：220V/50HZ/117W | 台 | 8 | 120 | 960
15 | 冷却塔 | 1、填料供货、更换，2、冷却塔清洗，3、电机检查、皮带供货更换，4、配合调试，废料清运 | 1.名称:CT-5-1 冷却塔 2.型号:LFC-500 L=500m3/h G=11t L*B*H=8400*4800*5480 | 台 | 1 | 48000 | 48000
16 | 冷却塔供回水管阀门 | 检查、上油动作顺畅 | DN250-DN300 | 个 | 6 | 120 | 720
17 | 屋面风管保温外保护壳 | 1、原保护壳拆除、清运，2、镀锌钢板供货、加工安装 | 镀锌钢板0.5mm | 平米 | 660 | 110 | 72600
18 | 屋面风管 | 镀锌钢板供货、加工及风管修补 | 镀锌钢板1.0mm | 平米 | 10 | 125 | 1250
19 | 除锈及防腐 | 除锈、涂刷银粉漆 | 屋面通风机、风管、风阀部分锈蚀 | 平米 | 12 | 80 | 960
20 | 价税总计 | 6%增值税 |  |  |  |  | 207660